重庆医科大学附属第二医院江南医院

机房射线防护工程

竞争性谈判文件

重庆医科大学附属第二医院

二〇一七年十一月

| 项号 | 内容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 重庆医科大学附属第二医院江南医院机房射线防护工程项目竞争性谈判 |
| 2 | 项目概况 | 建设地点：重庆市茶园新城区B区 工程规模：建筑面积约23万方。 计划工期：55天 |
| 3 | 竞谈范围 及限价 | 重庆医科大学附属第二医院江南医院机房射线防护工程。包括：综合楼二楼放射科DR机房2间，CT机房1间，综合楼4楼腔镜科ERCP机房1间，综合楼3楼口腔科CT机房1间，肝病楼一楼介入治疗室1间。 竞谈限价：80万 |
| 4 | 施工、材料要求 | 产品质量必须符合国家有关规范和设计要求。 |
| 5 | 竞谈人条件 | 竞谈人应满足下列资格条件和业绩要求： - 竞谈人为中华人民共和国境内依法注册、具有独立法人资格，具有独立承担民事责任的能力，具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录【提供竞标人营业执照副本复印件并加盖投标人单位公章鲜章】 2、具备在有效期内的税务登记证、组织机构代码证。【提供税务登记证、组织机构代码证或“三证合一”的营业执照复印件（营业执照经营范围内需含射线防护工程或医用防护装置的生产销售及安装、）并加盖鲜章】。 3、投标人具有《第一类医疗器械生产企业登记表》(复印件加盖鲜章)； 4、投标人具有由中国疾病预防控制中心辐射防护与核安全医学所出具的《防护涂料板》、《铅板》、《铅玻璃》《铅钢复合板》等主要材料的检测报告(复印件加盖鲜章)； 5、竞谈人业绩要求有医院射线防护工程单个合同金额30万元及以上的销售业绩1个以上。（提供合同复印件，原件备查） 特别说明： 竞谈人需对自己提供的材料的真实性负责。若一旦发现竞谈人弄虚作假的，将取消其竞谈资格，并进一步追究其相关责任，依法赔偿由此造成的相关损失。 |
| 6 | 谈判文件递交截止时间 | 2017年11 月29 日10点30分 |
| 7 | 报价方式 | 报价方式： 1．人民币报价。投标人的报价射线防护工程包干价。招标价格包括：产品价、运输费，保险费、安装调试、税费、培训费用。因中标供应商自身原因造成产品漏报、少报皆由其自行承担责任，采购人不再补偿。 2.竞谈人应按竞谈文件中规定的报价表格式，分种类、规格报价。报价在中标金额履约期内有效，且中标价格不因市场因素进行调整。 竞谈人应自行踏勘工程现场及周围环境，以便获取竞谈人须自已负责的有关编制竞谈文件和签署合同所需的所有资料。 |
| 8 | 合同价格 | 中标价格 |
| 9 | 付款方式 | - 签订合同后付合同总金额的30%作为预付款， - 工程验收合格后付至合同总金额的95%， - 质保金为合同总金额的5%，按双方约定的质保期满后无质量问题按程序无息支付。 质保期：两年（工程验收合格后开始计算）。 |
| 10 | 竞争性谈判 文件组成 | 竞谈文件一式 5 份，其中正本1份，副本4份。文件正副本的封面由法定代表人或授权代理人签名并加盖竞谈单位公章 1、法定代表人授权委托书 2、报价表（报价表均应由法定代表人或授权代理人签名并加盖竞谈单位公章）。 3、提供射线防护工程施工计划书，注明施工流程、产品详细样本、主要产品配置单（注明主要参数，主要部件的材质、品牌及数量，含外观图、外形尺寸等）。 4、公司基本情况表 资格证明材料：①企业营业执照；②组织机构代码证；③税务登记证；④产品生产许可证、各种试验报告、鉴定报告的复印件。以上复印件需加盖公章（原件备查）。 4、公司类似工程业绩表 5、承诺书 |
| 11 | 文件密封 | 谈判文件装入袋中密封并在袋上加盖单位公章。 |
| 12 | 递交文件地点 | 重庆医科大学附属第二医院综合楼17楼会议室 |
| 13 | 谈判时间 和地点 | 谈判时间：同递交截止时间 谈判地点：重庆医科大学附属第二医院综合楼17楼会议室 |
| 14 | 评定方法 | 综合评定 |
| 15 | 联系人及方式 | 联系地址：重庆市渝中区临江路74号重庆医科大学附属第二医院基建科 联 系 人：尹女士 联系电话：023-63693319 |

附件：

- 法定代表人授权书（格式）

- 承诺书（格式）

- 江南医院射线防护工程主要清单

- 报价书（格式）

5．技术参数

附件一

法定代表人授权书

本授权书声明：本人         系                的法定代表人，现授权本单位的       为本公司代理人，以本公司的名义参加重庆医科大学附属第二医院江南医院射线防护工程竞争性谈判，代理人在竞争性谈判、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，本人均予以承认。

特此授权。

被授权人：                   部门：                 职务：

单位（盖章）

法定代表人：（签字或盖章）

（该处粘贴代理人身份证正反两面复印件）

日期：    年    月   日

附件二

承诺书

致：重庆医科大学附属第二医院

我单位参加贵院江南医院射线防护工程的竞争性谈判工作，对贵单位发出的该项目竞争性谈判文书等全部内容，在认真阅读和充分理解后予以确认，完全同意其所有条款，并按其要求提交报价书，保证按中标的费率签定合同。我公司保证本项目中标后绝不转包给挂靠公司，一旦发包人发现、查实我公司有转包、挂靠行为，我公司愿承担违约责任，并对下列事宜作再次承诺：

1、若我司中标，保证不会有转包、卖标等行为。

2、我司保证按时签定合同。

3、在中标后，保证在规定时间内根据国家相关规范条例、行业标准、发包人及合同要求等按质按量完成工作。

若我司未按此承诺执行，就视为我司放弃中标权利，自愿承担因放弃中标的一切后果，以及没有严格履行合同所应担的所有违约责任和违约处罚。

竞谈人（公章）

法定代表人（签章）

年    月    日

附件三

江南医院射线防护工程主要清单

| 一、 | CT一间、DR二间： |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名 称 | 规 格 | 单位 |  |  | 数量 | 工 艺 说 明 |
| 1 | 医用射线防护铅门(DR机房) | 1800×2300mm （电动平移式） | 樘 |  |  | 2 | 方管骨架，采用1.20mmSUS304拉丝不锈钢面板,由专业机具压制，做工精细，美观大方，可有效阻挡射线，门体无钉眼，无缝隙。含吊轨,滑轮,地轨不锈钢拉手、门锁，铅当量≥4.0mmpb; |
|  |  | 1300×2300mm （手动平移式） |  |  |  | 2 |  |
|  | 医用射线防护铅门(CT机房) | 1800×2300mm （电动平移式） | 樘 |  |  | 1 | 方管骨架，采用1.20mmSUS304拉丝不锈钢面板,由专业机具压制，做工精细，美观大方，可有效阻挡射线，门体无钉眼，无缝隙。含吊轨,滑轮,地轨不锈钢拉手、门锁，铅当量≥4.5mmpb; |
|  |  | 1300×2300mm （手动平移式） |  |  |  | 1 |  |
| 2 | 电动铅门电机 | 德国多玛 | 套 |  |  | 2 | 采用低噪音，重型电机，电机扭矩力1.5T，经久耐用，使用寿命长。 |
| 3 | 电动门电机控制系统 | 多玛配套 | 套 |  |  | 2 | 含按钮、手动、遥控装置、红外线防夹功能 |
| 4 | 铅门门套 | 按铅门门洞尺寸 | 套 |  |  | 6 | 优质大芯板做门框，采用1.20mmSUS304拉丝不锈钢面板，由专业机具压制，做工精细，美观大方。 |
| 5 | 铅门门头罩 | 按铅门尺寸 | 套 |  |  | 3 | 优质大芯板做门框，采用1.20mmSUS304拉丝不锈钢面板,使其缝隙无射线泄露，由专业机具压制，做工精细，美观大方。 |
| 6 | 医用射线防护铅玻璃 | 2400*900*20 （CT机房） | 块 |  |  | 1 | 表面做防划痕处理，铅当量≥4.5mmpb，.产品为高铅光学玻璃材料制成，白色透光率93%，无杂质、无气泡 |
|  |  | 2400*900*18 （DR机房） | 块 |  |  | 2 | 表面做防划痕处理，铅当量≥4.0mmpb，.产品为高铅光学玻璃材料制成，白色透光率93%，无杂质、无气泡 |
| 7 | 铅玻璃不锈钢窗套 | 按窗洞尺寸 | 套 |  |  | 3 | 采用1.20mmSUS304拉丝不锈钢面板,四边采用优质大芯板作框，内包2.5mm防护铅板，由专业机具压制，做工精细，美观大方，有效防止射线从窗缝泄露防止医护人员及患者人身安全及有效保障周边环境环保。 |
| 8 | 医用射线防护涂料 | 四周墙面及地（2cm) | ㎡ |  |  | 498.4 | 由专业施工人员进行施工，分多层次施工，为了防止墙面开裂，脱落，采用专用材料进行加固处理，外观美观大方，做工精细，粉刷2.0cm，综合铅当量≥4.0mmpb, |
| 9 | 医用射线防护涂料 | 机房顶面 （DR机房1.5cm） | ㎡ |  |  | 150.2 | 由专业施工人员进行施工，分多层次施工，为了防止墙面开裂，脱落，采用专用材料进行加固处理，外观美观大方，做工精细，粉刷2.0cm，综合铅当量≥3.5mmpb, |
| 10 | 医用射线防护辅料 | 机房顶面及顶及地 | ㎡ |  |  | 648.6 | 采用国标高标号水泥、精洗砂、专用环保胶水 |
| 11 | 医用防护板 | 厚度1.5cm （CT机房顶面） | ㎡ |  |  | 74 | 采用30*50镀锌方管为骨架，50*50角钢固定 |
| 12 | 警示灯、警示牌 |  | 套 |  |  | 3 |  |
| 二、 | 介入治疗室部分： |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名 称 | 规 格 | 单位 |  |  | 数量 | 工 艺 说 明 |
| 1 | 医用射线防护气密门 | 1800×2200mm （电动平移式） | 樘 |  |  | 1 | 表面采用优质铝塑板制成，门体表面无反光材料，由专业机具压制，做工精细，美观大方，可有效阻挡射线，门体无钉眼，无缝隙。铅当量≥4.0mmpb; |
|  |  | 1500×2200mm （手动平移式） |  |  |  | 2 |  |
| 2 | 电动铅门电机 | 德国多玛 | 套 |  |  | 1 | 采用低噪音，重型电机，电机扭矩力1.5T，经久耐用，使用寿命长。 |
| 3 | 电动门电机控制系统 | 多玛配套 | 套 |  |  | 1 | 红外线防夹功能包含按钮、遥控装置、脚感 |
| 4 | 铅门门套 | 按铅门门洞尺寸 | 套 |  |  | 6 | 优质大芯板做门框，采用1.20mmSUS304拉丝不锈钢面板，由专业机具压制，做工精细，美观大方。 |
| 5 | 铅门门头罩 | 按铅门尺寸 | 套 |  |  | 3 | 优质大芯板做门框，采用1.20mmSUS304拉丝不锈钢面板,使其缝隙无射线泄露，由专业机具压制，做工精细，美观大方。 |
| 6 | 医用射线防护铅玻璃 | 2400*900*20 | 块 |  |  | 1 | 产品为高铅光学玻璃材料制成，铅当量≥4.5mmpb，白色透光率93%，无杂质、无气泡、做防划痕处理. |
| 7 | 铅玻璃不锈钢窗套 | 按窗洞尺寸 | 套 |  |  | 1 | 采用1.20mmSUS304拉丝不锈钢面板,四边采用优质大芯板作框，内包2.5mm防护铅板，由专业机具压制，做工精细，美观大方，有效防止射线从窗缝泄露防止医护人员及患者人身安全及有效保障周边环境环保。 |
| 8 | 医用射线防护涂料 | 四周墙面及地（2cm) | ㎡ |  |  | 189 | 由专业施工人员进行施工，分多层次施工，为了防止墙面开裂，脱落，采用专用材料进行加固处理，外观美观大方，做工精细，粉刷2.0cm，综合铅当量≥4.0mmpb, |
| 9 | 医用射线防护板 | 厚度1.5cm （机房顶面） | ㎡ |  |  | 44.5 | 采用30*50镀锌方管为骨架，50*50角钢固定 |
| 10 | 医用射线防护辅料 |  | ㎡ |  |  | 189 | 采用国标高标号水泥、精洗砂、专用环保胶水 |
| 11 | 警示灯、警示牌 |  | 套 |  |  | 3 |  |
| 三、 | 骨密度仪机房、射频机房、牙片CT机房部分： |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 医用射线防护铅门 | 1800×2300mm （电动平移式） |  | 樘 | 3 |  | 方管骨架，采用1.20mmSUS304拉丝不锈钢面板,由专业机具压制，做工精细，美观大方，可有效阻挡射线，门体无钉眼，无缝隙。含吊轨,滑轮,地轨不锈钢拉手、门锁，铅当量≥3.0mmpb; |
|  |  | 1300×2300mm （手动平移式） |  |  | 3 |  |  |
| 2 | 电动铅门电机 | 德国多玛 |  | 套 | 3 |  | 采用低噪音，重型电机，电机扭矩力1.5T，经久耐用，使用寿命长。 |
| 3 | 电动门电机控制系统 | 多玛配套 |  | 套 | 3 |  | 含按钮、手动、遥控装置、红外线防夹功能 |
| 4 | 铅门门套 | 按铅门门洞尺寸 |  | 套 | 6 |  | 优质大芯板做门框，采用1.20mmSUS304拉丝不锈钢面板，由专业机具压制，做工精细，美观大方。 |
| 5 | 铅门门头罩 | 按铅门尺寸 |  | 套 | 3 |  | 优质大芯板做门框，采用1.20mmSUS304拉丝不锈钢面板,使其缝隙无射线泄露，由专业机具压制，做工精细，美观大方。 |
| 6 | 医用射线防护铅玻璃 | 1200*800*15（骨密度仪、口腔牙片机） |  | 块 | 2 |  | 表面做防划痕处理，铅当量≥3.0mmpb，.产品为高铅光学玻璃材料制成，白色透光率93%，无杂质、无气泡 |
|  |  | 2000*1500*15（腔镜科射频机房） |  | 块 | 1 |  | 表面做防划痕处理，铅当量≥3.0mmpb，.产品为高铅光学玻璃材料制成，白色透光率93%，无杂质、无气泡 |
| 7 | 铅玻璃不锈钢窗套 | 按窗洞尺寸 |  | 套 | 3 |  | 采用1.20mmSUS304拉丝不锈钢面板,四边采用优质大芯板作框，内包2.5mm防护铅板，由专业机具压制，做工精细，美观大方，有效防止射线从窗缝泄露防止医护人员及患者人身安全及有效保障周边环境环保。 |
| 8 | 医用射线防护涂料 | 四周墙面及顶，地（1cm) |  | ㎡ | 388.9 |  | 由专业施工人员进行施工，分多层次施工，为了防止墙面开裂，脱落，采用专用材料进行加固处理，外观美观大方，做工精细，粉刷2.0cm，综合铅当量≥3.0mmpb, |
| 9 | 医用射线防护辅料 |  |  | ㎡ | 388.9 |  | 采用国标高标号水泥、精洗砂、专用环保胶水 |
| 10 | 警示灯、警示牌 |  |  | 套 | 3 |  |  |
| 四、 | 设备辅助部分： |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 设备天轨（DR机房、DSA机房） | 连接支架、吊架、角钢 |  | 套 | 3 |  | 包含天轨专用型钢、红外线校正、钻孔、铣孔等（具体要求见调备厂家提供的安装图纸） |
| 2 | 穿墙孔 | 电缆沟连接设备控制台 |  | 个 | 7 |  | 现场施工 |
| 3 | 设备基座 |  |  | 个 | 7 |  | 符合厂家设备要求 |
| 4 | 设备配电箱 |  |  | 个 | 7 |  | 符合厂家设备要求 |
| 5 | 电缆沟 | 包含沟盖板 |  | 项 | 7 |  | 符合厂家设备要求 |
| 6 | 设备接地 | 包含基坑开挖及回填 |  | 个 | 7 |  | 含铜板、金属渣、工业盐、铜条等，小于2Ω |

附件四

射线防护工程报价清单

| 序号 | 项 目 |  | 型号规格 | 数量 | 单位 |  | 单价 | 合价 | 技术参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人名称（公章）：

法定代表人或其授权代理人签字：

年   月   日

附件五

主要技术参数

质量技术标准：

《医用X射线诊断放射防护要求》即(GBZ130-2013)

《医用诊断X射线防护玻璃板》即(GBZ/T184-2006)

1.2铅板不锈钢防辐射门技术要求：

1.2.1铅板不锈钢防辐射门材料采用密度11.37g/cm3，纯度为99.994%的国标一级防护铅板。不得采用其它防护材料。（提供中国疾病预防控制中心辐射防护与核安全医学所出具的有效辐安检字铅钢复合防护板检测报告）

1.2.2门体内部采用整体框架结构，强度好，质量轻，且保证防护铅板上无打孔无钉，以保证门体处处不漏射线。

1.2.3表面装饰：门体表面采用304不锈钢装饰.