招标技术规范要求

- 一、目标及范围

## 1、项目目标及总体要求

根据国家相关政策和技术导则要求，充分结合我院工作实际，如能源消费特点和管理特性。拟实现如下目标：

1.1实现我院外科楼、内科楼、综合楼3栋建筑内楼层总配电箱电力参数、线缆温度、电能计量的实时监控、预警与历史回查追溯功能。

1.2实现我院专用配电房及箱变各变压器温度、部分低压出线断路器电力参数及温度的实时监控与历史回查追溯功能。

系统建设交付后的长效运行机制，承建方除完成上述目标外，应提供科学完善的服务，包括：基础服务、能源消费数据定期分析报告等。

## 2、项目范围

本项目工作范围包括以下三部分内容：

2.1电力监管平台系统软件及货物；

本项目执行采购、安装、调试、运行、培训等交钥匙的方式，即本系统涉及的所有硬件、软件、IT服务及其他。

2.2安装与调试服务

本系统为交钥匙工程，承建方应提供包含设备清单内所有内容的发运、安装、调试、验收、培训、售后服务等工作。

2.3运行与维护服务

项目验收合格交付后，承建方应提供五年的专业技术服务。服务内容包括但不限于：设备设施的维护维修、数据备份、各类能源分析报告的出具、后续医院节能工作开展的有效性建议和协助（如能源指标化体系建设、设备设施安全运行监管、节能改造和能效提升方案等），其中系统软件为终身免费升级。

- 监控点位

## 3.1外科楼需监控点位44个。

## 3.2内科楼需监控点位34个。

## 3.3综合楼需监控点位17个。

## 3.4专用配电房及箱变共计7台变压器，需监控的低压回路共计19个。

- 二、设计原则

需遵守《医院建筑能耗监管系统导则》及《国家机关办公建筑和大型公共建筑能耗监测系统分项能耗数据采集技术导则》等相关设计建设依据外，要求方案充分结合我院能源管理现状和信息化建设现状，满足智慧医院发展的总体要求。设备安装和系统实施达到合格标准，确保数据准确及时上传，系统稳定运行；平台系统软件应具有较强的扩展性，具有（开放）扩展开发的接口，为用户自行完善功能提供接口，要求向院方提供所有相关接口及文档，能够实现授权范围内的移动监控及数据生成。

1、经济性、实用性、有效性

1.1突出系统整体优势，功能实用，易用好用的经济性原则；

1.2在满足系统需求的前提下，应尽可能选用性价比优的设备，以便节省投资；

1.3主干线传输网尽可能利用我院现有公共网络系统；

1.4必须以保证我院供配电安全为前提；

2、开放性、标准化、可扩展性

2.1应用系统能与其他各厂商的硬件设备充分兼容，本系统也可以方便接入到第三方系统中去。

2.2预留和免费开放应当开放的端口。网络系统、数据库系统和通信枢纽采用标准数据接口，具有与其他信息系统进行数据交换和数据共享的能力，支持用户后期改造和扩展。

2.3采用通用的标准协议。

3、稳定与可维护性

3.1 可灵活设置系统管理硬件设备的配置、删减、扩充、端口设置、分组管理等，系统地管理软件平台，系统地管理并配置应用软件；

3.2 应用软件采用的结构和程序模块化构造，要充分考虑使之获得较好的可维护性、可移植性和可扩展性，即可以根据需要修改某个模块、增加新的功能以及重组系统的结构以达到程序可重用的目的；

3.3系统部分功能考虑采用参数定义及生成方式以保证其具备普通适应性和灵活性；

3.4系统提供通用完备的报表及模块管理组装工具，以支持新的应用；

3.5能提供各种监控报警机制，并进行分级设置管理。

4、安全性、保密性原则

4.1系统采用分布计量、集中管理的结构，即使系统网络某一部分的设备或线路受到损坏，也不会影响整个系统的动作；系统亦会即时对故障区发出报警指示。

4.2系统对数据的安全性给予高度重视，数据的采集、传输过程应采用加密等手段防止非法窃取等。

5、实时性、并行性

5.1考虑到采集点的数量，系统需采用传输速度快的网络设计，保证信息数据的及时有效；系统具备自动并行数据上传和对多个远程采集点并行数据获取的功能。

三、总体功能

1、电力参数（含温度）监测

1.1监测所有点位实时电压、电流、温度的并在医院配电拓扑图上显示（也可包含其他涉及电能质量的参数如谐波、功率因数等）。

1.2实时监控配电设备运行状态，出现异常时立即根据故障等级实现短信或电话预、报警，其中配电房及箱变同时可实现本地报警（报警装置安装在配电房值班室内）。

1.3具备系统整体及单个点位的分析和报表生成功能。

2、电能计量

2.1所有电能表数据可实时上传。

2.2电能表故障时，系统有故障提示功能。

2.3具有单、多点位电能数据分析功能，能以图表等形式直观展示，当某个区域用电量发生异常如骤增骤减时，系统自动预警 。

2.4能以月、季度、半年、年为单位或按用户自定义的时间段生成报表，报表格式根据我院要求制定，同时可生成Excel表格。

3、能回查追溯五年以上的历史数据，可根据授权、时间（可自定义区间）、区域等条件查询。

四、投标人资质要求

1、投标人应具备电子与智能化专业承包二级（含）以上或系统集成三级(含)

以上资质。

2、投标人（或投标人代理的产品）须自主拥有国家版权局颁发的节能监管平台软件或能源管理计算机软件著作权登记证书原件。

3、投标人须提供至少三个（含三个）以上类似项目业绩的合同原件，且至少包含一个三甲医院的类似项目业绩，并在竞谈过程中展示以往业绩的真实监控后台。

4、投标人为代理商的，应出具其代理厂商针对本项目的唯一授权文件。

五、质保及售后服务

1、整体质保五年

2、系统建设完成后提供免费的运行操作培训。

3、软件系统提供终身免费升级、云服务器免费使用两年。（两年后服务器费用报价）

4、投标人在保修期内，应承诺提供7×24小时免备件费、免人工费、免服务费的服务，软硬件系统出现故障影响正常运行的，7×24小时响应，4小时必须响应到场，其它要求48小时响应到场，同时承诺向招标方提供良好的保修、维护、服务和终身免费的技术支持。

5、投标方的售后服务应以招标方能够获得生产信息系统良好的使用效果和技术支持为目的，应随投标书提交一份软、硬件售后服务和技术支持计划。

六、工期

90个日历日。

七、限价及付款方式

本工程总体造价（交钥匙）不超过100万元，投标人报价时需同时报出总价和单个点位价格。竣工验收合格后，中标方按照合同总价的5%将项目质保金转入医院财务部门之后医院支付中标方工程总价的100%；预交的5%质保金，在质保期到叁年时根据乙方售后服务情况一次性无息返还。