重庆医科大学附属第二医院江南医院

智能建筑工程检测项目

竞争性谈判文件

重庆医科大学附属第二医院

二〇一八年十月

| 项号 | 内容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 重庆医科大学附属第二医院江南医院智能建筑工程检测项目 竞争性谈判 |
| 2 | 项目概况 | 建设地点：重庆市茶园新城区天文大道288号 工程规模：项目建设规模：总建筑面积约为219910平方米。主要建筑为医疗综合楼、肝病/感染病中心和科教大楼。 检测出具报告时间：20天 |
| 3 | 竞谈范围 | 江南医院智能建筑工程检测并出具检测报告（检测报告须包含江南医院智能建筑工程系统检测所要求子系统，并盖有重庆城乡建设委员会的检测章。 检测范围：1、综合布线系统；2、计算机网络系统；3、多媒体信息发布系统；4、公共广播与背景音乐系统；5、安全防范系统（安防监控系统、门禁系统、电子巡更系统、停车场管理系统等）；6、楼控系统；7、无线对讲、残卫对讲系统；8、会议系统；9、机房工程；10、能源管理系统等 |
| 4 | 限价 | 竞谈限价：39万 |
| 5 | 竞谈人条件 | - 竞谈人必须是具有独立承担民事责任能力、具备履行合同相应能力的法人或其他组织。其营业范围与本次竞谈项目相适应，应为重庆市城乡建设委员会认可的具有智能建筑工程质量检测专项资质的检测机构。现场报名时需提供营业执照复印件，且标注出与本次竞谈项目相符合的经营范围； 2、具有良好的商业信誉，前三年内，在参加政府采购活动及经营活动中没有重大违法记录（提供商业信誉承诺函）； - 本竞谈项目不接受联合体。 特别说明： 竞谈人需对自己提供的材料的真实性负责。若一旦发现竞谈人弄虚作假的，将取消其竞谈资格，并进一步追究其相关责任，依法赔偿由此造成的相关损失。 |
| 6 | 报名地点、截止时间 | 报名地点：重庆医科大学附属第二医院综合楼临江门院区综合楼17-5 报名截止时间：2018年11月5日17点 报名需提供的资料（非投标文件）：竞谈人资格要求中的复印件（加盖鲜章）一份，原件备查验，复印件医院方留存。 |
| 7 | 谈判文件递交截止时间 | 2018年11月6日9点 |
| 8 | 报价方式 | 本次采用包干报价：包括检测费、编制检测报告费等费用。 医疗综合楼、肝病/感染病中心和科教大楼分别进行智能建筑工程检测报价。 竞谈人应自行踏勘现场及周围环境，以便获取竞谈人须自已负责的有关编制竞谈文件和签署合同所需的所有资料。 |
| 9 | 合同价格 | 中标价格 |
| 10 | 付款方式 | 医疗综合楼、肝病/感染病中心和科教大楼分别出具报告，在取得智能建筑工程检测合格报告后，支付相对应的合同金额。 |
| 11 | 竞争性谈判 文件组成 | 竞谈文件一式 5份，其中正本1份，副本4份。文件正副本的封面由法定代表人或授权代理人签名并加盖竞谈单位公章 1、法定代表人授权委托书 2、报价表（报价表均应由法定代表人或授权代理人签名并加盖竞谈单位公章）。 3、检测方案书 4、公司基本情况表 资格证明材料：①企业营业执照；②组织机构代码证；③税务登记证；④检测资质附表。以上复印件需加盖公章（原件备查）。 5、公司类似工程业绩表 6、承诺书 |
| 12 | 文件密封 | 谈判文件装入袋中密封并在袋上加盖单位公章。 |
| 13 | 递交文件地点 | 重庆医科大学附属第二医院综合楼17楼会议室 |
| 14 | 谈判时间 和地点 | 谈判时间：同递交截止时间 谈判地点：重庆医科大学附属第二医院综合楼17楼会议室 |
| 15 | 评定方法 | 由医院相关部门及监督机构组成的评标小组进行评议，结合投标单位资质、经验、实力、社会信誉度、本项目投标报价及方案，选择中选单位并与之签订合同 |
| 16 | 联系人及方式 | 联系地址：重庆市渝中区临江路74号重庆医科大学附属第二医院综合楼17-5材料组办公室 联 系 人：徐老师 联系电话：023-63693041 |

附件：

- 法定代表人授权书（格式）

- 承诺书（格式）

- 报价书（格式）

4．智能建筑工程检测要求

附件一

法定代表人授权书

本授权书声明：本人         系                的法定代表人，现授权本单位的       为本公司代理人，以本公司的名义参加重庆医科大学附属第二医院江南医院智能建筑工程检测项目竞争性谈判，代理人在竞争性谈判、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，本人均予以承认。

特此授权。

被授权人：                   部门：                 职务：

单位（盖章）

法定代表人：（签字或盖章）

（该处粘贴代理人身份证正反两面复印件）

日期：    年    月   日

附件二

承诺书

致：重庆医科大学附属第二医院

我单位参加贵院江南医院智能建筑工程检测项目的竞争性谈判工作，对贵单位发出的该项目竞争性谈判文书等全部内容，在认真阅读和充分理解后予以确认，完全同意其所有条款，并按其要求提交报价书，保证按中标的费率签定合同。我公司保证本项目中标后绝不转包给挂靠公司，一旦发包人发现、查实我公司有转包、挂靠行为，我公司愿承担违约责任，并对下列事宜作再次承诺：

1、若我司中标，保证不会有转包、卖标等行为。

2、我司保证按时签定合同。

3、在中标后，保证在规定时间内根据国家相关规范条例、行业标准、发包人及合同要求等按质按量完成工作。

若我司未按此承诺执行，就视为我司放弃中标权利，自愿承担因放弃中标的一切后果，以及没有严格履行合同所应担的所有违约责任和违约处罚。

竞谈人（公章）

法定代表人（签章）

年    月    日

附件三

报价表

| 序号 | 项目名称 | 项目 | 价格（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 重庆医科大学附属第二医院江南医院智能建筑工程检测 | 肝病/感染病中心 |  |  |
|  |  | 医疗综合楼 |  |  |
|  |  | 科教大楼 |  |  |
|  |  | 总计 |  |  |

(此表可扩展）

投标单位名称（盖章）：

日期：       年     月    日

附件四

| 智能建筑工程检测要求 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检测依据： |  | CECS 182:2005《智能建筑工程检测规程》 GB 50339-2013《智能建筑工程质量验收规范》 DBJ50/T-254-2017《重庆市智能建筑工程检测规程》 GB 50348-2004《安全防范工程技术规范》 |  |  |  |  |
| 备注 |  | 具体检测数量以实际为准，以下工程量仅作参考。 |  |  |  |  |
| 检测内容 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 检测项目 | 检测参数 |  | 抽检比例 | 工程量 | 检测数量 |
| 1 | 综合布线系统 | 电气性能测试 | 连通性、衰减测试、性能指标、信道指标 | 对绞电缆链路或信道、光纤链路或信道、特性的检测应按10%抽检，抽样点应包括最远布线点、最不利工作点和重要工作区域 | 13002 | 1300 |
|  |  |  | 长度、连接图、衰减、近端串音、近端串音功率和、衰减串扰比值、衰减串音比功率和、等电平远端串音、等电平远端串音功率和、回波损耗、传播时延、传播时延偏差、插入损耗 |  |  |  |
|  |  | 综合布线管理系统检测 | 硬件设备及其楼层平面图的显示功能、干线子系统和配线子系统的元件位置的显示功能、系统操作过程记录功能和系统汇总统计分析报告功能 | 全数检测 | 1 | 1 |
|  |  |  | 对于使用电子配线架的系统，应检测管理软件中显示的链路连接关系与链路的物理连接的一致性、插拔配线架端口跳线进行跳接试验、验证链路数据库更新情况、查验硬件设施工作状态的显示功能 | 并应按10%进行抽检 | 71 | 7 |
| 2 | 计算机网络系统 | 计算机网络系统检测 | 连通性、传输时延、丢包率 | 连通性、传输时延和丢包率检测应按接入设备总数的10%进行抽样测试，接入设备少于10台应全部测试 对于接入层到汇聚层的上联链路，应按不低于10%的比例抽样检测，且抽样数不应少于10条；上联链路数不足10条的，应全部检测 | 307 | 31 |
| 3 | 多媒体信息发布系统 | 系统功能检测 | 节目组件、场景控制功能、场景备选等的功能 | 全数检测 | 1 | 1 |
|  |  |  | 视频格式、音频格式以及格式转换功能、网络类型等辅助功能 |  |  |  |
|  |  | 自动恢复功能检测 | 运行系统自动恢复软件，检测系统自动恢复功能 | 全数检测 |  |  |
|  |  | 系统终端设备的远程控制功能检测 | 检测中央管理端对多个播放端的控制功能应同步 | 终端设备抽检的数量不应低于总数的 20%，且不少于 3 台，设备数量少于3台时应全部检测 | 20 | 4 |
|  |  |  | 检测系统终端设备的远程唤醒、开机、重启、关机、静音、校对等远程控制功能应正常 |  |  |  |
| 4 | 公共广播与背景音乐系统 | 功能检测 | 根据设计文件和合同相关要求，对系统功能进行分系统逐项演示检测 | 系统全数检测 备数量的20%抽检 | 管理平台：1 70个分区 | 1 |
|  |  |  | 广播系统应能实时发布语音广播，且应有一个广播传声器处于最高广播优先级 |  |  |  |
|  |  |  | 当有多个信号源对同一广播分区进行广播时，优先级别高的信号应能自动覆盖优先级别低的信号 |  |  |  |
|  |  |  | 业务广播系统的应备功能 |  |  |  |
|  |  |  | 背景广播系统的应备功能 |  |  |  |
|  |  |  | 紧急广播系统的应备功能还应符合下列规定： 1 当公共广播系统有多种用途时，紧急广播应具有最高级别的优先权。公共广播系统应能在手动或警报信号触发的10s内，向相关广播区播放警示信号（含警笛）、警报语声。 2 以现场环境噪声为基准，紧急广播的信噪比应等于或大于12dB。 3 紧急广播系统设备应处于热备用状态，或应具备定时自检和故障自动告警功能。 4 紧急广播系统应具有应急备用电源，主电源与备用电源切换时间不应大于1s；应急备用电源应能满足20分钟以上的紧急广播。以电池为备用电源时，系统应设置电池自动充电装置。 5 紧急广播音量应能自动调节至不小于应备声压级界定的音量。 6 当需要手动发布紧急广播时，应设置一键到位功能。 7 单台广播功率放大器失效不应导致整个广播系统失效。 8 单个广播扬声器失效不应导致整个广播分区失效。 |  |  | 14 |
| 5 | 安全防范系统 | 安全防范综合管理系统 | 布防/撤防功能 | 控制平台：1个 |  |  |
|  |  |  | 监控图像、报警信息以及其他信息记录的质量和保存时间 |  |  |  |
|  |  |  | 安全技术防范系统中的各子系统之间的联动 |  |  |  |
|  |  |  | 与火灾自动报警系统和应急响应系统的联动、报警信号的输出接口 |  |  |  |
|  |  |  | 安全技术防范系统中的各子系统对监控中心控制命令的响应准确性和实时性 |  |  |  |
|  |  |  | 监控中心对安全技术防范系统中的各子系统工作状态的显示、报警信息的准确性和实时性 |  |  |  |
|  |  | 入侵报警系统检测（防盗报警系统） | 入侵报警功能（各类入侵探测器报警功能、紧急报警功能、多路同时报警功能、报警后的恢复功能） | 控制平台：1个 |  |  |
|  |  |  | 防破坏及故障报警功能（入侵探测器防拆报警功能、防盗报警控制器防拆报警功能、防盗报警控制器信号线防破坏报警功能、入侵探测器电源线防破坏功能检验、防盗报警控制器主备电源故障报警功能、电话线防破坏功能） |  |  |  |
|  |  |  | 记录及显示功能（显示信息、记录内容、管理功能） |  |  |  |
|  |  |  | 系统自检功能（自检功能、设防/撤防、旁路功能） |  |  |  |
|  |  |  | 系统报警响应时间、报警复核功能、报警声级、报警优先功能 |  |  |  |
|  |  | 视频安防监控系统 | 控制功能（编程功能、遥控功能） | 视频监控系统前端设备（摄像机、镜头、护罩、云台等）抽测的数量应不低于20%且不少于3台，数量少于3台时应全部测试；系统功能、联动功能和图像记录的保存等功能应逐项检测 | 摄像头：1330 | 260 |
|  |  |  | 监视功能、显示功能、记录功能、回放功能、报警联动功能、图像丢失报警功能、具有前端存储功能的网络摄像机及编码设备进行图像信息的存储、视频智能分析功能、音视频存储、回放和检索功能、报警预录和音频同步功能、图像质量的稳定性和显示延迟 |  |  |  |
|  |  | 出入口控制系统（门禁管理系统、访客管理系统） | 出入目标识读装置功能、信息处理/控制设备功能、执行机构功能、报警功能、访客对讲功能 |  | 179 | 36 |
|  |  | 电子巡查 | 巡查设置功能、记录打印功能、管理等功能 |  | 263 | 48 |
|  |  | 停车库（场）管理系统（停车场管理系统） | 识别功能、控制功能、报警功能、出票验票功能、管理功能、显示功能、 |  | 管理平台：1 | 1 |
|  |  |  | 应检测紧急情况下的人工开闸功能、车位引导功能、反向寻车功能 |  |  |  |
|  |  | 应检查监控中心管理软件中电子地图显示的设备位置 |  |  | 管理平台：1 | 1 |
| 6 | 楼宇控制系统 | 暖通空调监控系统检测 | 实现对机组运行状态监测并实现远程控制和自动控制，对多联机通过通讯接口读取多联机组运行状态信息，只监不控 | 暧通空调监控系统的冷热源的监测参数应全部检测；空调、新风机组的监测参数应按总数20%抽检，且不得少于5台，不足5台时应全部检测；各种类型传感器、执行器应按10%抽检，且不应少于5只，不足5只时应全部检测 对高低压配电柜运行状态、变压器温度、储油罐液位、各种备用电源工作状态和联锁控制功能等应全部检测；各种电气参数检测数量应按每类参数抽20%，且数量不应少于20点，数量少于20点时应全部检测 应按照明总数的10%抽检，数量不应少于10路，总数少于10路时应全部检测 给水和中水监控系统应全部检测；排水监控系统应抽检50%，且不得少于5套，总数少于5套时应全部检测 | 冷热源：35 空调：228 传感器：383 | 7 46 39 |
|  |  | 给水排水监控系统检测 | 监测水箱高低液位，只监不控； |  | 62 | 30 |
|  |  | 冷热源系统 | 实现对机组运行状态监测并实现远程控制和自动控制。 |  | 29 | 3 |
|  |  | 电梯和自动扶梯监测系统检测 | 通过通讯接口读取电梯运行状态信息，只监不控； |  | 43 | 4 |
|  |  | 中央管理工作站与操作分站功能检测 |  |  | 管理平台：1 | 1 |
|  |  | 系统可靠性、可维护性检测 |  |  |  |  |
| 7 | 无线对讲、残卫对讲系统 | 专业业务系统检测 | 室外机与室内机应能实现双向通话，声音应清晰、无明显噪声，联网通话应有时限，超时应自动挂机 | 抽检的数量不应低于总数的 20%，且不少于 3 台，设备数量少于3台时应全部检测。 | 管理平台：1 | 1 |
|  |  |  | 视频图像应能实现对访客的正确识别，且图像应清晰、稳定，图像质量应符合技术文件要求 |  | 68 | 14 |
|  |  |  | 软件系统操作人员的分级授权、系统操作人员操作信息的存储记录等应符合技术文件要求。 |  | 1 | 1 |
| 8 | 会议与扩声系统） | 功能检测 | 扩声系统应能实现各种音源信号的混合、放大、通道切换、通道分配、音频参数调节处理等功能 | 抽检的数量不应低于总数的 20%，且不少于 3 台，设备数量少于3台时应全部检测。 | 3 | 3 |
|  |  |  | 视频显示系统功能 |  | 3 | 3 |
|  |  |  | 灯光系统功能功能 |  | 1 | 1 |
|  |  |  | 集中控制系统功能 |  | 3 | 3 |
| 9 | 机房工程 | 静电防护措施检测 | 接地电阻、对地电阻、点对点电阻 | 全数检测 | 3 | 3 |
|  |  | 照度检测 | 照度 |  |  |  |
|  |  | 噪声检测 | 噪声 |  |  |  |
|  |  | 空调通风系统检测 | 室内温度、室内湿度、室内洁净度、房间内与房间外压差值 |  |  |  |
| 10 | 能源管理系统 | 功能检测 | 对空调、水表、电表氧气表的数据采集、查询。对采集数据进行统计分析 | 各种类型传感器、执行器应按10%抽检，且不应少于5只，不足5只时应全部检测 | 64 | 7 |
|  |  |  | 监测用户异常空调冷量用量、水用量、电用量和氧气用量。 |  |  |  |
|  |  |  | 对房间空调冷量表和水表、电表、氧气表故障进行报警。 |  |  |  |