
项目名称：重庆医科大学附属第二医院渝中院区电力监测系统
竞争性比选文件
比选人：重庆医科大学附属第二医院（盖章）
比选代理机构：重庆驰久卓越工程管理有限公司（盖章）
编制人：袁著  资格：渝建招2014162
审核人：殷锴  资格：渝建招2013427
二0一八年十二月


目录

第一章比选公告
第二章竞选人须知
第三章评标办法
第四章比选清单
第五章合同条款及格式
第六章技术标准
第七章竞选文件格式


第一章比选公告
重庆医科大学附属第二医院渝中院区电力监测系统
比选公告
1、比选条件
本项目为重庆医科大学附属第二医院房屋电力监测项目，比选人为重庆医科大学附属第二医院，建设资金来源为自筹资金，项目出资比例为100%。项目已具备比选条件，现对该项目进行竞争性比选，特邀请符合条件的竞选人参与比选竞选。
2. 项目概况与内容
2.1项目概况：
重庆医科大学附属第二医院渝中院区电力监测系统，项目总投资约100万元。
2.2比选内容：
本项目为交钥匙工程，包含设备清单内所有内容的制造、发运、安装、调试、验收、培训、售后服务及保修期内的保修等工作。
2.3工程地点：重庆医科大学附属第二医院。
3. 竞选人资格要求
3.1本次比选要求竞选人须具备以下资质：
须具备建设行政主管部门颁发的电子与智能化工程专业承包贰级（含）以上资质；
3.2本项目不接受联合体参与竞选。
4. 比选文件的获取
4.1 请于2018年 12 月 11 日至2018年 12 月 14  日（法定公休日、法定节假日除外，上午9:00至12:00，下午14:00至17:00），在重庆驰久卓越工程管理有限公司持企业营业执照副本复印件、资质证书副本复印件、单位介绍信、本人身份证原件购买竞争比选文件。
购买比选文件的单位名称必须与竞标人名称相同，只有按上述规定报名后，才具备竞标资格。
4.2 竞选人在购买比选文件时，向比选代理机构缴纳比选文件费300元/本，售后不退。
4.3 竞选人应仔细阅读和检查比选文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时提出，以便补齐。如有疑问，请在2018年 12  月 14  日17：00前向比选人或比选代理机构提出，超过此时间规定，比选人不再受理竞选疑问。
5. 竞选截止时间及地点和开标时间及地点
5.1竞选截止时间和开标时间：2018年 12  月 19 日10时 00 分（北京时间）。
5.2竞选地点和开标地点：重庆医科大学附属第二医院综合楼17楼会议室。
5.3逾期送达或未送达本比选文件指定地点，或未按本比选文件要求密封的，比选人不予受理。
6. 发布公告的媒介
本次比选公告在重庆医科大学附属第二医院网站上发布。
7. 联系方式
	比选人：重庆医科大学附属第二医院
地址：重庆市临江路74号
联系人：苟博
电话：023-63693152

	比选代理机构：重庆驰久卓越工程管理有限公司
地址：重庆市渝北区红金街9号银泰大厦18楼
联系人：周先生
电话：023-67715235


第二章竞选人须知
竞选人须知前附表
	条款号
	条款名称
	编列内容

	1
	比选人
	名称：重庆医科大学附属第二医院

	2
	比选代理机构
	比选代理机构：重庆驰久卓越工程管理有限公司
地址：重庆市渝北区红金街9号银泰大厦18楼
联系人：周先生
电话：023-67715235

	3
	项目名称
	重庆医科大学附属第二医院渝中院区电力监测系统

	4
	建设地点
	重庆医科大学附属第二医院

	5
	资金来源
	自筹

	6
	出资比例
	/

	7
	资金落实情况
	已落实

	8
	比选内容
	本项目为交钥匙工程，包含设备清单内所有内容的发运、安装、调试、验收、培训、售后服务及保修期内的保修等工作。

	9
	工期
	90日历天。

	10
	质量要求
	符合国家及行业现行技术标准和规范，满足比选人的技术要求。

	11
	竞选人合格条件
	本工程比选实行资格后审，竞选人应具备以下资格条件：
1.资质条件、营业执照及安全生产条件
（1）本次比选要求竞选人须具备以下资质：
须具备建设行政主管部门颁发的电子与智能化工程专业承包贰级（含）以上资质；（须提供有效的资质证书副本复印件或扫描件并加盖本单位公章）；
（2）具备有效的营业执照和组织机构代码证（须提供有效的营业执照和组织机构代码证复印件或扫描件，若竞选单位已办理“三证合一”，则须提供具有统一社会信用代码的营业执照复印件或扫描件并加盖本单位公章）
（3）具备建设行政主管部门颁发的有效的安全生产许可证。（须提供有效的安全生产许可证复印件或扫描件并加盖本单位公章）。
2.信誉要求
未被有关行政部门暂停竞选资格，或被有关行政部门暂停竞选资格期限已满，也无行贿犯罪记录。
   注：由竞选人自行声明未受到暂停竞选资格的行政处罚或暂停竞选资格行政处罚期限已满，格式自拟。

	12
	是否接受联合体竞选
	 eq \o\ac(□,√)不接受
口接受，应满足下列要求：

	13
	踏勘现场
	自行踏勘

	14
	竞选预备会
	 eq \o\ac(□,√)不召开
口召开，召开时间：
召开地点：

	15
	分包
	不允许

	16
	偏离
	不允许

	17
	构成比选文件的其他材料
	澄清、补遗、修改以及答疑等

	18
	竞选截止时间
	竞选文件递交时间：2018年12月18日 9 时30分至2018年12月18日10时00分（北京时间）
竞选截止时间：2018年12月18日10时00分（北京时间）

	19
	竞选报价
	1、合同形式：清单范围内总价包干合同，交钥匙工程。
2、竞选人的竞选报价应是本章竞选人须知前附表中所述的全部内容的竞选报价，包含设备购置、各种配件、机械器具费、辅材费、人工费、检验检测费、管理费、规费、保险、利润、税金、两年的专业技术服务及质保期内（包含软件升级）等所有费用，如果有任何遗漏，均被视为竞选人已经在其竞选价格中考虑。
3、一旦中选后，比选人将认为竞选人的竞选报价中已涵盖本工程全部工作内容。比选人不接受中选人以组价不当（包括但不限于对工作内容理解的偏差、工料消耗量水平的确定、生产要素市场价格的判断、取费决策等原因）或其他任何原因主张的损失或索赔
4、竞选人须现场踏勘，并充分考虑本项目地理位置和周边环境，包括交通限制、运输时间、建渣外运、施工时间有限、施工场地特殊、居民关系协调等问题，相关费用均包含在竞选总价中，比选人不会另行支付费用。
5、清单范围以外的按投标单价按实结算。
6、本项目最高限价为110 万元竞选人的竞选报价不得超过比选控制价，否则，将被认定为废标。

	20
	竞选有效期
	90日历天（从提交竞选文件截止日起计算）

	21
	竞选保证金
	一、竞选保证金的交纳
    1、竞选保证金交款形式及要求：竞选人从企业的基本账户（开户行）通过转账或电汇方式转入指定账户。
    2、竞选保证金到账截止时间：竞选文件递交截止3小时前，竞选人应自行考虑汇入时间风险，如同城汇入、异地汇入、跨行汇入的时间要求。
    3、竞选保证金的金额：人民币15000元（大写：壹万伍仟元整）
    4、竞选保证金收款单位： 
开户名： 重庆医科大学附属第二医院
开户行： 建行重庆市分行营业部
账  号：50001333600050010455
    5、竞选保证金有效期为竞选有效期加30天。
二、竞选保证金的退还
 中标通知书发出5个工作日内，向中标候选人以外的其他竞选人退还竞选保证金；合同签订后5个工作日内，向中标人及其他中标候选人退还竞选保证金。

	22
	是否允许递交备选竞选方案
	 eq \o\ac(□,√)不允许
口允许

	23
	签字盖章要求
	1.所有竞选文件封面须加盖竞选人公章（鲜章），正副本均须加盖骑缝章（鲜章）；
2.比选文件要求签字、盖章的地方均须由法定代表人或其委托代理人签字、加盖竞选人公章（鲜章）。
注：以上所要求鲜章均为竞选人公章，不得以“竞选专用章”等代替，否则，评标委员会将否决其竞选。

	24
	竞选文件份数
	1份正本，3份副本，1份唱标函，另提供1份与竞选文件内容相同的电子文档（光盘或U盘）

	25
	装订要求
	竞选文件的正本与副本应分别装订成册，采用胶订、平订或线订等，不得采用活页装订方式。

	26
	竞选文件的密封
	密封件之一：竞选人应将竞选文件中的竞选函另做一份（与装订在正本中的完全一致，并签字、加盖竞选人公章）、竞选文件电子版封装在一个文件袋内，并在袋上加盖竞选人单位公章。（封套应标明“唱标函”字样）
密封件之二：竞选人应将装订好的竞选文件正、副本封装在一个文件袋内，并在袋上加盖竞选人单位公章。（封套应标明“竞选文件”字样）
上述两个密封件均应按竞选人须知前附表规定写明封套，密封完好装入“竞选文件大袋”中，并在大袋上加盖竞选人单位公章。（封套应标明“竞选文件大袋”字样）

	27
	封套上写明
	（项目名称）竞选文件
（竞选文件）/（唱标函）/（竞选文件大袋）
在 2018年  月  日  时  分前不得开启
竞选人名称：（加盖公章）
（采用A4白纸打印后粘贴在封套背面）

	28
	递交竞选文件地点
	重庆医科大学附属第二医院综合楼17楼会议室

	29
	是否退还竞选文件
	 eq \o\ac(□,√)否
口是

	30
	开标时间和地点
	开标时间：同竞选截止时间。
开标地点：重庆医科大学附属第二医院会议室

	31
	开标程序
	主持人按下列程序进行开标：
（1）宣布开标纪律；
（2）宣布开标人、唱标人、记录人、监标人等有关信息；
（3）现场展示竞选保证金缴纳情况并作如实记录；
（4）竞选人代表检查竞选文件的密封情况；
（5）开标顺序：随机开启；
（6）当众公布竞选人名称、交货期、质量、竞选报价等内容，并记录在案；
（7）竞选人代表、比选人代表、监标人等有关人员在开标记录上签字确认；
（8）开标结束。

	32
	评标委员会的组建
	依法组建

	33
	是否授权评标委员会确定中标人
	口是
 eq \o\ac(□,√)否，推荐经评审得分由高到低排名前3名为中标候选人。

	34
	结算原则
	详见合同部分

	35
	工程款支付
	1、 本项目无预付款；
2、 工程竣工验收合格后，承包人向发包人缴纳结算工程总价款的5%作为质保金，发包人在收到质保金后向承包人支付全额工程价款；
3、 质保期满后，质保金一次性无息退还。

	36
	代理费
	比选代理服务费按计价格【2002】1980号文计服务类取，由中选人支付。


第三章评标办法
	条款号
	评审因素
	评审标准

	1
	初步评审标准
	营业执照
	具备有效的营业执照，并满足比选文件要求

	
	
	竞选函签字盖章
	有法定代表人或其委托代理人签字或盖章，并加盖单位章

	
	
	竞选文件格式
	符合第七章“竞选文件格式”的要求，字迹清晰可辩。
1、竞选函的所有内容齐全完整，内容符合比选文件规定；
2、竞选文件附表齐全完整，内容齐全完整且均按规定填写；
3、按比选文件规定提供了比选文件规定的所有证书（件）的复印件及原件，证件清晰可辩、有效；
4、竞选文件的装订符合第二章规定；

	
	
	报价唯一
	只能有一个有效报价。

	
	
	竞选文件的签署
	竞选文件上法定代表人或其授权代理人的签字或盖章齐全。

	
	
	委托代理人
	竞选人法定代表人的委托代理人有法定代表人签署的授权委托书，且其授权委托书符合比选文件规定的格式。

	
	
	业绩要求
	符合第二章“竞选人须知”规定

	
	
	资质要求
	符合第二章“竞选人须知”规定

	
	
	竞选内容
	符合第二章“竞选人须知”规定

	
	
	工期
	符合第二章“竞选人须知”规定

	
	
	工程质量
	符合第二章“竞选人须知”规定

	
	
	竞选保证金
	符合第二章“竞选人须知”规定

	
	
	权利义务
	符合第四章“合同条款及格式”规定

	
	
	实质性要求
	符合比选文件中规定的其他实质性要求。

	

	条款号
	条款内容
	编列内容

	2
	分值构成
(总分100 分)
	（1）竞选报价：20分
 （2）技术部分：45分
（3）商务部分：20分
（4）现场演示：15分

	3
	评标基准价计算方法（经初步评审不合格竞选报价不参与评标基准价的计算）
	竞选总报价
	在所有经初步评审合格且高于最高限价80%的所有竞选报价中去掉六分之一（不能整除的按小数前整数取整，不足6家报价则不去掉）的最低价和相同数量的最高价后进行算术平均，所得的算术平均值即为竞选总报价的评标基准价。
评标基准价以人民币“元”为单位，有小数点的保留两位小数，小数点后第三位“四舍五入”。

	4
	竞选报价的偏差率计算公式
	偏差率=100%×（竞选人报价-评标基准价）/评标基准价。
偏差率计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

	
	允许偏差范围
	竞选总报价：/

	

	条款号
	评分因素
	评分标准

	5（1）
	竞选总报价
	20分

	5（2）
	技术部分
	45分

	5（3）
	商务部分
	20分

	5（4）
	现场演示
	15分

	

	条款号
	编列内容

	6
	评标程序
	1、首先对所有竞选文件进行初步评审。
2、根据初步评审合格且高于最高限价80%的竞选报价计算评标基准价，评标基准价一经确定（除算数性错误修正外），在整个评标期间保持不变。初步评审不合格的竞选报价按废标处理，不参与评标基准价的计算，不评分不排名。
3、按本章评标办法规定的评分标准，确定得分最高的前三名竞选人（按得分高低排序）为中标候选人。
4、如经过对所有竞选人的竞选文件进行评审，有效竞选不足三个使得竞选明显缺乏竞争的，评标委员会可以否决全部竞选。

	序号
	评分项
	评分因素
	评分细则
	分值

	7（1）
	价格部分（A）
	竞选报价
	竞选总报价偏差在本章规定允许范围外的按废标处理，在本章规定的允许范围内的，得本附表规定分值的满分20分。在此基础上，竞选总报价与评标基准价相比，每增加1%扣0.5分，每减少1%扣0.3分。具体分值采用插入法计算，保留小数点后两位，第三位四舍五入。
在偏差范围内，未参与评标基准价计算的竞选报价，仍应参加计算相应分值。
	20

	7（2）
	技术部分（B）
	软件产品资质
	（1）具有软件著作权证书：包含综合能源监管平台软件、建筑节能监管系统、电能计量系统、变电所参数监测与管理系统。每有一项得1分，全部拥有得5分。提供有效证书复印件并加盖鲜章。
（2）平台软件如有能源监管系统相关的国家级证书，如国家火炬计划等，得5分。提供证书复印件并加盖鲜章。
	10

	
	
	智能数据网关产品资质
	（1）智能数据网关软件具有软件著作权登记证书，得1分；提供证书复印件并加盖鲜章。
（2）智能数据网关软件具有软件产品检测报告且检测结果为合格以上的，得2分；提供证书复印件并加盖鲜章。
（3）智能数据网关具备电子信息类产品质量检验报告,且符合GB/T17626关于电磁兼容检测的，得2分； 提供证书复印件并加盖鲜章。
	5


	
	
	竞选产品技术参数
	（1）整体配备优良、质量好、结构合理、性能良好稳定、可靠，能够完全满足各项参数及技术要求的得8-10分；
（2）整体配备一般、质量较好、结构较合理、性能稳定，能够满足各项参数及技术要求的得4-7分；
（3）整体配备一般、结构合理、性能一般，能够基本上满足各项参数及技术要求的得0-3分；
	10

	
	
	项目建设方案
	竞选人应提交项目建设总体规划方案（含技术方案），以保证本项目在建设过程中的可行性和可靠性。
方案非常科学合理得10-15分；一般得6-9分；方案提交齐全但不科学合理得0-5分；未提交项目建设方案做无效竞选处理。
	15

	
	
	施工进度计划及保障措施
	计划合理、措施有力等，根据本工程特点可最大限度满足甲方要求的得3-5分；计划、措施欠合理的得0-3分
	5

	7（3）
	现场演示（C）
	演示
	竞选人需自行携带演示设备，且对以下演示内容进行逐点响应，演示时间严格控制在10分钟内，每位竞选人演示结束后，评审小组有5分钟提问和质疑环节，评审小组根据演示效果进行打分。无演示或DEMO演示的不得分。主要具体演示内容详见招标书技术要求（1）电能计量管理系统，5分；（2）变电所参数监测与管理系统 5分（3）建筑节能监管系统5分。
	15

	7（4）
	商务部分（D）
	资质认证
	（1）竞选人具有建筑机电安装工程专业承包叁级（含）以上资质得3分；
（2）竞选人具有所投软件平台信息系统系统安全登记保护备案证明证书，得2分。
（3）竞选人具有ISO9001质量管理体系认证证书，得1分；
（4）竞选人具有ISO14001环境管理体系认证证书，得1分；
（5）竞选人具有OHSAS18001职业健康安全管理体系认证证书，得1分；
（6）竞选人通过高新技术企业认证，并提供有效的高新企业认证证书的得2分；
（需提供相关证书复印件并加盖单位鲜章。）
	10

	
	
	业绩案例
	近三年（2015年）来，竞选人完成的医疗系统电力监管平台项目且合同金额在100万元（含）以上的成功案例，每提供1份得1分，最高得5分。
（要求提供合同和验收报告复印件并加盖单位鲜章）
	5

	
	
	售后服务
	据竞选单位提供的售后服务方案综合评审，包括是否具有稳定的售后服务人员以及方案的合理性、科学性、故障的处置措施等情况综合评审。优秀4分，良好2分，一般1分。(竞选人须在竞选文件中须提供人员配备、人员资格证书、联系电话、传真、响应措施的详细资料)
	4

	
	
	文件规范
	按招标文件规定的顺序装订；按招标文件规定提供所有内容；有竞选文件目录、编页码；有利于评委评审、查阅。最高得1分。
	1

	最后得分=A+B+C+D


附件A：废标条件  

附件A：综合评估法废标情况一览表
一览表废标条件之外的评标委员会不得判为重大偏差。
	比选文件章节号
	条款名称
	废标条件

	第二章
	竞选报价
	比选人设置了最高限价，竞选人的竞选报价不得超过比选人公布的最高限价。

	
	
	评标委员会发现竞选人的报价明显低于其他竞选报价，或者在设有标底时明显低于标底，使得其竞选报价可能低于其个别成本的，应当要求该竞选人做出书面说明并提供相应的证明材料。竞选人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，由评标委员会认定该竞选人以低于成本报价竞标，其竞选作废标处理。

	第二章
	竞选文件的密封
	按竞选须知前附表规定执行。

	第二章
	竞选保证金
	竞选人在递交竞选文件的同时，应按竞选人须知前附表规定的金额、担保形式及其他相关要求递交竞选保证金，并作为其竞选文件的组成部分。

	第三章
	初步评审
	评标委员会依据本章规定的标准对竞选文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，作废标处理。

	
	
	竞选报价有算术错误的，评标委员会按比选文件规定的原则对竞选报价进行修正，修正的价格经竞选人书面确认后具有约束力。竞选人不接受修正价格的，其竞选作废标处理。

	其他
	
	1、竞选文件关键内容字迹模糊、无法辨认的。
2、竞选人同时提交两份或者多份内容不同的竞选文件。
3、竞选函中未填报竞选工期或填报的竞选工期超过比选文件规定的工期的；

4、竞选文件附有比选人不能接受的条件的。


第四章 比选清单
	电力安全监管与电能分项计量

	序号
	设备名称
	规格型号
	数量
	单位

	1
	智能数据网关
	参数要求详见技术标准
	6
	台

	2
	
	
	6
	套

	3
	多功能电力参数仪表
	参数要求详见技术标准
	111
	台

	4
	液晶壁挂式温湿度变送器
	参数要求详见技术标准
	5
	台

	5
	电缆温度采集装置
	参数要求详见技术标准
	81
	套

	6
	开关量信号检测仪
	　
	4
	台

	7
	支架式水浸变送器
	　
	5
	台

	8
	互感器
	0.5S
	348
	个

	9
	电源线
	BVR2.5mm2
	7000
	米

	10
	熔断器
	保险丝及底座
	348
	组

	11
	端子排
	2.5A
	812
	个

	12
	导轨
	　
	200
	米

	13
	数据线
	RVVP2*0.75
	500
	米

	14
	网络线
	UTP-5E
	50
	米

	15
	电表柜
	2200*1000*200
	4
	个

	16
	管材
	PVC20
	50
	米

	17
	管材
	塑料线槽80*50
	10
	米

	18
	管材
	金属桥架100*50
	5
	米

	19
	交换机
	　
	1
	个

	20
	电源插座
	5孔及以上
	6
	个

	21
	单片开关
	16A
	6
	个

	22
	施工费
	　
	1
	项

	23
	调试费
	　
	1
	项

	24
	税金
	　
	1
	项

	　
	小计
	　
	　
	　

	软件与IT设备

	序号
	设备名称
	规格型号
	数量
	单位

	25
	综合能源监管平台
	参数要求详见技术标准
	1
	套

	26
	电能计量管理系统
	参数要求详见技术标准
	1
	套

	27
	电力安全运行监管系统
	参数要求详见技术标准
	1
	套

	28
	建筑节能监管系统
	参数要求详见技术标准
	1
	套

	29
	云服务器
	参数要求详见技术标准
	1
	批

	30
	施工费
	　
	1
	　

	31
	调试费
	　
	1
	　

	32
	税金
	　
	1
	　

	　
	小计
	　
	　
	　

	内科楼、外科楼、综合楼三栋楼宇的电能计量

	序号
	设备名称
	规格型号
	数量
	单位

	33
	智能数据网关
	参数要求详见技术标准
	3
	台

	34
	
	
	3
	套

	35
	远传三相电表
	参数要求详见技术标准
	96
	台

	36
	互感器
	0.5S
	288
	个

	37
	网关箱
	　
	3
	个

	38
	电表箱
	　
	17
	个

	39
	管材
	PVC20
	1000
	米

	40
	管材
	塑料线槽40*40
	100
	米

	41
	电源插座
	5孔面板
	3
	个

	42
	单片开关
	16A
	3
	个

	43
	数据线
	RVVP2*0.75
	1000
	米

	44
	网络线
	UTP-5E
	200
	米

	45
	电源线
	BVR2.5mm2
	500
	米

	46
	熔断器
	保险丝及底座
	96
	组

	47
	端子排
	2.5A
	672
	个

	48
	导轨
	　
	200
	米

	49
	施工费
	　
	1
	项

	50
	调试费
	　
	1
	项

	51
	税金
	　
	1
	项

	　
	小计
	　
	　
	　

	　
	总计
	　
	　


第五章 合同条款及格式
合 同 书
合同编号：  
采购人（甲方）：（全称）
供应商（乙方）：（全称）
为了保护甲、乙双方合法权益，根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规、规章，特签订本合同书。
1．项目管理信息
（1）采购组织形式： 
（2）采购方式： 
（3）标的名称： 
2．合同标的及金额
	序号
	产品品名
	型号规格
	数量
	单价（元）
	金额（元）
	备注

	
	
	
	
	
	
	

	合同金额 大写： （小写：元）


3．履行合同的时间、地点及方式
在     年  月  日之前至甲方指定地方。货物的制造、发运、安装、调试、验收、培训、售后服务及保修期内的保修费等一切费用均已包含在合同总价内，甲方不再支付其他任何费用。
4．付款与结算
（1）本项目无预付款；
（2）工程竣工验收合格后，承包人向发包人缴纳结算工程总价款的5%作为质保金，发包人在收到质保金后向承包人支付全额工程价款；
（3）质保期满后，质保金一次性无息退还。
（4）乙方法人代表：   ；账户名称：   ；开户银行：     ；银行账户：      。
5．质量保证、技术标准及验收
（1）乙方必须严格按照招标文件要求提供符合技术标准的产品，并确保该产品知识产权的合法有效性，应保证货物和货物包装完整，到达甲方收货地前未拆封。
（2）乙方必须保证所提供的货物（包括零部件）是原装、全新、通过合法渠道取得的产品，并且符合有关检测标准和合同规定的质量、性能、技术规范等的要求以及该产品的出厂标准和原装配置。并随货物提供随机工具包、必备的配件、完整配套的产品说明及相应的技术文件资料，其中包括货物出厂检验证书、合格证、使用说明和货物维护手册等。
（3）甲方根据检验标准自行检验的结果或委托有资质的相关质检机构的检验结果，发现货物的数量、质量、规格与合同不符；或者在质量保证期内，证实货物存在缺陷，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方应尽快以书面形式通知乙方。乙方在收到通知后3日内应免费维修或更换有缺陷的货物或部件。如果乙方在收到通知后3日内没有弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但由此引发的风险和费用将全部由乙方承担。
（4）货物的验收按招标采购文件要求及有关标准进行验收。货物运抵甲方指定地点后，由甲、乙双方组织相关人员共同对到货货物的数量、型号、外观质量、随机备品备件、技术资料等进行检查，双方确认后由乙方进行安装调试、并制作备忘录，并填写固定资产验收申请表，签署验收意见。
（5）本合同所指的货物及服务应符合合同附件的技术规格所述标准；如果没有提及适用标准，则应符合国家标准或行业标准；这些标准必须是有关机构发布的最新标准。
6．售后服务
（1）乙方按生产厂家或国家有关的保修规定进行保修，并按投标文件中承诺的售后服务和保质、保修条件进行维修，所有货物的质保期不低于 2 年。在质量保证期之内，乙方须对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足或故障负责；超过保修期后，三年内维修只收零配件等成本费。
（2）乙方应保证按报价书的承诺提供良好的售后服务，乙方必须在所有独立货物上用小标签标注货物供应商名称、联系人、联系电话和维修热线等相关信息；若以上信息发生变化，应及时告知甲方。
（3）乙方应在质保期内提供免费上门维修和技术支持，每年不低于3次巡检和回访，以确保货物的完好，并为所有货物提供终生维护。
（4）乙方在接到用户报修通知后，须立即做出响应，到达现场时间为24小时，而且必须在2个工作日内负责解决故障。
7、违约责任
（1）乙方延期交货，乙方未能在合同规定的期限或甲方同意延长的期限内，提供全部或部分货物的，每延期1天，按延期交付的货物总额5‰交付违约金，违约金最高限额不超过延期交付的货物总额的5%。如果乙方在达到最高限额后仍不能交货，甲方可单方面考虑解除合同。
（2）质保期内，由于乙方的原因造成的甲方直接经济损失由乙方负责赔偿。由于甲方操作人员使用不当所造成的直接经济损失由甲方负责。
（3）乙方所提供的货物型号、规格、质量等不符合合同规定标准的或发现有更换原装配置的，甲方有权拒收，而乙方应及时予以更换，并承担因此而发生的一切费用。
（4）甲方对乙方所提供的货物如发生知识产权争议，乙方应赔偿甲方的一切损失。
8．解决合同纠纷方式
本合同未尽事宜或合同执行过程中发生争执，由甲、乙双方友好协商解决。协商不成时，由甲方所在地人民法院诉讼解决。
9．组成合同的文件
合同由以下文件构成，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：
（1）在采购或合同履行过程中乙方作出的承诺以及双方协商达成的变更或补充协议；
（2）本合同书及其附件；
（3）中标（或成交）通知书；
（4）政府采购合同格式条款；
（5）投标文件、响应文件及其附件；
（6）招标文件、谈判文件和询价文件等；
（7）标准、规范及有关技术文件。
10．合同生效及文本
本合同在甲乙双方签字盖章后生效。本合同一式七份，甲方五份、乙方二份。

合同订立时间：        年    月    日
第六章技术标准
医院简介 
重庆医科大学附属第二医院，是集医疗、教学、科研、预防保健为一体的国家三级甲等综合医院。前身为始建于1892年的“重庆宽仁医院”。医院现有开放床位1380张，年门诊量超过百万人次，年收治住院病人4.5万人次，年手术量超2万余人次。拥有价值近4亿多元的现代化医疗仪器设备，有53个临床、医技科室。医院现有博士学位点27个，硕士学位点29个，并设有临床医学博士后流动站；现有在职教授、副教授近300人，国务院“政府特殊津贴”获得者有20余名，有博士、硕士生导师近150名。有一批国家“百千万”人才计划第一、二层次人选、国家杰出青年基金获得者、国家有突出贡献的中青年专家。 
重庆医科大学病毒性肝炎研究所、重庆医科大学超声工程研究所、重庆医科大学超声影像学研究所、国家教育部感染性疾病分子生物学重点实验室设在本院。
近年来，医院医疗、教学、科研工作取得了长足进步，设有重庆市肝病治疗研究中心、重庆市心律失常治疗中心、重庆市微创外科中心等15个市级医学中心，广泛开展移植技术、介入技术、血液净化技术、微创技术等特色技术，能解决各种疑难杂症。承担重医多层次医学生的教学任务，每年培养博士及硕士研究生250余名和本科生近千人。感染病科和神经内科为国家级重点学科，心血管内科、呼吸内科和肾内科为国家临床重点专科，有重庆市重点学科16个，获得国家“十一五”科技重大专项、“973计划”、 “863计划”、国家自然科学基金等各级课题600余项，共获得科研经费逾亿元。获国家技术发明二等奖、国家科技进步三等奖、重庆市科技进步一等奖等科技奖60余项，获专利授权40余项。主办了《中华肝脏病杂志》、《临床超声医学杂志》及《肝博士》。
作为中国西部历史最悠久的医院之一，利用位于解放碑的优越地理位置，重庆医科大学附属第二医院正全力打造重庆CBD标志性城市医院，并正规划建设重庆医科大学附属第二医院江南国际医院，向国内一流医院的目标迈进。
本项目应结合我院自身实际管理需求，在综合能源监管平台项目建设过程中注重从清晰计量、节约能源、提升管理和持续运行优化入手，降低能源成本，提高管理效益，为促进智慧医院发展创造基础条件。在有限的人力条件下做好行之有效的能源监测、管理、分析、运营等节能监管体系建设是本项目的核心。
一、目标及范围

1、项目目标及总体要求
根据国家相关政策和技术导则要求，充分结合我院能源消费特点和管理特性。实现如下目标：

· 能源计量与设备设施及人员全绑定，实现能源消费的全透明化管理及按部门（科室）的能源指标化管理；

· 变电所供配电安全保障及管理效能的提升；

· 全院所有分类能源消耗的综合分析、诊断、公示、评估考核及决策；
· 系统建设交付后的长效运行机制，承建方除完成上述总体目标外，还应提供科学完善的服务（包括：基础服务、能源消费数据分析报告等）。

2、项目范围

本项目工作范围包括以下三部分内容：
2.1、综合能源监管平台系统软件及货物；
· 综合能源监管平台系统软件，主要包含：基础平台软件、电能计量监管系统、变电所参数监测与管理系统，建筑节能监管系统等。
· 能源监管中心IT设备及商业软件；
· 综合能源监管平台主要硬件设备及相关耗材
注：详细清单参见《货物需求一览表》
2.2、安装与调试服务
本系统为交钥匙工程，承建方应提供包含设备清单内所有内容的发运、安装、调试、验收、培训、售后服务等工作。
2.3、运行与维护服务

项目交付后，承建方应提供两年的专业技术服务。服务内容包括但不限于：设备设施的维护维修、系统软件升级及数据备份、各类能源分析报告的出具、后续医院节能工作开展的有效性建议和协助（如能源指标化体系建设、设备设施安全运行监管、节能改造和能效提升方案等）。
3、 需求一览表
	电力安全监管与电能分项计量

	序号
	设备名称
	规格型号
	数量
	单位

	1
	智能数据网关
	参数要求详见技术标准
	6
	台

	2
	
	
	6
	套

	3
	多功能电力参数仪表
	参数要求详见技术标准
	111
	台

	4
	液晶壁挂式温湿度变送器
	参数要求详见技术标准
	5
	台

	5
	电缆温度采集装置
	参数要求详见技术标准
	81
	套

	6
	开关量信号检测仪
	　
	4
	台

	7
	支架式水浸变送器
	　
	5
	台

	8
	互感器
	0.5S
	348
	个

	9
	电源线
	BVR2.5mm2
	7000
	米

	10
	熔断器
	保险丝及底座
	348
	组

	11
	端子排
	2.5A
	812
	个

	12
	导轨
	　
	200
	米

	13
	数据线
	RVVP2*0.75
	500
	米

	14
	网络线
	UTP-5E
	50
	米

	15
	电表柜
	2200*1000*200
	4
	个

	16
	管材
	PVC20
	50
	米

	17
	管材
	塑料线槽80*50
	10
	米

	18
	管材
	金属桥架100*50
	5
	米

	19
	交换机
	　
	1
	个

	20
	电源插座
	5孔及以上
	6
	个

	21
	单片开关
	16A
	6
	个

	22
	施工费
	　
	1
	项

	23
	调试费
	　
	1
	项

	24
	税金
	　
	1
	项

	　
	小计
	　
	　
	　

	软件与IT设备

	序号
	设备名称
	规格型号
	数量
	单位

	25
	综合能源监管平台
	参数要求详见技术标准
	1
	套

	26
	电能计量管理系统
	参数要求详见技术标准
	1
	套

	27
	电力安全运行监管系统
	参数要求详见技术标准
	1
	套

	28
	建筑节能监管系统
	参数要求详见技术标准
	1
	套

	29
	云服务器
	参数要求详见技术标准
	1
	批

	30
	施工费
	　
	1
	　

	31
	调试费
	　
	1
	　

	32
	税金
	　
	1
	　

	　
	小计
	　
	　
	　

	内科楼、外科楼、综合楼三栋楼宇的电能计量

	序号
	设备名称
	规格型号
	数量
	单位

	33
	智能数据网关
	参数要求详见技术标准
	3
	台

	34
	
	
	3
	套

	35
	远传三相电表
	参数要求详见技术标准
	96
	台

	36
	互感器
	0.5S
	288
	个

	37
	网关箱
	　
	3
	个

	38
	电表箱
	　
	17
	个

	39
	管材
	PVC20
	1000
	米

	40
	管材
	塑料线槽40*40
	100
	米

	41
	电源插座
	5孔面板
	3
	个

	42
	单片开关
	16A
	3
	个

	43
	数据线
	RVVP2*0.75
	1000
	米

	44
	网络线
	UTP-5E
	200
	米

	45
	电源线
	BVR2.5mm2
	500
	米

	46
	熔断器
	保险丝及底座
	96
	组

	47
	端子排
	2.5A
	672
	个

	48
	导轨
	　
	200
	米

	49
	施工费
	　
	1
	项

	50
	调试费
	　
	1
	项

	51
	税金
	　
	1
	项

	　
	小计
	　
	　
	　

	　
	总计
	　
	　


二、设计原则

需遵守《医院建筑能耗监管系统导则》及《国家机关办公建筑和大型公共建筑能耗监测系统分项能耗数据采集技术导则》等相关设计建设依据外，要求方案充分结合我院能源管理现状和信息化建设现状，并满足智慧医院发展的总体要求。设备安装和系统实施达到合格标准，确保数据准确及时上传，系统稳定运行；平台系统软件应具有较强的扩展性，具有扩展开发的接口，为用户自行完善功能提供接口，并要求向院方提供所有相关接口及文档。
1、统一性
· 项目建设符合我院智慧医院建设的统一规划；
· 分类能源的监测、管理、分析、发布及身份认证等在统一的系统平台上完成。
2、经济性、实用性、有效性
· 突出系统整体优势，功能实用，易用好用的经济性原则；
· 在满足系统需求的前提下，应尽可能选用性价比优的设备，以便节省投资；
· 主干线传输网尽可能利用我院现有公共网络系统；
· 尽量利用已有的表具和设备，或完成改造或对接已存在的子系统；
3、开放性、标准化、可扩展性
· 应用系统能与其他各厂商的硬件设备充分兼容，本系统也可以方便接入到第三方系统中去。
· 预留和开放应当开放的端口。网络系统、数据库系统和通信枢纽采用标准数据接口，具有与其他信息系统进行数据交换和数据共享的能力，支持用户后期改造和扩展。
· 采用通用的标准协议。
4、稳定与可维护性
· 可灵活设置系统管理硬件设备的配置、删减、扩充、端口设置、分组管理等，系统地管理软件平台，系统地管理并配置应用软件；
· 应用软件采用的结构和程序模块化构造，要充分考虑使之获得较好的可维护性、可移植性和可扩展性，即可以根据需要修改某个模块、增加新的功能以及重组系统的结构以达到程序可重用的目的；
· 系统部分功能考虑采用参数定义及生成方式以保证其具备普通适应性和灵活性；
· 系统提供通用完备的报表及模块管理组装工具，以支持新的应用；
· 能提供各种监控报警机制，并进行分级设置管理。
5、安全性、保密性原则
· 系统采用分布计量、多级储存、集中管理的结构，即使系统网络某一部分的设备或线路受到损坏，也不会影响整个系统的动作；系统亦会即时对故障区发出报警指示。
· 系统对数据的安全性给予高度重视，数据的采集、传输过程应采用加密等手段防止非法窃取等。
6、实时性、并行性
· 考虑到采集点的数量，系统需采用传输速度快的网络设计，保证信息数据的及时有效；系统具备自动并行数据上传和对多个远程采集点并行数据获取的功能。本原则适用于整个平台和接入的各子系统。
三、系统功能及技术参数要求
1、系统架构要求
整个应用系统至少从软件层次上主要分为基础设施、数据层、服务层、展示层。各层次的作用说明如下：
· 基础设施
这是保障综合能源监管平台正常运行和扩充的基础。包括校园网络、路由器、采集仪表、数据网关、服务器、客户端硬件、服务器系统软件、基于标准协议的应用服务平台软件等。
· 数据层
数据层是系统的基础，处理能源数据的采集、处理、上报、接收、存储、监测、分析、决策等。通过网络、硬件、采集仪表、采集器完成实时能源数据的采集；对于外部系统数据，通过系统的接口服务完成与外部系统的数据交换。
· 服务层
可分为基础服务层和应用服务层。基础服务层提供业务组件服务和公共组件服务。基础服务层的数据二次计算服务通过对原始采集数据进行加工处理后储存到业务数据库。应用服务层把复杂的业务逻辑、庞大的基础数据、复杂的数据格式等封装成服务，对封装的服务进行自由组合与编排，快速进行不同应用模块之间的互联互通和数据交换。
· 展示层
对于综合能源监管平台，展示层是面向管理者的公开数据，主要展现能源数据管理、业务报表、数据分析、评价考核、综合决策等业务的功能。
各层次需要将业务数据和执行逻辑尽量分离，为了建立各层之间的松散耦合的关系，各层通过统一的服务接口来传递数据，形成具有高度可扩展的应用平台架构。
· 其他必须具有的业务层
2、数据采集传输要求
· 数据采集层
数据采集层应考虑到各种核心设备的功能及参数和各子系统的形成模式。数据采集层的核心设备一般为远传电表、其他计量表具、数据网关、多功能测控模块等计量控制仪表构成。数据采集层对各监测点的计量数据进行实时采集，采用通用标准的RS485数据通讯方式进行，再通过医院内部公共网络将数据实时传输到数据中心。对于采集层的数据网关要求至少能保存60天数据。对已建成或未建成的子系统可以采用实时对接采集数据模式。
· 数据传输层
传输层可分为上层传输层和下层传输层。
下层传输层即现场数据实时传输网路，采用485总线通讯方式，总线有效通讯距离不大于1千米。采用其它通讯方式的必须采用标准通讯协议。
上层传输层为有线方式，采用TCP/IP协议。由数据采集网关将标准通讯信号转换成TCP/IP协议。
3、综合能源监管平台技术要求
综合能源监管平台系统应基于B/S架构，所有管理操作都可使用浏览器完成；客户端支持目前主流的各类浏览器，如IE、Chrome、Firefox等浏览器；并且支持在iPad等平板上操作。
平台系统采用“1+N”模块化系统设计方式，即：1个平台软件和N个应用系统。平台软件主要解决综合能源监管平台体系的安全基础、实时数据链路、现场设备组态、互通渠道、资源共享、信息获取、共性与个性化服务、优化技术支撑等问题，并在此基础上建立一个健壮的、实时性强的统一访问门户和公共基础服务平台；各应用系统主要专注于具体业务的应用与实现，各应用系统或功能模块均可根据具体情况进行组合互联互通使用。系统内容必须满足以下功能但不限于提供其它功能。
综合能源监管平台负责对底层的数据进行采集、监控和管理。其它各应用系统都是构建在该平台基础之上。为了便于后期扩展，要求平台采用分布式监控、网络化管理，平台应使用开放的、先进的、易扩展的技术。
具体功能要求如下：
· 内置实时Web服务器
基于Web的设备对象实时监控（达到秒级响应），支持基于Comet技术（“事件-通知”响应机制）的实时Web服务。
· 国际标准OPC服务
支持OPC服务端方式，可为第三方提供基于国际OPC标准的实时通讯接口；
支持OPC客户端方式，可接入其他符合国际OPC标准的监控系统（如WinCC、组态王等）；
支持OPC遂道服务，可跨域连接其它OPC服务器。
· 现场设备组态服务
自定义设备变量模板；
自定义公式、非性表计算；
自由添加、修改、删除、复制设备；
无限级设备管理树及权限管理；
无限级组织机构树及权限管理；
以太网CDMA-1X、GPRS、3G、Wifi等分布式监控；
WEB远程设备集中管理。
· 集成设备驱动
支持符合导则要求的智能数据网关；
支持第三方设备驱动开发。
· 应用系统门户集成
Web应用安全通讯代理；
第三方Web应用无缝整合；
多应用认证授权及单点登录；
支持统一身份认证、统一应用系统授权、统一管理操作审计；
HTTP应用访问加速；
智能网页代码重写；
黑白名单安全访问控制。
· 集中报表服务
提供基于Web的集中报表服务功能；
提供可用户自定义报表及编程的报表设计工具。
· 扩展服务
集成短信服务，各子系统相应功能可按需统一调用，具有统一的短信收发管理界面；
集成邮件服务，各子系统相应功能可按需统一调用，具有统一的邮件收发管理界面；
集成消息服务，各子系统相应功能可按需统一调用，具有统一的消息收发管理界面；
集成RSS服务，各子系统发布的能耗预警消息能按权限通过RSS推送到PC桌面。
· 应用系统二次开发能力
提供平台应用子系统二次开发手册（包括：应用注册管理及运行，设备控制、安全审计、短信收发、消息发布、邮件收发、数据库操作等语言接口及示例）；
提供第三方设备驱动开发手册提供实时Web服务接口手册。
· 技术支撑平台适应性要求：
· 支持国际工业标准OPC协议
符合OPC数据交换规范；
符合OPC Alarm & Event规范。
· 支持各类PC及手机端浏览器访问
微软IE及以IE为内核的浏览器；支持常用浏览器（含手机端）。
· 技术支撑平台可靠性要求：
· 不间断服务
内置不间断服务，具备监控故障及瞬间恢复功能；
内置数据库服务器故障监控，并具备界面提醒功能。
· 技术支撑平台性能指标
· 实时监控指标
同时支持10万点以上设备变量实时监控；
Web实时变量通讯响应小于100ms。
· 技术支撑平台安全性要求
· SSL安全访问
支持基于数字证书的2048位SSL安全通信访问。
· 安全登录管理
支持基于USB-Key的双因子认证；
支持基于短信的动态令牌认证；
支持基于电子邮件的动态令牌认证；
支持基于用户名口令的一次性密钥认证。
4、 电能计量管理系统
4.1电能计量监管系统软件技术要求
  电能计量系统对各用电点实现分项、分户实时计量。系统采用标准的通信与数据采集技术，将各计量点位电能信息进行采集、传输、整理、统计及分析管理，使用电单位各级管理人员均可实现对全院或本部门的用电的监控与管理。并且该系统还可以和用电指标体系充分配合，实现用电的管理和指标执行情况的监督、数据统计分析、费用结算等多项功能，为实现医院部门的量化管理提供必备条件。
一）总体功能
  电能计量是通过服务器层、智能数据网关层与终端电表层之间的数据传输实现对电能的精细化管理和控制。主要有以下功能：
  1、对各用电单位或区域的能耗信息实现实时监控，及时发现异常情况，并提醒用户解决问题；
  2、对各电表能耗信息按照入驻单位及建筑进行分类统计，并以报表的形式导出或者打印其统计信息。
  3、对各电表能耗信息按照性质及类型进行分类统计，并以报表的形式导出或者打印其统计信息。
  4、通过对比分析，为管理者提供节能依据。
  5、提供能源定额管理，为各用能单位分配能源定额提供依据。
  6、提供待机功耗功能，为各用电设备提供节能模型，管理者根据实际情况配置节能模型，让节能变得有理有据。
二）电量计量实时监控
 1、所有电表当前状态的统计信息；
 2、对单个电表电能参数的实时监控，提供实时即抄功能；
 3、单个电表24小时内功率变化分析；
 4、单个电表每日用电量统计；
 5、提供对单个电表数据维护功能，可添加，修改和删除电表某时刻的上报示数；
 6、提供单个电表维护功能，如电表换表记录，维修记录以及电表所属组织变更履历；
 7、提供单个电表能耗预警查询功能，如违反电表所属能耗模型的记录查询以及不符合待机功耗设置的记录查询；
8、提供楼层配电箱电缆温度监控；
三）电量计量查询、统计
 1、提供某一时段内某个区域或组织的用电明细数据查询功能；
 2、根据区域或组织以报表形式统计某个月每一天的能耗数据，可按不同的用电类型 以及用电性质划分；
 3、根据区域或组织以报表形式统计某一年每个月的用电数据，可按不同的用电类型以及用电性质划分；
四）节能监管模型
  1、待机功耗模型的设置，以及待机功耗模型下的电表查询；
  2、电表能耗匹配模型的设置，以及能耗匹配模型下的电表查询；
五）用电定额管理
  1、根据各个部门不同的情况（如部门人数，耗能设备数量等），对各个部门进行能源定额管理；
  2、提供定额分配明细查询功能；
  3、根据用电性质，对能耗结构分析；
六）用电数据分析
  1、提供各个建筑或部门某月用电量对比功能，以及查询月的环比增幅与同比增幅；
  2、提供某个建筑或部门某月每天的用电量，可按用电性质或用电类型划分能耗，同时提供查询月每天的环比增幅与同比增幅功能；
  3、提供某个建筑或部门某一年每个月的用电量，可按用电性质或用电类型划分能耗，同时提供查询年每月的环比增幅与同比增幅功能；
  4、某个建筑或部门按能耗性质的年统计或月统计；
  5、某个建筑或部门按能耗类型的年统计或月统计；
七）能源财务报表
  1、提供各个部门或各个区域的月电费结算功能；
  2、各个部门或各个区域某一年的月用电汇总信息统计；
4.2单相智能多功能电表技术要求
	序号
	指标名称
	技术要求

	1
	执行标准
	符合GB/T17215.321-2008《交流电测量设备 特殊要求第21部分：静止式有功电能表（1级和2级）》、DL/T645-2007《多功能电能表通信协议》MODBUS协议等标准要求

	2
	准精度等级
	1.0级

	3
	功    耗
	电能表电压线路的有功功率和视在功率≤1W/10VA；电流线路≤1VA

	4
	额定电压
	220V

	5
	额定电流
	5（60）A

	6
	參比频率
	50Hz　频率范围：50Hz±5%

	7
	启动电流
	≤0.004Ib

	8
	工作电压范围
	参比电压Un：220V　正常工作电压：0.8Un~1.15Un，极限工作电压：0.7Un~1.9Un。

	9
	工作环境温度
	正常工作温度：-25℃~+60℃，极限工作温度：-40℃~+70℃。

	10
	工作环境湿度
	相对湿度≤95%，无凝露。


4.3三相智能多功能电表技术要求
	序号
	指标名称
	技术要求

	1
	执行标准
	GB/T17215.211-2006、GB/T17215.321-2008, GB/T17215.322-2008、GB/T17215.301-2007，DL/T614-2007

	2
	准精度等级
	有功0.2S,0.5S,1.0级，无功1.0、2.0级

	3
	功    耗
	每相＜1W,10VA

	4
	额定电压
	3×380/220V

	5
	额定电流
	1.5(6),10（60）A，5(80)A，20（80）A

	6
	參比频率
	50Hz　频率范围：50Hz±5%

	7
	启动电流
	≤0.004Ib

	8
	工作电压范围
	正常工作电压：0.8Un～1.15Un,极限工作电压范围：0.7Un～1.2Un

	9
	工作环境温度
	正常工作温度(℃)：-25～+60，极限工作温度(℃)：-40～+70

	10
	工作环境湿度
	相对湿度≤85%，无凝露。

	11
	计量功能
	具有正向有功电能、反向有功电能计量功能，能存储其数据，并可以据此设置组合有功；具有分相正向有功电能计量功能；具有组合无功电能1（Ⅰ、Ⅲ象限无功/感性无功）、组合无功电能2（Ⅱ、Ⅳ象限无功/容性无功）计量功能，能存储其数据。

	12
	测量及监测功能
	能测量、记录、显示当前电能表的各相电压、电流、有功功率、无功功率、视在功率、功率因数、频率等运行参数。测量误差（引用误差）不超过±0.5％。

	13
	显示功能
	计量电表采用LCD显示，能显示组合有功总电量、反向有功总电量，1、3象限无功电量（组合无功1/感性无功），2、4象限无功电量（组合无功2/容性无功），A相正向有功电能、B相正向有功电量、C相正向有功电量、当前A相、B相、C相的电压、电流、功率、功率因数及电网频率

	14
	通讯功能
	具有调制型红外接口、RS485通信接口，各通信接口的物理层独立；电能表通信协议符合DL/T 645—2007或MODBUS-RTU协议；MODBUS通信地址（MODBUS ID）: 1-243用户可设置；通信波特率可设置，标准速率为1200bps、2400bps、4800bps、9600bps；DL/T645-2007协议的缺省波特率为2400bps； MODBUS-RTU协议缺省波特率为2400bps。调制式红外通信接口的缺省波特率为1200 bps；红外通信接口通信距离：≥4m，通信角度：在中轴线的正上方、左面、右面|θ|≥30°，在中轴线的正下方，|θ|≥45°；RS485通信接口与电能表内部电路实行有效的电气隔离，有抗浪涌和失效保护措施。

	15
	状态量输入
	220V交流输入方式和无源开关方式。

	16
	脉冲输出
	具有与有功电能成正比的LED脉冲和和无源隔离型光电耦合脉冲输出接口。


4.4电流互感器技术要求
	序号
	技术要求

	1
	精度等级不低于0.2级

	2
	符合国标


4.5电源线及信号线技术要求
	序号
	技术要求

	1
	电气线路均采用国标铜芯电线；

	2
	电线须套入线管内，明装部分采用槽板，并且布置规范

	3
	桥架必须采用热镀锌材料，线管采用中型电工管

	4
	所有布线必须有地线确保安全运行


4.6电表箱（柜）技术要求
	序号
	技术要求

	1
	电表箱（柜）的设计、制造、测试和安装必须遵循国家现行有关标准和规范（GB7251）执行，防护等级标准应达到室内IP40；

	2
	电表箱（柜）外壳钢板要求采用冷轧钢板。钢板厚度明挂表箱1.2mm，电表柜1.5mm，箱门钢板厚度为2mm；

	3
	投标人应保证采用先进的技术，优质器材和元器件，严格装配工艺，为招标人提供质量上乘，外表美观并完全符合招标人规定的质量、规格、性能要求的产品；

	4
	电表箱（柜）外壳材料、柜内主要元器件除招标文件要求外，其它未注明的元器附件和电线、铜排、端子等材料选材需以合资或国家大型企业的知名产品为主；

	5
	电表箱（柜）内配线截面和电表容量相符、配线颜色按照国家规范与标准；箱内一次配线采用铜排连接，铜排需搪锡加热缩管。铜排的载流量需符合热稳定和动稳定的要求。箱内配线要安全、整齐、美观，并符合国家规范；

	6
	表箱（柜）应留有足够散热通风孔；表箱和表柜应有预防小动物措施；

	7
	直接表应按最大电流配置电线和接线端子；柜内布线应采用线槽； 


6、电力参数监测与管理系统

6.1电力参数监测与管理系统软件要求
电力参数监测与管理系统应充分考虑我院变电所安全运行的管理需求，实现以下目标：①供电保障：提高能源系统的可靠性，保障供电连续性；提供有效的诊断工具，缩短故障停电时间。②提高能效：监测电能质量问题，减少故障风险；改善电能消耗方式，促进节能降费。③提升管理：提高能源系统的管理效率，降低运行成本。④能耗监管：对建筑能耗进行分项计量，并将能耗数据汇入综合能源监管平台的电能计量监管子系统中。
功能需求：
· 实时在线监测
要求对变电所空气环境、安防环境、变压器温度、母排温度、次总开关、出线回路等重点运行参数进行采集监测，一方面为运维人员对设备安全、可靠运行提供保障的工具，另一方面帮助管理人员提高对设备运行、人员工作的信息透明，提供可监、可统、可管的工具。具备自动LED看板及声光报警，同时可以将报警信息通过移动端工具通知相关人员。
· 全局实时监控
医院配电拓扑图，供电区域显示，全局掌控实时运行状态；各配变电检测模拟图，变电所配电柜现场仿真，各主接线图上的实时运行参数和设备运行状态。
· 报警和事件管理
系统可设置在电能质量事件发生时、测量值越限、设备状态变化时触发报警；实时报警诊断处理，积累故障处理知识库，追溯历史报警事件。
· 电能质量监视和分析
可以对整个系统范围内的电能质量和电能可靠性状况进行持续的监测；实时监视系统电压闪变、扰动，频率偏差，三相不平衡度，相电压偏差、功率因数等电能质量问题。
· 自动化集中监管
按月、季、年自动生成各变电所的健康报告，E-Mail方式发送管理者；巡视情况网上登记形成可追溯的巡视报告，有机的将集中监管与定期人工巡视相结合。
· 电缆温度实时在线安全预警功能。
对楼层配电箱电缆进线温度进行实时监测，当温度超过设定值，及时发布信息告警。

· 其他
系统提供完善的审计日志，记录所有登录与操作信息，便于对相关操作进行审计跟踪；系统提供完善的用户权限管理，实现多级管理。

· 具体参数包括：
	序号
	角色
	场景
	功能
	产品
	媒介

	1
	现场人员
	值班房
日常工作
	变电所运行图
	现场系统
	看板

	2
	
	
	变电所巡检台
	
	

	3
	
	
	人工现场巡检
	巡检系统
	移动

	4
	
	
	异常推送报警
	微信APP
	手机

	5
	管理人员
	参观演示
管理聚焦
	安全、运行、管理KPI
	主系统
	PC

	6
	
	
	实时监测
	
	

	7
	
	日常管理
	运行统计
	
	

	8
	
	
	巡检统计
	
	

	9
	
	
	用能统计
	
	

	10
	
	管理配置
	预警管理
	
	

	11
	
	
	基础管理
	
	

	12
	
	掌中管理
	定期推送
	微信APP
	手机

	13
	
	
	管理KPI
	
	


6.2电缆温度采集装置
	名称
	技术参数

	电源
	DC24V

	温度采集
	12路温度采集

	通讯接口
	过压过流保护

	芯片
	32位ATMEL ARM；72MHz

	操作系统
	GCOS,10ms调度机制

	工作环境温度
	-40~85℃

	工作环境湿度
	5%~95%RH，无凝露


6.3多功能电力参数仪表
可提供测量电气设备所需的各种测量功能，如正向有功电能、反向有功电能计量功能，能存储其数据，并可以据此设置组合有功。具有分相正向有功电能计量功能。具有组合无功1（Ⅰ、Ⅲ象限无功/感性无功）、组合无功2（Ⅱ、Ⅳ象限无功/容性无功）计量功能。能测量、记录、显示当前电能表的各相电压、电流、有功功率、无功功率、视在功率、功率因数、频率等运行参数。测量误差（引用误差）不超过±0.5％。采用汉化液晶LCD显示。
	名称
	技术参数

	精度等级
	有功电能不低于0.5级，无功电能不低于2.0级

	显示方式
	背光大屏幕LCD显示

	输入测量
	额定电压
	3*220/380V

	
	额定电流
	5（80）A—直接接入，1.5（6）A—互感接入

	
	频率
	45～65Hz

	通信

	接口
	RS-485 

	
	波特率
	1200～9600bps

	
	规约
	Modbus-RTU

	显示
	LCD显示

	输入输出
	有功、无功电能脉冲输出

	安装方式
	导轨式安装


7、 建筑节能监管系统
9.1建筑节能监管系统软件技术要求
· 综合能耗数据监管
  1、对终端设备分类表进行实时监测，包括当前示数、能耗编码、当天能耗、当月能耗信息等；
  2、提供终端电表72小时用电状况图和72小时电力线路瞬时功率图，提供实测值和趋势值两条曲线；
  4、对自动采集能源进行实时监测统计，如当前用电功率、当天耗电量、当月耗电量等；
  5、对我院每日24小时电荷负载情况进行监测对比；
6、对自动采集能耗数据进行月逐日查询对比，生成逐日用电图，月总用电量、每日总用电量、工作与非工作时间用电量、日平均用电量等。
· 能耗数据统计与分析
1、对任意三年的能耗数据进行分类统计对比，生成能耗数据逐月对比柱状图和费用结算表；
2、对年能耗数据进行分类分项统计，生成逐月能源分项消耗饼图及对应表；
3、对年能源结构进行统计分析，生成各分类能源所占比分布饼图及对应表；
4、对单位面积能耗、人均能耗、人均电耗、人均水耗等进行统计分析，生成分析柱状图；
· 能耗数据预算及指标审计
 1、能源消耗状况预测：通过对历史数据进行分析挖掘，利用一定算法，对今年未来一段时间内各能源消耗走势进行预测，生成今年12个月逐月能源消耗历史和预测两条曲线对比图；
 2、能源消耗指标跟踪：根据历史能耗数据和节能降耗目标，利用一定的算法，对今后能耗走势进行分析，得出分析结论，给出历史、指标、预测三条年能耗对比图，为全年节能目标提供参考依据；
3、能耗指标审计：该部分主要完成两方面的工作，一是提供实时对比分析功能，将当前已用能耗与下达的目标实时对比分析，得出分析结论，为下一步及时采取措施提供重要参考依据；二是对已审计的能耗指标履历进行查询（由计划任务每月定期审计）。
· 能耗信息公示管理
 1、对能源公示网站的栏目进行管理，用户可以根据需要对公示栏目灵活布局；
 2、对能源公示信息进行发布管理，用户可以将待公示信息（如年能耗信息，能耗对比图、能耗分析图等）发布到指定的栏目。
8、 智能数据网关技术要求
	序号
	技术要求

	1
	对水、电表数据的现场采集、本地存储

	2
	数据的实时远程传输、历史远程传输

	3
	对终端参数的远程配置、本地配置

	4
	对终端的远程诊断、校时、故障恢复

	5
	功耗：≤10W

	6
	工作温度：-10℃～+55℃

	7
	相对湿度：0～90%

	8
	平均无故障时间：≥10000小时

	9
	遵从RS485电气协议和Ethernet数据传输协议标准规定

	10
	★接口：数据采集器至少具备6个可独立配置采集接口（采集接口应为RS485接口），至少具有1个USB扩展接口，至少具备1个RJ45接口，用于数据上传和本地维护。

	11
	数据采集和传输格式：必须符合《国家机关办公建筑和大型公共建筑能耗监测系统建设技术导则》的相关格式要求。

	12
	数据采样周期：可以从1分钟以上任意时间灵活配置。

	13
	数据采集、处理存贮部分和数据通信完全电气隔离。

	14
	★数据存储量不少于1G，支持6个月以上的能耗数据存储。

	15
	具有远程管理功能，具有本地接口和Web配置/维护功能。


9、云服务器技术要求

云服务器要求

阿里、百度、华为等同等及以上，提供两年的免费服务。
10、售后服务要求
· 系统建设完成后提供免费的运行操作培训。
· 系统需提供贰年免费质保服务，免费质保服务从通过院方验收之日算起。
· 软件系统提供终身免费升级。
· 投标人在保修期内，应承诺提供7×24小时免备件费、免人工费、免服务费的服务，软硬件系统出现故障影响正常运行的，7×24小时响应，4小时必须响应到场，其它要求48小时响应到场，同时承诺向招标方提供良好的保修、维护、服务和终身免费的技术支持。
· 投标方的售后服务应以招标方能够获得生产信息系统良好的使用效果和技术支持为目的，应随投标书提交一份软、硬件售后服务和技术支持计划。
· 必须提供技术培训和售后服务方案。
第七章竞选文件格式
（项目名称）比选
竞选文件
竞选人：（盖单位章）
法定代表人或其委托代理人：（签字）
年月日
目录
1. 竞选函
2. 法定代表人授权书
3. 法人身份证明
4. 资格审查资料
5. 商务部分
6. 技术资料
7. 其他资料
1.竞选函
 
（比选人名称）：
1．我方已仔细研究了                            （项目名称）比选文件的全部内容，愿意以人民币（大写）      
（¥    
）的竞选总报价    ，工期  日历天， 按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷，工程质量达到 

 。
2．我方承诺在竞选有效期内不修改、撤销竞选文件。
3．随同本竞选函提交竞选保证金一份，金额为人民币（大写）       （¥ 
）。
4．如我方中标：
（1）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。
（2）随同本竞选函递交的竞选函附录属于合同文件的组成部分。
（3）我方承诺按照比选文件规定向你方递交履约担保。
（4）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。
5．我方在此声明，所递交的竞选文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在第二章“竞选人须知”第 1.4.3 项规定的任何一种情形。同时我方承诺接受比选文件及附件、答疑及补遗通知中所有的内容。
6． 
（其他补充说明）。
竞  选  人：                　　　　　     （盖单位公章） 

法定代表人或其委托代理人：   
（签字） 

地址： 

网址： 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
电话： 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
传真： 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
邮政编码： 　　　　　　　　　
        年  月  日
报价清单
	电力安全监管与电能分项计量

	序号
	设备名称
	规格型号
	数量
	单位
	单价（元）
	合计（元）

	1
	智能数据网关
	参数要求详见技术标准
	6
	台
	
	

	2
	
	
	6
	套
	
	

	3
	多功能电力参数仪表
	参数要求详见技术标准
	111
	台
	
	

	4
	液晶壁挂式温湿度变送器
	参数要求详见技术标准
	5
	台
	
	

	5
	电缆温度采集装置
	参数要求详见技术标准
	81
	套
	
	

	6
	开关量信号检测仪
	　
	4
	台
	
	

	7
	支架式水浸变送器
	　
	5
	台
	
	

	8
	互感器
	0.5S
	348
	个
	
	

	9
	电源线
	BVR2.5mm2
	7000
	米
	
	

	10
	熔断器
	保险丝及底座
	348
	组
	
	

	11
	端子排
	2.5A
	812
	个
	
	

	12
	导轨
	　
	200
	米
	
	

	13
	数据线
	RVVP2*0.75
	500
	米
	
	

	14
	网络线
	UTP-5E
	50
	米
	
	

	15
	电表柜
	2200*1000*200
	4
	个
	
	

	16
	管材
	PVC20
	50
	米
	
	

	17
	管材
	塑料线槽80*50
	10
	米
	
	

	18
	管材
	金属桥架100*50
	5
	米
	
	

	19
	交换机
	　
	1
	个
	
	

	20
	电源插座
	5孔及以上
	6
	个
	
	

	21
	单片开关
	16A
	6
	个
	
	

	22
	施工费
	　
	1
	项
	
	

	23
	调试费
	　
	1
	项
	
	

	24
	税金
	　
	1
	项
	
	

	　
	小计
	　
	　
	　
	
	

	软件与IT设备

	序号
	设备名称
	规格型号
	数量
	单位
	单价（元）
	合计（元）

	25
	综合能源监管平台
	参数要求详见技术标准
	1
	套
	
	

	26
	电能计量管理系统
	参数要求详见技术标准
	1
	套
	
	

	27
	电力安全运行监管系统
	参数要求详见技术标准
	1
	套
	
	

	28
	建筑节能监管系统
	参数要求详见技术标准
	1
	套
	
	

	29
	云服务器
	参数要求详见技术标准
	1
	批
	
	

	30
	施工费
	　
	1
	　
	
	

	31
	调试费
	　
	1
	　
	
	

	32
	税金
	　
	1
	　
	
	

	　
	小计
	　
	　
	　
	
	

	内科楼、外科楼、综合楼三栋楼宇的电能计量

	序号
	设备名称
	规格型号
	数量
	单位
	单价（元）
	合计（元）

	33
	智能数据网关
	参数要求详见技术标准
	3
	台
	
	

	34
	
	
	3
	套
	
	

	35
	远传三相电表
	参数要求详见技术标准
	96
	台
	
	

	36
	互感器
	0.5S
	288
	个
	
	

	37
	网关箱
	　
	3
	个
	
	

	38
	电表箱
	　
	17
	个
	
	

	39
	管材
	PVC20
	1000
	米
	
	

	40
	管材
	塑料线槽40*40
	100
	米
	
	

	41
	电源插座
	5孔面板
	3
	个
	
	

	42
	单片开关
	16A
	3
	个
	
	

	43
	数据线
	RVVP2*0.75
	1000
	米
	
	

	44
	网络线
	UTP-5E
	200
	米
	
	

	45
	电源线
	BVR2.5mm2
	500
	米
	
	

	46
	熔断器
	保险丝及底座
	96
	组
	
	

	47
	端子排
	2.5A
	672
	个
	
	

	48
	导轨
	　
	200
	米
	
	

	49
	施工费
	　
	1
	项
	
	

	50
	调试费
	　
	1
	项
	
	

	51
	税金
	　
	1
	项
	
	

	　
	小计
	　
	　
	　
	
	

	　
	总计
	　
	　
	
	


2．法定代表人授权书
（比选人）：
本人
（姓名）系
（竞选人名称）的法定代表人，现委托
（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改
（项目名称）竞选文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。
委托期限：
。
代理人无转委托权。
附：法定代表人身份证明。
竞选人：
（盖单位章）
法定代表人：

（签字或盖章）
身份证号码：

委托代理人：
（签字）
身份证号码：


年
月
日
	法定代表人身份证正反面复印件



	授权代理人身份证正反面复印件



注：
法定代表人身份证明及授权委托书原件装入竞选文件一并递交。
3.法定代表人身份证明
竞选人名称：

单位性质：

地址：

成立时间：
年
月日
经营期限：

姓名：
性别：
年龄：
职务：

系
（竞选人名称）的法定代表人。
特此证明。
竞选人：
（盖单位鲜章）

年月日
此处粘贴法定代表人身份证复印件
	法定代表人身份证正面复印件



	法定代表人身份证反面复印件


4．资格审查资料
根据比选文件第二章要求提供相关资料复印件
5.商务部分
根据比选文件第三章自行提供相关资料
6.技术部分
竞选人根据比选文件及相关资料要求自行编制技术部分，格式自拟
7.其他资料
甲方（盖章）：





授权代表（签字）：





联系电话：


传    真：


地    址：





乙方（盖章）：





授权代表（签字）：





联系电话：


传    真： 


地    址：









