重庆医科大学附属第二医院江南分院中央空调维保内容及相关明细

- 维保内容：

| 序号 | 机组名称 | 数量 | 维保内容明细 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 离心式冷水机组 | 4台 | 1.每年制冷运行前对冷冻水、冷却水系统进行加除垢剂后进行大循环。 2.对管路上所有过滤器进行拆卸清洗，对冷凝器、蒸发器进行小循环通炮处理。 3．每月对机组静态及运行参数进行1次检查，每年开机前对机组进行开机前保养，停机后对机组进行停机保养，运行出现故障时进行故障的检查诊断及处理。 |  |
| 2 | 冷却塔 | 8台 | 1.每年制冷运行前对冷却塔室外管道进行除锈及刷油漆（两底壹面）。 2.对冷却塔塔盘进行清洗，用高压水枪对冷却塔填料进行清洗，并清洗冷却塔表面。 3.每月定期对冷却塔电机等传动机构进行检查、保养。 | 含年度保养及故障检查 |
| 3 | 风冷螺杆机组 | 6台 | 1.每年制冷制热运行前对冷冻水系统进行加除垢剂后进行大循环。 2.对蒸发器进行清洗，拆卸管路上所有过滤器清洗，对翅片换热器进行清洗。 3.每月对机组静态及运行参数进行1次检查，每年开机前对机组进行开机前保养，停机后对机组进行停机保养，出现故障时进行故障的检查诊断及处理。 | 含年度保养及故障检查 |
| 4 | 风冷模块式机组 | 24台 | 1.每年制冷制热运行前对冷冻水系统进行加除垢剂后进行大循环。 2.对蒸发器进行清洗，拆卸管路上所有过滤器清洗，对翅片换热器进行清洗。 3.每月对机组静态及运行参数进行1次检查，每年开机前对机组进行开机前保养，停机后对机组进行停机保养，出现故障时进行故障的检查诊断及处理。 | 含年度保养及故障检查 |
| 5 | 空调水泵 | 29台 | - 每年换季对水泵进行保养、加注润滑油、基座除锈油及刷油漆。 - 故障的检查、诊断及处理。 | 含年度保养 及故障检查 |
| 6 | 生活用水水泵 | 20台 | 1.每年换季对水泵进行保养、加注润滑油、基座除锈油及刷油漆。 2.故障的检查、诊断及处理。 | 含年度保养 及故障检查 |
| 7 | 空调热水锅炉 | 4台 | - 年度维保及制热使用前对锅炉进行清洗。 - 故障的检查、诊断及处理。 | 含年度保养 及故障检查 |
| 8 | 板式换热器 | 2台 | 1.每年使用前拆卸换热片进行清洗。 | 含年度保养 及故障检查 |
| 9 | 加药装置 | 2套 | - 年度保养及清洗。 - 故障检查、诊断及处理。 | 含年度保养 及故障检查 |
| 10 | 在线清洗设备 | 4套 | - 日常保养、故障检查、诊断处理。 | 含年度保养 及故障检查 |
| 11 | 真空脱气机 | 3台 | 1日常保养、故障检查、诊断处理。 | 含年度保养 及故障检查 |
| 12 | 组合式空调箱 | 40台 | - 每年制冷制热换季前对过滤网清洗共计2次（过滤网拆除用清洗剂清洗，压力水冲洗，干帕子擦干）。 - 故障检查、诊断及处理。 | 含年度保养 及故障检查 |
| 13 | 吊式空调箱 | 21台 | - 每年制冷制热换季前对过滤网清洗共计2次（过滤网拆除用清洗剂清洗，压力水冲洗，干帕子擦干） - 故障检查、诊断及处理。 | 含年度保养 及故障检查 |
| 14 | 新风机 | 205台 | - 每年制冷制热换季过滤网清洗共计2次（过滤网拆除用清洗剂清洗，压力水冲洗，干帕子擦干） - 故障检查、诊断及处理。 | 含年度保养 及故障检查 |
| 15 | 盘管风机 | 3215台 | - 每年夏季6-9月每月两次，其余每月壹次过滤网清洗。共计16次清洗过滤网（过滤网拆除用清洗剂清洗，压力水冲洗，干帕子擦干）。 - 每年一次翅片换热器清洗。 - 故障检查、诊断及处理。 | 含年度保养 及故障检查 |
| 16 | 多联机内机 | 304台 | - 每年夏季6-9月每月两次，其余每月壹次过滤网清洗，共计16次清洗过滤网（过滤网拆除用清洗剂清洗，压力水冲洗，干帕子擦干） - 故障检查、诊断及处理。 | 含年度保养 及故障检查 |
| 17 | 多联机外机 | 32套（86台组合而成） | - 每年制冷制热使用前对翅片进行清洗共计2次（药水清洗，水枪冲洗） - 故障检查、诊断及处理。 | 含年度保养 及故障检查 |
| 18 | 净化空调空调箱 | 49台 | - 每3个月清洗一次过滤网(过滤网拆除用清洗剂清洗，压力水冲洗，干帕子擦干) - 故障检查、诊断及处理。 | 含年度保养 及故障检查 |
| 19 | 恒温恒湿机组内机 | 12台 | - 每3个月清洗一次过滤网（过滤网拆除用清洗剂清洗，压力水冲洗，干帕子擦干） - 故障检查、诊断及处理。 | 含年度保养 及故障检查 |
| 20 | 恒温恒湿机组外机 | 12台 | - 每年换季对外机翅片进行清洗（药水清洗，水枪冲洗） - 故障检查、诊断及处理。 | 含年度保养 及故障检查 |