重医附二院江南分院净化空调维保竞争性谈判

- 招标项目范围：

1、项目地点：重庆医科大学附属第二医院江南分院(重庆市茶园新城区B区)

2、项目名称：重庆医科大学附属第二医院江南分院净化空调代维护项目。

3、项目范围：净化空调。

- 投标人资格要求：

合格投标人应首先符合政府采购法规定的基本资格条件：

1、具有独立承担民事责任的能力、具有独立法人资格；法人资格代码、执照、税证三证合一；

2、具有良好的商业信誉；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；提供公司专业资质及派驻人员的专业资格证书；

4、参加政府采购活动近三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

5、提供类似业绩证明；

6、提供公司技术人员近半年的社保记录。

7、提供企业有效期内营业执照复印件加盖鲜章。

8、提供法定代表人身份证复印件或授权委托书。

- 净化空调维保内容及要求（包括但不限于）

（一）每半年一次，按规范要求对洁净部进行一次自测（提供书面检测报告），检测参数为：①空气含尘浓度；②空气含菌浓度；③送风量；④新风量；⑤正压值；⑥温度；⑦湿度；⑧照度。

（二）净化机组设备的检查、清洗、消毒，过滤器的清洗、消毒、更换（负责定期对新风采集箱过滤器和机组高、亚高、中、粗效过滤器进行更换）。

1、初效过滤器每周进行一次更换和清洗，更换时应对新风采集箱和净化新风机组进行一次清洗、消毒。日常检查发现集尘现象严重应缩短清洗周期。

2、新风机组中效过滤器每3个月进行一次更换，循环机组中效每6个月进行一次更换。更换时应对净化空调机组进行一次清洗、消毒。日常检查发现集尘现象严重应缩短清洗周期。

3、新风机组新风采集口过滤网每2天清洗一次。

4、室内高效送风口送风罩每季度清洁一次。

5、机组管路Y型过滤器每季度检查、清洗一次。

6、亚高效、高效过滤器根据相关检测的结果决定更换周期。

7、回风口每季度检查、清洗一次。

- 踏勘现场

投标人收到《竞标文件》后，若有需要，可自行踏勘项目现场。投标人自身应对勘察中获取的现场资料负责。不管投标人是否勘察过现场，均被认为在递交投标文件之前已勘察现场，对本项目的风险和义务十分了解，并在其投标文件中充分考虑了现场和环境条件。

- 转包

在合同期内成交供应商不得擅自将合同转包或分包。

- 合同期限

一年

- 净化空调年度维保工程报价表

| 江南医院2019年度净化空调年度维保工程报价表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 施工内容 | 数量 | 维保频率 | 单价 | 总计 |
| 1 | 按规范要求对洁净部进行一次自测（提供书面检测报告），检测参数为：①空气含尘浓度；②空气含菌浓度；③送风量；④新风量；⑤正压值；⑥温度；⑦湿度；⑧照度。 |  | 每半年一次 |  |  |
| 2 | 初效过滤器更换和清洗，更换时应对新风采集箱和净化新风机组进行一次清洗、消毒。 |  | 每周进行一次 |  |  |
| 3 | 新风机组中效过滤器更换 |  | 每3个月进行一次 |  |  |
| 4 | 循环机组中效过滤器更换 |  | 每6个月进行一次 |  |  |
| 5 | 新风机组新风采集口过滤网清洗 |  | 每2天一次 |  |  |
| 6 | 室内高效送风口送风罩清洁 |  | 每季度一次 |  |  |
| 7 | 机组管路Y型过滤器检查、清洗 |  | 每季度一次 |  |  |
| 8 | 亚高效、高效过滤器更换 |  | 根据相关检测的结果决定更换周期 |  |  |
| 9 | 回风口检查、清洗 |  | 每季度一次 |  |  |
| 10 | 合计 |  |  |  |  |
| 11 | 工程总价（含税：税率 ） |  |  |  |  |

报价单位（盖章）：

联系人及电话：

报价时间：

- 过滤器报价表

| 过滤器报价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 规格型号 | 生产厂家 | 单位 | 数量 | 成交单价 | 总价 | 备注 |
| 说明：易损件报价表作为维保合同的一部分。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

报价单位（盖章）：

联系人及电话：

报价时间：

- 管理费用报价方式

1、本次竞谈服务费费用最高限价为人民币6万元整/年，所有单位报价不得高于本限价，否则视为无效报价。

2、本项目报价采用总价包干，由各竞谈人自行根据自身实力进行报价，报价中标后不得调整。

- 合同价格：中标价格。

- 费用支付

1、招标方每年向中标方付款一次，实行先维护后付款，每年维保完成，经合同考评细则评定合格后30日内支付合同金额的100%。

2、维修、事故抢险过程中产生的材料、人工等费用以当期造价信息为准，无造价信息参考的项目以院方组织核价为准。

- 履约保证金：

成交供应商在签订合同前缴纳履约保证金（合同总额的10％），以转账支票方式缴纳到采购人账户，履约保证金在合同履行完毕后15个工作日内，由采购人予以全额无息退还。

- 竞争性谈判文件组成

1、法定代表人授权委托书

2、公司基本情况表

资格证明材料：①企业营业执照；②组织机构代码证；③税务登记证；④资质等级证书。以上复印件需加盖公章（原件备查）；

3、过滤器报价表、净化空调年度维保工程报价表；

4、承诺书；

5、代维工作大纲（格式自理）；

6、技术应答包括：

A.售后服务承诺(服务响应时间及保证措施等)。

B.投标方在渝要设有售后服务机购（有详细的联系的地址、电话、办公场所），参与本项目的人员架构、各类作业人员证件、姓名、电话及社保证明。

（1）商务条款承诺：包括交货期、质量保证期、业绩证明、售后服务条款及优惠条件等。

（2）商务及技术差异表

（3）其它优惠承诺

（4）法定代表人身份证明

（5）法定代表人授权委托书

（6）供应商的企业法人营业执照复印件

（7）相关的资质证明：包括业绩证明、银行信誉和工商信誉证明等（如果有）。

7、提交竞标文件的份数和签署

（1）竞标文件正本一份，副本三份。副本可为正本的复印件。

（2）竞标文件正本的每一页均应由谈判人授权代表签名。谈判货物明细表及售后服务内容表均应由法人授权代表签名并盖公章。

- 其它

未尽事宜由供需双方在采购合同中详细约定。

- 是否退还文件：否。

- 谈判时间和地点

1、谈判地点：重庆医科大学附属第二医院综合楼17楼项目办会议室；

2、谈判时间：另行确定

- 合作方选择原则

1、综合评分法。

2、评审依据：招标文件、投标文件（含有效的补充资料）。

3、投标出现以下情况之一的，作为作废处理：

（1）影响竞谈公正的违法、违规行为。

（2）投标资料不符合招标规定的。

- 联系人及方式：

联系地址：重庆市渝中区临江路74号重庆医科大学附属第二医院总务科

联系人：俱老师

联系电话：15823049764

附件：

1. 法定代表人授权书（格式）

2. 承诺书（格式）

3. 报价书（格式）

4、类似工程业绩表

附件1

法定代表人授权书

本授权书声明：本人         系                的法定代表人，现授权本单位的       为本公司代理人，以本公司的名义参加重庆医科大学附属第二医院江南分院净化空调系统代维护项目竞争性谈判，代理人在竞争性谈判、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，本人均予以承认。

特此授权。

被授权人：                   性别：                 年龄：

单位（盖章）                 部门：                 职务：

法定代表人：（签字或盖章）

（该处粘贴代理人身份证正反两面复印件）

日期：    年    月   日

附件2

承诺书

致：重庆医科大学附属第二医院

重庆医科大学附属第二医院江南院区净化空调系统代维护项目的竞争性谈判工作，对贵单位发出的该项目竞争性谈判文书等全部内容，在认真阅读和充分理解后予以确认，完全同意其所有条款，并按其要求提交报价书，保证按中标的金额签定施工合同。我公司保证本项目中标后绝不转包给挂靠公司，一旦发包人发现、查实我公司有转包、挂靠行为，我公司愿承担违约责任，并对下列事宜作再次承诺：

1、若我司中标，保证不会有转包、卖标等行为。

2、我司保证按时签定合同。

3、在中标后，保证在规定时间内根据国家相关规范条例、行业标准、设计要求、发包人及合同要求等按质按量完成工作。

4、在施工过程中产生的安全责任问题由我司自行承担。

若我司未按此承诺执行，就视为我司放弃中标权利，自愿承担因放弃中标的一切后果，以及没有严格履行合同所应担的所有违约责任和违约处罚。

竞谈人（公章）

法定代表人（签章）

年    月    日

附件3

报价书（格式）

致：重庆医科大学附属第二医院

我们已经仔细地研究了                  项目竞争性谈判文件的全部内容。我们已完全理解了竞争性谈判文件规定的合同范围、要求，并考虑到了潜在所有风险。据此，我们承诺结合本项目特点及我方实际情况，按以下标准标价。

重庆医科大学附属第二医院江南分院净化空调系统代维护费用为：      元/年。

我方同意在从规定的递交报价书截止之日起到投标有效期满前遵守本报价书，且对我们具有约束力，并可随时被接受中标。如果我们中标，我们将及时签订合同。在制定和签署正式协议书之前，本报价书应构成在我们双方之间有约束力的合同。

竞谈单位（盖章）：

法定代表人或法人授权代表（签字）：

时间：
附件4：类似工程业绩表

承担的与本项目同类工程的情况

| 竞谈人名称： |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工程名称： |  |  |
| 2 | 业主名称： |  |  |
| 3 | 业主地址： |  |  |
| 4 | 工作范围： |  |  |
| 5 | 工程的性质和特点： |  |  |
| 6 | 合同工期： |  | 合同金额： |
| 7 | 开工日期： |  | 竣工日期： |
| 8 | 目标实现情况： |  |  |

注：竞谈人应附有合同等证明材料（复印件）。