病理空气处理系统暖通部分

| 序号 | 设备名称 | 参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 排风镀锌钢板风管 | 1.材质:镀锌钢板 ,2.形状:矩形,周长2000以内 3.板材厚度:0.6mm-1.0mm, 4.角铁支架安装，刷红丹防锈漆 。 | m2 | 198 |
| 2 | 新风镀锌钢板风管 | 1.材质:镀锌钢板 ,2.形状:矩形,周长2000以内 3.板材厚度:0.6mm-1.0mm, 4.角铁支架安装，刷红丹防锈漆 。 | m2 | 188 |
| 3 | 橡塑保温棉 | 难燃B1级橡塑保温棉，厚度25mm | m3 | 5.64 |
| 4 | 阻抗式消声器 | 消声量≧12dB,L=1000m，截面周长3600mm以内 | 个 | 8 |
| 5 | 70℃防火阀 | 1.类型：常开 2.材质：镀锌板 3.规格：周长2000mm以内 | 个 | 6 |
| 6 | 手动调节阀 | 1.材质：镀锌板 2.规格：φ200mm | 个 | 21 |
| 7 | 电动调节阀 | 1.类型：24v,5Nm执行机构 2.阀体材质：镀锌板 3.阀体规格：φ250mm | 个 | 12 |
| 8 | 电动调节阀 | 1.类型：24v,5Nm执行机构 2.阀体材质：镀锌板 3阀体.规格：φ300mm | 个 | 4 |
| 9 | 风管帆布 | 1.材质 帆布 | m2 | 5 |
| 10 | 防雨弯头（带防虫网） | 1.材质：镀锌钢板 2.规格：1000*800mm | 个 | 2 |
| 11 | 新风百叶 | 1.材质：铝合金材质 2.规格：3000*1000mm | 扇 | 1 |
| 12 | 全新风空调机组 | 风量9000m3/h左右，机箱采用榫头双柱结构设计，高效低阻尼龙过滤器，盘管采用高纯度无缝紫铜管，水冷，不含冷媒，含风管软连接及变径。功率：3kw。 | 台 | 2 |
| 13 | 离心式通风机 | 风量24000m3/h。低噪音离心风机箱，德国WOLTER技术，配锦龙电机，消音型箱体；风机箱内的双进风离心风机均经 AMCA认证；所配轴承为 NSK/PEER进口品牌轴承，皮带为三星或OPTI进口品牌皮带，含风管软连接及变径。功率：7.5kw。 | 台 | 1 |
| 14 | 空调水系统钢管（带保温） | 1.材质:无缝钢管 2.规格:DN100 3.保温棉材料：B1级橡塑保温棉35mm 4.安装方式：焊接 | m | 50 |
| 15 | 空调水系统钢管（带保温） | 1.材质:无缝钢管 2.规格:DN65mm 3.保温棉材料：B1级橡塑保温棉30mm 4.安装方式：焊接 | m | 30 |
| 16 | 空调水系统钢管（带保温） | 1.材质:镀锌钢管 2.规格:DN50mm 3.保温棉材料：B1级橡塑保温棉30mm 4.安装方式：丝接 | m | 30 |
| 17 | 空调冷凝水管（带保温） | 1.材质：U-PVC； 2.规格：φ32 ；3.保温棉材料：B1级橡塑泡沫管壳保温15mm | m | 20 |
| 18 | 蝶阀 | 1.材质：铸铁 ；2.规格、压力等级：DN65 ；3.连接形式：螺纹连接 | 个 | 3 |
| 19 | 蝶阀 | 1.材质：铸铁；2.规格、压力等级：DN50；3.连接形式：螺纹连接 | 个 | 3 |
| 20 | Y型滤器 | 1.材质：黄铜 2.规格、压力等级：DN65；3.连接形式： 法兰连接 | 个 | 1 |
| 21 | Y型滤器 | 1.材质：黄铜；2.规格、压力等级：DN50；3.连接形式：螺纹连接 | 个 | 1 |
| 22 | 比例积分阀 | 1.材质：黄铜； 2.规格、压力等级：DN65；3.连接形式：法兰连接 | 个 | 2 |
| 23 | 排污阀 | 1.材质：黄铜；2.规格、压力等级：DN65；3.连接形式：法兰连接 | 个 | 1 |
| 24 | 压差旁通阀 | 1.材质：铸铁；2.规格、压力等级：DN65 | 个 | 2 |
| 25 | 水流开关 | 1.规格、压力等级：DN65 | 个 | 2 |
| 26 | 自动排气阀 | 1.材质：黄铜；2.规格、压力等级：DN25 ；3.连接形式：螺纹连接 | 个 | 2 |
| 27 | 压力表 | \ | 台 | 2 |
| 28 | 阀体驱动器及电动二通阀 | 控制温度≦95℃ | 个 | 1 |
| 29 | 温度传感器 | 嵌入式安装 | 支 | 2 |
| 30 | PVC圆形风管 | 1.材质：PVC；2.规格：φ250；3.板材厚度:＆=6.2mm 4.含三通弯头等管件 | m | 20 |
| 31 | 复合伸缩软管 | 国标，直径250mm以内，每段管长500mm以内，用于排风末端连接。 | m | 10 |
| 32 | 玻纤布保温软管 | 国标，由≥80kg容重的离心玻璃棉板玻纤外覆布内覆吸声阻燃贴面复合而成，直径200mm以内，每段管长500mm以内，用于新风末端连接 | m | 10 |
| 33 | 毛石混凝土基础 | 1.混凝土种类 C25普通商品混凝土20石(A4-1，含钢筋（需明确钢筋型号） | m3 | 2.66 |
| 34 | 原吊顶拆除 |  | m2 | 302 |
| 35 | 铝扣板吊顶天棚制作安装 | 1.龙骨类型：装配式U型轻钢天棚龙骨(不上人型) ；2.规格：600×600×0.8mm； 3.吊杆材料:M8全牙镀锌吊杆；4、耐腐蚀、防潮、不褪色自洁、不易变形；5、材料：铝合金 | m2 | 302 |

注：以上数量为预估数量，请投标公司自行现场踏勘。最终结算以实际用量为准。