重庆医科大学附属第二医院江南院区                  肝炎研究所生物治疗室装修设计

竞争性谈判文件

重庆医科大学附属第二医院

二〇一九年十月

| 项号 | 内容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 重庆医科大学附属第二医院江南院区肝炎研究所生物治疗室装修设计项目 |
| 2 | 项目概况 | 建设地点：重庆市南岸区天文大道288号 本次设计招标范围：建筑物层数共十层，本次装修设计范围九层2-3轴/C-1/E轴区域，建设面积约200平方米。 |
| 3 | 设计范围、内容及要求 | 要求： - 满足五通道（人流、物流、污物流、样本流、消防通道）不交叉独立的原则。 - 包含3个细胞培养间、污物暂存间、灭菌间、样本接收传递窗等，实验室布局合理，满足GMP实验室认证要求，配合办理完成认证。 - 净化空调机组：满足实验室整体按照万级洁净实验室的标准进行建设，局部百级（超净工作台）。同时要求在相邻房间之间保持5Pa以上的静压差，洁净区与大气之间保持10Pa以上的静压。 - 强电：双电源以及重要性仪器设备的双电源+UPS，大型仪器设备功率需单独回路而不能与其它并联。 - 弱电：网络分内网外网，普通电话、室内外对讲可视电话。 - 实验室家具全部不锈钢材质。 - 装修材质达到E0级标准。 质量要求：各专业图纸齐全，设计图纸达到指导施工的标准，施工图深度必须有各个节点大样，在满足消防要求的基础上，设计合理，成本控制合理。设计人员自行踏勘现场，根据现状保障改动最小，结构上符合承重要求，不得再进行加固。现场已进行梁板加固，因此若有下穿管道不得损坏加固板筋。流程满足GMP认证。中标单位在规定的时间内提供完整的施工蓝图6套，并盖有相关设计鲜章的图纸。 |
| 4 | 设计工期 | 本项目设计工期为合同签订后14日历天，最高设计限价为5万元 |
| 5 | 竞谈目标 | 按照本竞谈文件第3项设计范围和内容要求，所有设计内容必须满足医院的设计要求，即建设“肝炎研究所生物治疗室”，用于免疫细胞及干细胞治疗的研究和临床转化，该项目建成后达到国家《药品生产质量管理规范（2010年修订）》（新版GMP）标准。达到相关文件规定，通过相关部门审核。 |
| 6 | 竞谈人条件 | 1、具有有效的独立法人资格。 2、建筑装饰装修工程设计乙级资质（或者乙级以上资质） |
| 7 | 报价方式 | 本次设计费为包干价，限价在人民币 5万元（不含5万元），所有单位报价不得超过本限价，否则视为无效报价。 |
| 8 | 合同价格 | 中标价格 |
| 9 | 费用支付 | （1）中标人提交正式施工图（通过审查机构审查的）后，邀请人向中标人支付合同价款的70%； （2）本项目施工验收合格后，院方办理完成GMP认证后支付剩余30%。 |
| 10 | 竞争性谈判 文件组成 | 1、法定代表人授权委托书 2、报价书 3、公司基本情况表 资格证明材料：①企业营业执照（三证合一）；②资质等级证书。以上复印件需加盖公章。 4、公司类似工程业绩表（附合同复印件加盖鲜章） 5、设计人员一览表 6、承诺书 7、优化后的设计方案包括平面布置图（主设计人员提供生物治疗实验室方案及本项目设计思路，现场讲解10分钟。） 以上材料一式三份 |
| 11 | 文件密封 | 谈判文件装入袋中密封并在袋上加盖单位公章。 |
| 12 | 递交文件地点 | 重庆医科大学附属第二医院渝中院区综合楼17-8会议室 |
| 13 | 谈判及资料递交时间、地点 | 谈判时间：2019年11月12日上午8点30分 谈判地点：渝中院区综合楼17-8会议室 |
| 14 | 评定方法 | 评定办法：综合评定 1.价格30分，投标人报价取平均值为基准价，每增加1%扣1分，每减少1%扣0.5分，扣完为止。 2.设计方案40分：方案优越性结合项目的重难点进行分析，提出解决方案，设计方案功能全面、流线合理清晰，能提出超前优化方案，优得25-40分，良得10-24分，中得1-9分，无得0分。 3.项目负责人20分：项目负责人提供自己做过的生物治疗实验室作品，一个10分，共计20分，不提供不得分， 4.企业综合实力10分，2016年1月1日以来公司提供类似业绩一个5分，共计10分，不提供不得分，类似业绩为医疗装修业绩。 |
| 15 | 报名 联系人及方式 | 本项目采取邮件报名的方式，公司资质扫描件发至邮箱： 2874218268@qq.com 报名截止时间为：2019年11月11日下午5:00 联系地址：重医大附二院渝中院区项目建设办公室 联 系 人：尹老师 联系电话： 023-63693319 |

附件：

- 法定代表人授权书（格式）

- 承诺书（格式）

- 报价书（格式）、报价须知

- 本项目设计人员一览表

- 类似业绩一览表（自拟）

- 原始平面布置图

法定代表人授权书

本授权书声明：本人 系的法定代表人，现授权本单位的为本公司代理人，以本公司的名义参加重庆医科大学附属第二医院江南院区肝炎研究所生物治疗室装修设计竞争性谈判，代理人在竞争性谈判、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，本人均予以承认。

特此授权。

被授权人：                   部门：                 职务：

单位（盖章）

法定代表人：（签字或盖章）

（该处粘贴代理人身份证正反两面复印件）

日期：    年    月   日

承诺书

致：重庆医科大学附属第二医院

我单位参加贵院重庆医科大学附属第二医院江南院区肝炎研究所生物治疗室装修设计的竞争性谈判工作，对贵单位发出的该项目竞争性谈判文书等全部内容，在认真阅读和充分理解后予以确认，完全同意其所有条款，并按其要求提交报价书，保证按中标的费率签定合同。我公司保证本项目中标后绝不转包给挂靠公司，一旦发包人发现、查实我公司有转包、挂靠行为，我公司愿承担违约责任，并对下列事宜作再次承诺：

1、若我司中标，保证不会有转包、卖标等行为。

2、我司保证按时签定合同。

3、在中标后，保证在规定时间内根据国家相关规范条例、行业标准、发包人及合同要求等按质按量完成编制工作。

若我司未按此承诺执行，就视为我司放弃中标权利，自愿承担因放弃中标的一切后果，以及没有严格履行合同所应担的所有违约责任和违约处罚。

竞谈人（公章）

法定代表人（签章）

年    月    日

报价书（格式）

致：重庆医科大学附属第二医院

我们已经仔细地研究了重庆医科大学附属第二医院江南院区肝炎研究所生物治疗室装修设计竞争性谈判文件的全部内容。我们已完全理解了竞争性谈判文件规定的合同范围、要求，并考虑到了潜在所有风险。

据此，我们承诺参照了国家发展计划委员会文件、建设部计价格[2002]10号文规定的《工程勘察设计收费管理规定》，结合本项目特点及我方实际情况，本项目设计费为        元整，工期     日历天。

我方同意在从规定的递交报价书截止之日起到投标有效期满前遵守本报价书，且对我们具有约束力，并可随时被接受中标。如果我们中标，我们将及时签订合同。在制定和签署正式协议书之前，本报价书应构成在我们双方之间有约束力的合同。

我方同意贵单位并不一定必须接受收到的最低报价的报价或任何报价。

竞谈单位（盖章）：

法定代表人或法人授权代表（签字）：

时间：

本工程设计人员一览表

| 岗位 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 职称 | 职务 | 学历 | 专业 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

用于该工程的设计人员未经甲方批准不得擅自更换，否则按合同相关条款承担违约责任。