附件5：

重庆医科大学附属第二医院

江南院区过滤器清单

| 序号 | 配件名称 | 配件规格型号 | 数量 | 单位 | 单件（元） | 合计（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 综合楼五层手术室 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | G4初效过滤器 | 595*290*46 | 43 | 个 |  |  |  |
| 2 | G4初效过滤器 | 595*490*46 | 49 | 个 |  |  |  |
| 3 | G4初效过滤器 | 490*290*46 | 12 | 个 |  |  |  |
| 4 | G4初效过滤器 | 595*595*46 | 16 | 个 |  |  |  |
| 5 | G4初效过滤器 | 290*290*46 | 1 | 个 |  |  |  |
| 6 | F8中效袋式过滤器 | 592*287*381 | 43 | 个 |  |  |  |
| 7 | F8中效袋式过滤器 | 592*490*381 | 49 | 个 |  |  |  |
| 8 | F8中效袋式过滤器 | 490*287*381 | 12 | 个 |  |  |  |
| 9 | F8中效袋式过滤器 | 592*592*381 | 16 | 个 |  |  |  |
| 10 | F8中效袋式过滤器 | 287*287*381 | 1 | 个 |  |  |  |
| 11 | G4中效回风口、排风口滤棉 | 20米*2米*12mm | 3 | 卷 |  |  |  |
| 12 | G4袋式初效过滤器 | 590*590*350*6 | 18 | 个 |  |  | 新风采集箱用 |
| 13 | G4袋式初效过滤器 | 290*590*350*3 | 2 | 个 |  |  | 新风采集箱用 |
| 14 | H11 亚高效过滤器 | 592*287*290 | 7 | 个 |  |  | 新风机组 |
| 15 | H11 亚高效过滤器 | 592*592*290 | 10 | 个 |  |  | 新风机组 |
| 16 | H11 亚高效过滤器 | 592*490*290 | 4 | 个 |  |  | 新风机组 |
| 17 | H13高效过滤器 | 570*610*70 | 72 | 个 |  |  |  |
| 18 | H13高效过滤器 | 510*765*70 | 72 | 个 |  |  |  |
| 19 | H13高效过滤器 | 375*1310*70 | 14 | 个 |  |  |  |
| 20 | H13高效过滤器 | 500*1310*70 | 14 | 个 |  |  |  |
| 21 | H13高效过滤器 | 700*1110*70 | 14 | 个 |  |  |  |
| 22 | H13高效过滤器 | 375*1110*70 | 14 | 个 |  |  |  |
| 23 | H13高效过滤器 | 320*320*220 | 11 | 个 |  |  |  |
| 24 | H13高效过滤器 | 484*484*220 | 132 | 个 |  |  |  |
|  | 小计 |  |  | 个 |  |  |  |
| 综合楼五层ICU |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | G4初效过滤器 | 290*290*46 | 1 | 个 |  |  |  |
| 2 | G4初效过滤器 | 295*490*46 | 2 | 个 |  |  |  |
| 3 | G4初效过滤器 | 595*490*46 | 4 | 个 |  |  |  |
| 4 | G4初效过滤器 | 595*595*46 | 2 | 个 |  |  |  |
| 5 | G4初效过滤器 | 595*290*46 | 6 | 个 |  |  |  |
| 6 | F8中效袋式过滤器 | 287*287*381 | 1 | 个 |  |  |  |
| 7 | F8中效袋式过滤器 | 287*490*381 | 2 | 个 |  |  |  |
| 8 | F8中效袋式过滤器 | 287*592*381 | 6 | 个 |  |  |  |
| 9 | F8中效袋式过滤器 | 592*490*381 | 4 | 个 |  |  |  |
| 10 | F8中效袋式过滤器 | 592*592*381 | 2 | 个 |  |  |  |
| 11 | G4中效回风口、排风口滤棉 | 20米*2米*12mm | 1 | 卷 |  |  |  |
| 12 | H13高效过滤器 | 320*320*220 | 1 | 个 |  |  |  |
| 13 | H13高效过滤器 | 484*484*220 | 53 | 个 |  |  |  |
| 14 | G4袋式初效过滤器 | 590*590*350*6 | 6 | 个 |  |  | 新风采集箱用 |
| 15 | 小计 |  |  | 个 |  |  |  |
| 综合楼四层中心供应 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | G4初效过滤器 | 595*595*46 | 2 | 个 |  |  |  |
| 2 | G4初效过滤器 | 595*290*46 | 2 | 个 |  |  |  |
| 3 | F8中效袋式过滤器 | 287*592*381 | 2 | 个 |  |  |  |
| 4 | F8中效袋式过滤器 | 592*592*381 | 2 | 个 |  |  |  |
| 5 | H11 亚高效过滤器 | 592*287*290 | 2 | 个 |  |  |  |
| 6 | H11 亚高效过滤器 | 592*592*290 | 2 | 个 |  |  |  |
| 7 | G4中效回风口、排风口滤棉 | 20米*2米*12mm | 1 | 卷 |  |  |  |
| 8 | H13高效过滤器 | 320*320*220 | 1 | 个 |  |  |  |
| 9 | H13高效过滤器 | 484*484*220 | 10 | 个 |  |  |  |
| 10 | 小计 |  |  |  |  |  |  |
| 内科14层血液科层流病房 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | G4初效过滤器 | 290*490*46 | 4 | 个 |  |  |  |
| 2 | G4初效过滤器 | 595*490*46 | 2 | 个 |  |  |  |
| 3 | G4初效过滤器 | 595*595*46 | 30 | 个 |  |  |  |
| 4 | G4初效过滤器 | 595*290*46 | 34 | 个 |  |  |  |
| 5 | F8中效袋式过滤器 | 287*490*381 | 4 | 个 |  |  |  |
| 6 | F8中效袋式过滤器 | 287*592*381 | 34 | 个 |  |  |  |
| 7 | F8中效袋式过滤器 | 592*490*381 | 2 | 个 |  |  |  |
| 8 | F8中效袋式过滤器 | 592*592*381 | 30 | 个 |  |  |  |
| 9 | E11 亚高效过滤器 | 490*287*292 | 2 | 个 |  |  |  |
| 10 | E11 亚高效过滤器 | 592*287*292 | 3 | 个 |  |  |  |
| 11 | G4中效回风口、排风口滤棉 | 20米*2米*12mm | 3 | 卷 |  |  |  |
| 12 | H13高效过滤器 | 320*320*220 | 11 | 个 |  |  |  |
| 13 | H13高效过滤器 | 484*484*220 | 19 | 个 |  |  |  |
| 14 | H13高效过滤器 | 726*484*220 | 4 | 个 |  |  |  |
| 15 | H13高效过滤器 | 1020*1025*70 | 32 | 个 |  |  | 数量后续核实 |
| 16 | H13高效过滤器 | 900*1050*70 | 46 | 个 |  |  | 数量后续核实 |
| 17 | G4袋式初效过滤器 | 590*460*350*5 | 3 | 个 |  |  | 新风采集箱用 |
| 18 | G4袋式初效过滤器 | 590*590*350*6 | 3 | 个 |  |  | 新风采集箱用 |
| 19 | G4袋式初效过滤器 | 490*590*350*5 | 2 | 个 |  |  | 新风采集箱用 |
| 20 | G4袋式初效过滤器 | 290*590*350*3 | 1 | 个 |  |  | 新风采集箱用 |

净化空调机组皮带型号

| 序号 | 皮带型号 | 数量 | 单位 | 单价 | 品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SPA 957LW | 1 | 跟 |  |  |
| 2 | SPA 1222LW | 1 | 跟 |  |  |
| 3 | SPA 1232LW | 1 | 跟 |  |  |
| 4 | SPB 1250LW | 1 | 跟 |  |  |
| 5 | SPA 1250LW | 1 | 跟 |  |  |
| 6 | SPA 1257LW | 1 | 跟 |  |  |
| 7 | SPA 1307LW | 1 | 跟 |  |  |
| 8 | SPA 1432LW | 1 | 跟 |  |  |
| 9 | SPA 1457LW | 1 | 跟 |  |  |
| 10 | SPA 1507LW | 1 | 跟 |  |  |
| 11 | SPA 1532LW | 1 | 跟 |  |  |
| 12 | SPA 2032LW | 1 | 跟 |  |  |

一．  注：以上型号和数量以现场实际为准。过滤器要求：初效过滤器镀锌框架、优质聚酯合成纤维滤料过滤器滤等级 G4。中效过滤器铝合金框架、合成纤维滤料、过滤袋热熔密封, 过滤等级 F8。亚高效过滤器聚丙烯框架、PP 滤材, 过滤等级 H11。高效过滤器低阻力透气性好、过滤精度高,过滤等级 H13。初阻力≤245.16Pa（25mmH2O），计数效率（对0.3um的尘埃）≥99.99%。材质：铝框，H13玻纤，双面护网，单面密封条在通风系统末端，过滤≤1um的尘埃。一般采用超细玻璃纤维纸或超细石棉纤维纸，不能重复使用。初、中效需提供国家空调设备质量监督检验中心检测报告，高效过滤器提供进口滤料采购记录，空气过滤器ISO体系认证。品牌推荐：重庆辰滤、成都长青、大连宝源等。

二、投标人必须在采购人处实地查勘（了解采购人处与本项目实施相配套的软硬件设备设施基础条件）后，在最高限价以内准确响应及报价。本项目组织现场踏勘会，具体事宜如下：

时  间：    2020.04.13下午14：30时至2020.04.14上午12:00时  （其它时间不接待）

地  点：  重庆市南岸区茶园B区江南新城天文大道288号

联系人：    俱老师

联系电话：    15823049764

供应商参与现场踏勘确认函回执

| 项目名称 | 重医附二院江南院区净化空调维保 |  |  | 第一联 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目号 |  |  |  |  |
| 投标人名称 |  |  |  | 采购人留存 |
| 采购单位名称 | 重庆医科大学附属第二医院 |  |  |  |
| 投标人标签现场踏勘负责人签字 |  |  | 投标单位加盖公章 |  |
| 标前现场踏勘时间 | 年 月 日 |  |  |  |
| ……………………………请供应商在此加盖公章…………………………… |  |  |  |  |
| 项目名称 | 重医附二院江南院区净化空调维保 |  |  | 第二联 |
| 项目号 |  |  |  |  |
| 投标人名称 |  |  |  | 供应商留存 |
| 采购单位名称 | 重庆医科大学附属第二医院 |  |  |  |
| 采购单位标签现场踏勘负责人签字 |  | 采购单位加盖公章 |  |  |
| 标前现场踏勘时间 | 年 月 日 |  |  |  |

注：投标人参与现场踏勘确认函回执复印件须放入响应文件中，如响应文件中未提供按无效投标处理。（原件备查）