重医附二院江南院区净化空调维保竞争性谈判

- 招标项目范围

1、项目地点：重庆医科大学附属第二医院江南院区(重庆市茶园新城区B区)

2、项目名称：重庆医科大学附属第二医院江南院区净化空调代维护项目。

3、项目范围：净化区域的净化空调等。

- 投标人资格要求

（一）合格投标人应首先符合政府采购法规定的基本资格条件：

1、具有独立承担民事责任的能力、具有独立法人资格；法人资格代码、执照、税证三证合一；

2、具有良好的商业信誉；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；提供公司专业资质及派驻人员的专业资格证书；

4、参加政府采购活动近三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

5、提供类似业绩证明；

6、提供公司技术人员近半年的社保记录。

7、提供企业有效期内营业执照复印件加盖鲜章。

8、提供法定代表人身份证复印件或授权委托书。

（二）特定资格条件

1、投标单位的营业执照经营范围为：医院后勤管理服务或净化空调维护保养服务、建筑智能化维保服务或施工资质（须提供营业执照复印件并加盖单位鲜章）。

2、投标单位2017年1月1日至今（以合同签订时间为准），投标人须至少具备三甲医院百级洁净手术室建设业绩或三甲医院洁净手术室（不少于15间手术室）维护保养业绩1个。

- 净化空调招标维保范围和承包内容等

（一）维保养区域、范围、服务时间

1、综合楼洁净手术室、ICU、层流病房、中心供应无菌库房、及以上科室的洁净走道、污物走廊、辅助用房、净化区域设备层。综合楼5楼手术室共24台循环机组、4台新风机组、3个新风采集箱；综合楼5楼ICU共总共有3台带新风的循环机组、1个新风采集箱；综合楼四层中心供应共1台带新风的循环机组；综合楼内科塔楼屋面共13台循环机组、2台新风机组、1个新风采集箱。

2、上述区域的净化空调系统（风系统、水系统、净化机组、排风机组、加湿系统等）；氟空调系统；净化空调强电系统；净化空调弱电控制系统；其它与净化空调相关范围内的一切工作的日常巡检，维护保养工作。

3、维护保养时间：18个月，从2020年4月20日至2021年10月19日止。

4、维护保养所需的易损件、消耗品材料由中标方替投标方购买（投标方投标时报价，采购方核价）；本次服务期限属于质保期内，维修零配件由原施工单位负责。

（二）技术要求

1、每半年按《医院洁净手术部建筑技术规范》（GB50333-2013）等规范相应要求对洁净部进行一次自测（提供书面检测报告），检测参数为：空气含尘浓度、空气含菌浓度、送风量、新风量、正负压值、温度、湿度、照度、排风量。

2、新风采集箱粗过滤网每周清洗两次；新风采集箱板式初效过滤器每月进行一次清洗，每3个月进行一次更换；新风采集箱初效袋式过滤器每3个月进行一次更换；发现污染和堵塞及时更换。

3、新风机组初效过滤器每2周进行一次清洗，每3个月进行一次更换；中效过滤器每月检查一次，6个月更换一次；亚高效过滤器每年更换一次。发现污染和堵塞及时更换。

4、循环机组初效过滤器每月进行一次清洗，每3个月进行一次更换。中效过滤器每月检查，6个月更换一次。

5、排风系统粗效滤网每半年更换，每两周清洗一次，平时发现堵塞时，及时清洗；排风系统中的中效过滤器每半年更换一次，发现污染和堵塞及时更换。

6、每月定期检查一次回风口过滤网，每两周清洁一次粗效过滤器，每年半年更换一次中效过滤器。如遇特殊污染，及时更换，并用消毒剂擦拭回风口内表面。其中，手术间内回风口粗效过滤网科室安排自己人员清洗，手术室所有辅助通道及辅助用房由维保人员清洗，2周清洗一次回风口。

7、末端高效过滤器每年检查一次（包括高效送风口和层流送风天花），阻力超过设计初阻力160Pa或使用满3年时进行更换。

8、每月清洁一次净化空调机箱和新风采集箱。

9、每半年对空调自控柜整体元器件进行一次全面清扫除尘，日常检查发现集尘现象严重应缩短除尘周期。

10、每年全面检查一次金属件，对生锈的金属件做好防锈防腐处理；

11、机组管路Y型过滤器每月检查一次，日常堵塞严重及时清洗。过渡季节管道放水清洗，必要时，应配合系统清洗、排除空气。

12、定期检查风机皮带，现场存好备品备件，对不能使用的风机皮带及时更换。

13、对风机电机、风阀、防火阀、连接器、过滤器、水管、水阀、表冷器、加热器、减震器、加湿器、静压箱、压力表、温度计、传感器等每季度检查一次。

14、根据手术情况，对1间正负压切换手术室(感染手术间)进行不定期按需清洗检查，根据科室要求对1间过滤器、风口进行不定期清洁、更换。每月对1间感染手术间正负压数据检测，校正由维保单位提出施工单位校正，做好登记工作。

15、每半年对设备机房进行一次全面清洁，平时应保证机房干净卫生。

16、每季度对深度除湿系统除湿机外机翅片进行清洁，日常检查发现集尘现象严重应缩短清洁周期。

17、净化机组、送、排风机每月巡查，每周查看机组运行状态、温湿度、故障报警等，发现问题进行处理或报告。

18、日常配备易损件，1号手术室（正负压切换感染间）易损件平时应多备用1套，以备及时更换。

19、如遇净化区域漏水或其它紧急故障，应及时配合处理紧急故障。

21、对净化空调强电部分及其负载设备性能进行全面的维护保养。

22、对净化空调弱电部分进行检查、维护保养。

23、对自动控制系统的传感器、执行器、电脑中央处理器（DDC）、仪器仪表进行检查调整、维护服务。

（三）其它内容

1、按时做好各种清洗、更换、维修维护记录，交招标方临床科室及后勤管理人员签字确认，并一式三份（一份临床科室、一份后勤处、一份维保公司保存）。

2、更换维护产生的材料费按科室独立计算。

3、因维保操作不当引起的损失由中标方照价赔偿。

4、每周工作时间不少于2个工作日。

5、节假日电话值班，有紧急服务需求及故障须2小时内到达现场进行处理。

6、现场更换材料、备品备件按区域堆放整齐；维保过程中产生废弃材料应及时运送至院区垃圾站指定位置。

7、本项目手术部、ICU、中心供应2018年8月左右投入使用；层流病房2019年2月底投入使用。

- 踏勘现场

投标人收到《竞标文件》后，须按照规定时间踏勘项目现场。投标人自身应对勘察中获取的现场资料负责，对本项目的风险和义务十分了解，并在其投标文件中充分考虑了现场和环境条件。

- 转包

在合同期内成交供应商不得擅自将合同转包或分包，否则招标方有权解除合同。

- 合同期限及续签

- 本次期限一年半；

- 本次服务期满后，双方均满意的情况下，可续签合同。

- 质保期后，合同内容会发生变化，相关事宜，经双方协商同意后，可续签。

- 净化空调年度维保工程报价表

| 江南医院2020年度净化空调年度维保工程报价表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 施工内容 | 数量/年/次 | 维保频率 | 单价 | 总计 |
| 1 | 洁净部自测 | 2 | 每年2次 |  |  |
| 2 | 新风采集箱粗过滤网每周清洗两次 | 104 | 每周2次 |  |  |
| 3 | 初效过滤器清洗 | 26 | 2周一次 |  |  |
| 4 | 初效过滤器更换 | 4 | 每季度一次 |  |  |
| 5 | 中效过滤器更换 | 2 | 半年一次 |  |  |
| 6 | 亚高效过滤器更换 | 1 | 一年一次 |  |  |
| 7 | 高效过滤器更换 | 1(本次招标期限内1次) | 3年一次 |  |  |
| 8 | 排风口、回风口粗效过滤器清洗 | 26 | 2周一次 |  |  |
| 9 | 室内排风口、回风口表面清洁 | 26 | 2周一次 |  |  |
| 10 | 排风口、回风口中效过滤器更换 | 2 | 半年一次 |  |  |
| 11 | 室内高效送风罩检查 | 1 | 一年一次 |  |  |
| 12 | 室内高效送风罩、送风口表面清洁 | 2 | 半年一次 |  |  |
| 13 | 循环机组清洁 | 12 | 每月一次 |  |  |
| 14 | 新风机组清洁 | 12 | 每月一次 |  |  |
| 15 | 新风采集箱清洁 | 12 | 每月一次 |  |  |
| 16 | 机房清洁 | 2 | 半年一次 |  |  |
| 17 | 空调自控柜清洁 | 2 | 半年一次 |  |  |
| 18 | Y型过滤器清洁 | 不限 | 按实际情况 |  |  |
| 19 | 水管阀门除锈等 | 1 | 一年一次 |  |  |
| 20 | 深度除湿机维护、翅片清洗 | 4 | 每季度一次 |  |  |
| 21 | 加湿器维护 | 4 | 每季度一次 |  |  |
| 22 | 对风机电机、风管、风阀、防火阀、连接器、过滤器、水管、水阀、表冷器、加热器、减震器、加湿器、静压箱、压力表、温度计、传感器等进行检查维护。 | 4 | 每季度一次 |  |  |
| 23 | 对1号感染手术间正负压值进行检查 | 12 | 每月一次 |  |  |
| 24 | 1号感染手术间不定期维护 | 不限 | 按手术情况 |  |  |
| 25 | 更换风机皮带 | 不限 | 按实际情况 |  |  |
| 26 | 对强弱电系统的维保 | 至少1次 | 按实际情况 |  |  |
| 27 | 净化空调一般故障的处理 | 不限 | 按实际情况 |  |  |
| 28 | 紧急故障的处理 | 不限 | 按实际情况 |  |  |
| 29 | 日常巡检 | 52 | 每周一次 |  |  |
| 30 | 其它 |  |  |  |  |
| 31 | 合计 |  |  |  |  |
| 32 | 工程总价（含税：税率 ） |  |  |  |  |
| 注：维保内容包括但不限于以上条款。 |  |  |  |  |  |

报价单位（盖章）：

联系人及电话：

报价时间：

- 易损件报价表

| 过滤器、皮带等易损件报价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 规格型号 | 生产厂家 | 单位 | 数量 | 成交单价 | 总价 | 备注 |
| 说明：易损件报价表作为维保合同的一部分，采购方提供清单详附件5，最终数量型号以中标方现场校核后为准。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

报价单位（盖章）：

联系人及电话：

报价时间：

- 维保费用报价方式

1、本次竞谈服务费费用最高限价为人民币12万元整/年，所有单位报价不得高于本限价，否则视为无效报价。

2、本项目报价采用总价包干，由各竞谈人自行根据自身实力进行报价，报价中标后不得调整。

3、初、中、亚高、高效过滤器、皮带等易耗品单独报价。

- 合同价格：中标价格。

- 费用支付

1、招标方每半年向中标方付款一次，实行先维护后付款，每半年维保完成，经合同考评细则评定合格后30日内支付合同金额的50%。

2、易损件、易耗品数量经科室签字认可、按合同价实时结算。

- 竞争性谈判文件组成

1、法定代表人授权委托书

2、公司基本情况表

资格证明材料：①企业营业执照；②组织机构代码证；③税务登记证；④资质等级证书。以上复印件需加盖公章（原件备查）；

3、过滤器报价表、净化空调年度维保工程报价表；

4、承诺书；

5、代维工作大纲（格式自理）；

6、技术应答包括：

A.售后服务承诺(服务响应时间及保证措施等)。

B.投标方在渝要设有售后服务机购（有详细的联系的地址、电话、办公场所），参与本项目的人员架构、各类作业人员证件、姓名、电话及社保证明。

（1）商务条款承诺：包括交货期、质量保证期、业绩证明、售后服务条款及优惠条件等。

（2）商务及技术差异表

（3）其它优惠承诺

（4）法定代表人身份证明

（5）法定代表人授权委托书

（6）供应商的企业法人营业执照复印件

（7）相关的资质证明：1、包括业绩证明；2、银行信誉和工商信誉证明等（如果有）。

7、提交竞标文件的份数和签署

（1）竞标文件正本一份，副本三份。副本可为正本的复印件。

（2）竞标文件正本的每一页均应由谈判人授权代表签名。谈判货物明细表及售后服务内容表均应由法人授权代表签名并盖公章。

- 其它

未尽事宜由供需双方在采购合同中详细约定。

- 是否退还文件：否。

- 谈判时间和地点

1、谈判地点：重庆医科大学附属第二医院综合楼17楼项目办会议室；

2、谈判时间：另行确定

- 合作方选择原则

1、综合评分法。

2、评审依据：招标文件、投标文件（含有效的补充资料）。

3、投标出现以下情况之一的，作为作废处理：

（1）影响竞谈公正的违法、违规行为。

（2）投标资料不符合招标规定的。

- 联系人及方式：

联系地址：重庆市渝中区临江路74号重庆医科大学附属第二医院总务科

联系人：俱老师

联系电话：（023）63693152 、15823049764

附件：

1. 法定代表人授权书（格式）

2. 承诺书（格式）

3. 报价书（格式）

4、类似工程业绩表

5、重庆医科大学附属第二医院江南院区过滤器、皮带等易损件清单。

附件1

法定代表人授权书

本授权书声明：本人         系                的法定代表人，现授权本单位的       为本公司代理人，以本公司的名义参加重庆医科大学附属第二医院江南院区净化空调系统代维护项目竞争性谈判，代理人在竞争性谈判、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，本人均予以承认。

特此授权。

被授权人：                   性别：                 年龄：

单位（盖章）                 部门：                 职务：

法定代表人：（签字或盖章）

（该处粘贴代理人身份证正反两面复印件）

日期：    年    月   日

附件2

承诺书

致：重庆医科大学附属第二医院

重庆医科大学附属第二医院江南院区净化空调系统代维护项目的竞争性谈判工作，对贵单位发出的该项目竞争性谈判文书等全部内容，在认真阅读和充分理解后予以确认，完全同意其所有条款，并按其要求提交报价书，保证按中标的金额签定施工合同。我公司保证本项目中标后绝不转包给挂靠公司，一旦发包人发现、查实我公司有转包、挂靠行为，我公司愿承担违约责任，并对下列事宜作再次承诺：

1、若我司中标，保证不会有转包、卖标等行为。

2、我司保证按时签定合同。

3、在中标后，保证在规定时间内根据国家相关规范条例、行业标准、设计要求、发包人及合同要求等按质按量完成工作。

4、在施工过程中产生的安全责任问题由我司自行承担。

若我司未按此承诺执行，就视为我司放弃中标权利，自愿承担因放弃中标的一切后果，以及没有严格履行合同所应担的所有违约责任和违约处罚。

竞谈人（公章）

法定代表人（签章）

年    月    日

附件3

报价书（格式）

致：重庆医科大学附属第二医院

我们已经仔细地研究了                  项目竞争性谈判文件的全部内容。我们已完全理解了竞争性谈判文件规定的合同范围、要求，并考虑到了潜在所有风险。据此，我们承诺结合本项目特点及我方实际情况，按以下标准标价。

重庆医科大学附属第二医院江南院区净化空调代维护费用为：      元/年。

我方同意在从规定的递交报价书截止之日起到投标有效期满前遵守本报价书，且对我们具有约束力，并可随时被接受中标。如果我们中标，我们将及时签订合同。在制定和签署正式协议书之前，本报价书应构成在我们双方之间有约束力的合同。

竞谈单位（盖章）：

法定代表人或法人授权代表（签字）：

时间：
附件4：类似工程业绩表

承担的与本项目同类工程的情况

| 竞谈人名称： |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工程名称： |  |  |
| 2 | 业主名称： |  |  |
| 3 | 业主地址： |  |  |
| 4 | 工作范围： |  |  |
| 5 | 工程的性质和特点： |  |  |
| 6 | 合同工期： |  | 合同金额： |
| 7 | 开工日期： |  | 竣工日期： |
| 8 | 目标实现情况： |  |  |

注：竞谈人应附有合同等证明材料（复印件）。

附件5：

（重庆医科大学附属第二医院江南院区过滤器、皮带等易损件清单），详另附文件，最终以中标方现场校核为准。