工作联系函

第（01次函）

项目名称：江南院区食堂员工宿舍装饰工程

函件主题：预算审核过程中的部分问题

- 原有塑钢平开门是否为卫生间门？是否需要拆除后更换为0.78*2m的钛合金门？

答：不是。原为进户门

- 请补充卫生间墙面防水材质、做法。

答：卫生间防水为聚氨酯防水涂料。做法：清洁，刷一遍，干后刷二遍后1:2水泥砂灰保护层，高度为1.5米。

- 请明确卫生间地面防水、找平H=40mm的材质、做法。

答：地面防水为聚氨酯防水涂料，地面1:2水泥沙灰。

- 是否有镜面装饰？规格是多少？

答：没有。

- 卫生间地面抬高做法？

答：增加卫生间地面抬高300mm。做法：卫生间防水，墙为C15细石混凝土。

- 请明确配电箱及配电箱进线是否在本次计算范围内，如是请补充数据；

答：配电箱原进线不变，增加移动配电箱距离BV10㎡约20米。

- 请核实插座的敷设方式是否为天棚及墙内暗敷；

答：是。

- 请补充照明平面图线路走向图（配电箱出线至灯具）；

答：补充线路图

- 请补充灯具的功率规格；

答：室内灯具为嵌入式LED灯600x600为48W,卫生间为300x300嵌入式LED吸顶灯。

- 请明确插座及照明线管材质（系统图与说明不一致）；

答：PVC管材：得亿牌。

- 请核实给水的计算起点，高度（图上未体现阀门）；

答：起点为原卫生间，高1.2米。

- 请核实排水的计算终点（图上未体现原立管）；

答：终点为途中洁具点。

- 请明确给水管是明敷还是暗敷；

答：给水管暗敷。