设备参考清单及主要参数需求
一、设备及辅材参考清单

	序号
	设备参数
	数量
	品牌及型号

	1
	UPS电源主机
	 30KVA                                                                                                                                                           
	1台
	克莱门特DSM30KVA、伊顿93E 30KVA、雷乐士MST 30 -A0 

	2
	网格桥架
	200*100
	以现场为准
	

	3
	精密配电柜
	定制80A/380Vac
	1套
	克莱门特、伊顿、雷乐士 

	4
	UPS主机输入输出线缆
	ZR-YJV 4*25+1*16mm2
	以现场为准
	鸽牌、南方、渝丰

	5
	UPS主机电池连接线
	ZR-BVR  25mm2
	以现场为准
	鸽牌、南方、渝丰

	6
	机柜输入线缆
	ZR-RVV 3*6mm2
	以现场为准
	

	7
	STS
	16A
	3套
	索克曼ASYS 16A-230、伊顿ATS-16A、雷乐士MSW 16

	8
	PDU
	16A输入
	以现场为准
	

	9
	工业连接器
	16A
	以现场为准
	

	10
	安装辅材
	配套
	以现场为准
	


说明：1、清单中未明确的数量由各公司在现场踏勘时自行确定。
      2、各公司选用的设备品牌不得低于清单中规定的品牌，UPS主机、STS需取得设备原厂授权书。
二、主要参数需求：

UPS电源主机技术参数
1.容量30KVA，塔式，三进三出，输入电压： 380VAC（-45%到+25％）；输入频率  45HZ- 65HZ
2.整流器指标：整流器应采用IGBT整流，电压精度：±1％，输入功率因数PF＞0.99；对电网辐射的电流谐波含量THDi＜3%、THDV＜2%
3.逆变器指标：逆变器应采用IGBT逆变，电压稳态精度：±1％
4.输出电流峰值系数≥3：1; 
5.要求UPS主机输出功率因数≥0.9；
6. 满载时整机效率≥94％；
7. 并机能力：具有多台N+X直接并联工作及负载均分性能，并机数量≥4。
8.瞬变响应恢复时间:从输出电压发生阶跃变化起到恢复到稳压精度范围内时止所需要的时间(20ms。
9.市电电池切换时间应为0；
10. ★UPS在安装调试完毕正式投运前做30KVA UPS满负载带载测试实验，且为及时掌握电池的后备延时情况，后期需每个季度做一次测试实验，实验所有设备和费用由投标商承担，若UPS电源主机自身需不自带假负载测试技术应于投标清单内加上假负载相关设备及所有测试设备。
11. ★电池组智能管理功能：
应具有对蓄电池进行定期自动充放电功能，确保电池活性，并可延长电池使用寿命；要求对该功能的运行原理进行详细描述。
12. 为确保产品质量可靠及稳定性，要求UPS主机必须投入市场运行不低于3年及以上，并提供投标UPS产品系列的泰尔认证证书复印件（复印件上需加盖制造厂商的鲜章）；
13. ★设备应能提供全中文监控及操作界面和全中文远程监控管理界面，应提供全中文显示的LCD显示器，能够显示输入输出电池电压、电流和相关运行状态以及故障告警信息等；系统应具备RS232或RS485/422，并提供与通信接口配套使用的通信线缆和各种告警信号输出端子，并接入与现有31楼新建机房动力环境监控管理平台进行统一监控管理。
14. ★质保期要求：
需提供UPS设备厂商针对本项目的7*24小时两年及以上《制造厂商质保服务承诺函》（加盖制造厂商的鲜章）。
15.★需提供投标UPS产品系列的产品彩页样本、泰尔产品检验报告的完整版的复印件，以上资料上需加盖制造厂商的鲜章，评标时将根据以上资料与招标要求做比对、确认投标单位的技术应答是否真实；
网格桥架技术要求
1．规格：200*100

2．材质：Q235钢材
3．表面处理：毒害环保电镀锌——锌层厚度12Ⅱm以上，适合于室内使用，对人体和环境无毒害；
PDU技术要求
1．安装方式：机柜后横向安装；
2．安装高度：1U；
3．输入规格16A，输出含8 位10A国标插座；
4．采用独立电极仓-无焊点铜板连接，可承载大功率用电要求；内附高阻燃工程塑料，具有采用耐高温、髙阻燃、高强度、髙耐磨性；高强度铝合金外壳材料，重量轻，散热良好。
5．输入连接采用工业连接器连接；
STS双电源切换开关
1、安装方式：机架式安装，安装高度：小于1U；
2、额定电压：220Vac，额定电流：16A；
3、输出插座采用国标插座，插座数量不低于4位10A和1位16A；
4、转换时间≤8ms；支持 Windows、 Linux、UNIX等多种操作系统及能与UPS通过RS-232、USB的直接通讯连接，也支持与UPS的SNMP网络通讯。
线缆技术要求
1．UPS电源输入输出线缆
采用国标阻燃线缆，线缆规格应不低于4*25+1*16mm2
2．UPS蓄电池连接线缆
采用国标阻燃线缆，线缆规格应不低于25mm2
3．机柜输入输出线缆
采用国标阻燃线缆，线缆规格应不低于3*4mm2
UPS输出配电柜技术要求
1．柜体结构

1)振荡特性：5-50Hz，振幅20mm/s

2)表面处理：环氧粉末静电喷粉，涂层厚度90~200um,表面为波纹面

3)喷涂颜色： 色标号由甲方指定  

4)防护等级：不低于IP20

5)密封垫圈: PVC材料

6)柜架: C型骨架（或标准19”机柜）

7)框架板材厚度：不小于2MM

8)门板: 不小于2MM

9)其它面板厚度不小于1.5MM

10)
除非有特殊说明，精密配电柜支持后（下）进出线或后（上）进出线的方式，其外形尺寸必须满足设计图纸及甲方的要求：

柜体宽度W：600mm

柜体高度H：2000mm
柜体深度D：600mm

2．★元器件的选择

1)
配电柜内装的元器件应符合自身的有关标准。元器件的额定电压（额定绝缘电压、额定冲击耐受电压等）、额定电流、使用寿命、接通和分断能力、短路耐受强度等应符合开关柜的设计要求。

2)
断路器应符合IEC 60947-2 的要求：

塑壳空气断路器：采用伊顿 NZM系列（不得采用经济型的BZM系列），施耐德NSX系列（不得采用经济型CVS或NSE系列）、ABB Tmax系列（不得采用Isomax系列或FORMULA系列）、西门子3VL系列（不得采用3VT系列）。

· 分断能力，要求不低于40KA。

· 250A以下，选用热磁式断路器,热磁均可调

· 250A以上采用LSI三段保护，要求S和I同时可调。即真三段保护电动机保护用塑壳断路器要求热磁脱扣器，并要求两段保护，都单独可调

· 要求塑壳断路器环境温度50度不降容.

分路断路器：采用伊顿PL10系列、施耐德公司的iC65L-C系列、ABB公司的S200P-C系列或西门子5SJ5系列微型断路器。

· 额定工作电压Ue: 230/400VAC

· 最大工作电压UBmax：Un+10%

· 脱扣特性：C

· 额定分断能力lcn：10kA

· 防护等级：IP40

· 电气寿命：In<32A:20,000次；ln≥32A：10,000次

· 热插拔，所有的断路器均应带有与断路器同品牌的一付干接点和一付故障接点引至仪表上传。

3)
过电压保护装置

此装置与交流电引入的电力线采用并联连接，提供有效的高能浪涌电流的分流及高频衰减。安装在所有配电柜的输入端。采用OVR、OBO、菲尼克斯、施耐德、伊顿品牌浪涌保护器；

· 类型、容量：三相四线，最大通流容量不小于40kA。

· 额定电压：220/380V

· 额定频率：50Hz5%

· 响应时间：5ms

· 最大持续工作电压（MCOV）不小于正常电压125%（475V）。

· 残压峰值：≤1000V （标称放电电流/线，8/20s）。

· 能提供至少下列模式电压浪涌保护：相对地（L-E），中对地（N-E）四个保护。

· 应具有多次浪涌抑制能力（标称放电电流/线、8/20s模拟雷电冲击电流不小于20次）。

· 状态指示：提供设备状态指示，并具有输出接点。

· 此设备不可产生能感知的磁场，并可直接用于数据中心机房。

· 安装方式：设备机壳内进线端。

· 浪涌抑制器的设计、测试、制作及安装须符合国际电工委员会(IEC)的有关标准。

· 浪涌抑制器应有短路保护功能，防止因自身短路引起电源系统的短路，但不能影响浪涌抑制器的正常泄流。

3．★精密配电柜仪表测量功能

智能监测仪：基于微处理器的部件，适合四线系统，具有以下特性：

a.
母线监测参数


三相输入电压、电流、频率及中性线电流

视在功率、有功功率、功率因数

谐波百分比、负载百分比

电量（可根据客户需要按月计量等）

三相不平衡度
b.
支路监测参数


支路额定电流、实际电流

支路负载百分比

支路开关状态

支路电量
c.
报警信号


主路欠压、过压报警

主路电流越限告警（高限及低限）

主路频率越限告警

主路缺相告警

支路电流越限告警：应有两段超限报警（60%，80%）

支路开关故障跳闸

柜内温度、湿度信号及超限报警
d.
提供RS232/485或以太网多种智能接口通讯方式，并可实现逻辑运算（如某些状态下切除部分回路）所有信息通过一个接口上传，系统更加可靠，节省监控投资

e.
人机界面

人机界面为触摸式液晶显示屏(屏幕尺寸≥7寸)；人机界面具有强大的通信和数据处理能力，事件处理及时、准确；
