重庆医科大学附属第二医院渝中院区

信息机房配电柜、UPS电源采购安装

竞争性谈判文件

重庆医科大学附属第二医院

二〇二〇年六月二十二日

| 项号 | 内容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 重庆医科大学附属第二医院渝中院区信息机房配电柜、UPS电源采购安装竞争性谈判 |
| 2 | 项目概况 | 建设地点：重庆市渝中区临江路74号 供货期：20天 |
| 3 | 竞谈范围 及限价 | 重庆医科大学附属第二医院渝中院区信息机房配电柜、UPS电源采购安装 竞谈限价：24万 |
| 4 | 材料要求 | 产品质量必须符合国家有关规范和设计要求。 |
| 5 | 竞谈人条件 | 竞谈人应满足下列资格条件和业绩要求： - 竞谈人为中华人民共和国境内依法注册、具有独立法人资格，生产或供应本项目所需设备的生产商或代理商均可参加投标。【提供投标人营业执照副本复印件并加盖投标人单位公章鲜章】 - 若为代理商的，须提供生产商出具的针对本项目所采购型号的唯一授权书及售后服务承诺书。 【提供代理商营业执照复印件加盖代理商公章，生产商营业执照副本复印件、授权书并加盖生产厂商公章鲜章】 - 具备在有效期内的税务登记证、组织机构代码证。【提供税务登记证、组织机构代码证或“三证合一”的营业执照复印件并加盖鲜章；若为代理商投标的须同时提供生产商的税务登记证、组织机构代码证或“三证合一”的营业执照复印件并加盖生产商鲜章】 - 竞谈人业绩要求有近三年相关业绩合同3份及以上。（提供合同复印件，原件备查） 特别说明： 竞谈人需对自己提供的材料的真实性负责。若一旦发现竞谈人弄虚作假的，将取消其竞谈资格，并进一步追究其相关责任，依法赔偿由此造成的相关损失。 |
| 6 | 谈判文件递交截止时间 | 2020年6月30日上午9：00 |
| 7 | 报价方式 | 1. 本项目报价为重庆医科大学附属第二医院渝中院区信息机房配电柜、UPS电源安装采购包干价，包含但不限于以下内容： 货物运输（含包装、运输、转运、吊装和装卸至甲方指定地点）、安装、管理费、利润、保险（交货验收前）、各种规费税费、约定的检测费用、风险费、专用工具等所有成本费用。因供应商自身原因造成产品漏报、少报皆由其自行承担责任，采购人不再补偿。 2.竞谈人应按竞谈文件中规定的报价表格式，分规格报价。报价在中标金额履约期内有效，且中标价格不因市场因素进行调整。 3、竞谈人报价不得超过限价，否则报价作废。 竞谈人应自行踏勘工程现场及周围环境，以便获取竞谈人须自已负责的有关编制竞谈文件报价清单和签署合同所需的所有资料。 |
| 8 | 合同价格 | 中标价格 |
| 9 | 付款方式 | 1、安装验收合格后支付至合同总额的100%， 2、合同总额的5%作为质保金，质保期满后无息退还。 质保期：2年（安装验收合格后开始计算） |
| 10 | 竞争性谈判 文件组成 | 竞谈文件一式 5 份，其中正本1份，副本4份。文件正副本的封面由法定代表人或授权代理人签名并加盖竞谈单位公章 1、法定代表人授权委托书 2、报价表（报价表均应由法定代表人或授权代理人签名并加盖竞谈单位公章）。 3、提供报价书中产品详细样本、主要部件配置单 4、公司基本情况表 资格证明材料：①企业营业执照；②组织机构代码证；③税务登记证；以上复印件需加盖公章（原件备查）。 5、设备原厂授权书 6、承诺书 |
| 11 | 文件密封 | 谈判文件装入袋中密封并在袋上加盖单位公章。 |
| 12 | 递交文件地点 | 重庆医科大学附属第二医院渝中院区综合楼16-7 |
| 13 | 谈判时间 和地点 | 谈判时间：同递交截止时间 谈判地点：重庆医科大学附属第二医院渝中院区综合楼16-7 |
| 14 | 评定方法 | 综合评定 |
| 15 | 联系人及方式 | 联系地址：重庆市渝中区临江路74号重庆医科大学附属第二医院 联 系 人：苟老师 联系电话：023-63693152 |

附件：

- 法定代表人授权书（格式）

- 承诺书（格式）

- 报价书（格式）

4．设备参考清单及主要参数需求

附件一	法定代表人授权书

本授权书声明：本人         系                的法定代表人，现授权本单位的       为本公司代理人，以本公司的名义参加重庆医科大学附属第二医院渝中院区信息机房配电柜、UPS电源采购安装竞争性谈判，代理人在竞争性谈判、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，本人均予以承认。

特此授权。

被授权人：                   部门：                 职务：

单位（盖章）

法定代表人：（签字或盖章）

（该处粘贴代理人身份证正反两面复印件）

日期：    年    月   日

附件二                 承诺书

致：重庆医科大学附属第二医院

我单位参加贵院重庆医科大学附属第二医院渝中院区信息机房配电柜、UPS电源采购安装的竞争性谈判工作，对贵单位发出的该项目竞争性谈判文书等全部内容，在认真阅读和充分理解后予以确认，完全同意其所有条款，并按其要求提交报价书，保证按中标的费率签定合同。我公司保证本项目中标后绝不转包给挂靠公司，一旦发包人发现、查实我公司有转包、挂靠行为，我公司愿承担违约责任，并对下列事宜作再次承诺：

1、若我司中标，保证不会有转包、卖标等行为。

2、我司保证按时签定合同。

3、在中标后，保证在规定时间内根据国家相关规范条例、行业标准、发包人及合同要求等按质按量完成编制工作。

若我司未按此承诺执行，就视为我司放弃中标权利，自愿承担因放弃中标的一切后果，以及没有严格履行合同所应担的所有违约责任和违约处罚。

竞谈人（公章）

法定代表人（签章）

年    月    日

附件三                  报价书

致：重庆医科大学附属第二医院

我们已经仔细地研究了重庆医科大学附属第二医院渝中院区信息机房配电柜、UPS电源采购安装竞争性谈判文件的全部内容。我们已完全理解了竞争性谈判文件规定的合同范围、要求，并考虑到了潜在所有风险。结合本项目特点及我方实际情况，本项目总价为         元整，工期          日历天。

我方同意在从规定的递交报价书截止之日起到投标有效期满前遵守本报价书，且对我们具有约束力，并可随时被接受中标。如果我们中标，我们将及时签订合同。在制定和签署正式协议书之前，本报价书应构成在我们双方之间有约束力的合同。

我方同意贵单位并不一定必须接受收到的最低报价的报价或任何报价。

竞谈单位（盖章）：

法定代表人或法人授权代表（签字）：

时间：

附件四

设备参考清单及主要参数需求

一、设备及辅材参考清单

| 序号 | 设备参数 |  | 数量 | 品牌及型号 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | UPS电源主机 | 30KVA | 1台 | 克莱门特DSM30KVA、伊顿93E 30KVA、雷乐士MST 30 -A0 |
| 2 | 网格桥架 | 200*100 | 以现场为准 |  |
| 3 | 精密配电柜 | 定制80A/380Vac | 1套 | 克莱门特、伊顿、雷乐士 |
| 4 | UPS主机输入输出线缆 | ZR-YJV 4*25+1*16mm2 | 以现场为准 | 鸽牌、南方、渝丰 |
| 5 | UPS主机电池连接线 | ZR-BVR 25mm2 | 以现场为准 | 鸽牌、南方、渝丰 |
| 6 | 机柜输入线缆 | ZR-RVV 3*6mm2 | 以现场为准 |  |
| 7 | STS | 16A | 3套 | 索克曼ASYS 16A-230、伊顿ATS-16A、雷乐士MSW 16 |
| 8 | PDU | 16A输入 | 以现场为准 |  |
| 9 | 工业连接器 | 16A | 以现场为准 |  |
| 10 | 安装辅材 | 配套 | 以现场为准 |  |

说明：1、清单中未明确的数量由各公司在现场踏勘时自行确定。

2、各公司选用的设备品牌不得低于清单中规定的品牌，UPS主机、STS需取得设备原厂授权书。

二、主要参数需求：

UPS电源主机技术参数

1.容量30KVA，塔式，三进三出，输入电压： 380VAC（-45%到+25％）；输入频率  45HZ- 65HZ

2.整流器指标：整流器应采用IGBT整流，电压精度：±1％，输入功率因数PF＞0.99；对电网辐射的电流谐波含量THDi＜3%、THDV＜2%

3.逆变器指标：逆变器应采用IGBT逆变，电压稳态精度：±1％

4.输出电流峰值系数≥3：1;

5.要求UPS主机输出功率因数≥0.9；

6. 满载时整机效率≥94％；

7. 并机能力：具有多台N+X直接并联工作及负载均分性能，并机数量≥4。

8.瞬变响应恢复时间:从输出电压发生阶跃变化起到恢复到稳压精度范围内时止所需要的时间20ms。

9.市电电池切换时间应为0；

10. UPS在安装调试完毕正式投运前做30KVA UPS满负载带载测试实验，且为及时掌握电池的后备延时情况，后期需每个季度做一次测试实验，实验所有设备和费用由投标商承担，若UPS电源主机自身需不自带假负载测试技术应于投标清单内加上假负载相关设备及所有测试设备。

11. 电池组智能管理功能：

应具有对蓄电池进行定期自动充放电功能，确保电池活性，并可延长电池使用寿命；要求对该功能的运行原理进行详细描述。

12. 为确保产品质量可靠及稳定性，要求UPS主机必须投入市场运行不低于3年及以上，并提供投标UPS产品系列的泰尔认证证书复印件（复印件上需加盖制造厂商的鲜章）；

13. 设备应能提供全中文监控及操作界面和全中文远程监控管理界面，应提供全中文显示的LCD显示器，能够显示输入输出电池电压、电流和相关运行状态以及故障告警信息等；系统应具备RS232或RS485/422，并提供与通信接口配套使用的通信线缆和各种告警信号输出端子，并接入与现有31楼新建机房动力环境监控管理平台进行统一监控管理。

14. 质保期要求：

需提供UPS设备厂商针对本项目的7*24小时两年及以上《制造厂商质保服务承诺函》（加盖制造厂商的鲜章）。

15.需提供投标UPS产品系列的产品彩页样本、泰尔产品检验报告的完整版的复印件，以上资料上需加盖制造厂商的鲜章，评标时将根据以上资料与招标要求做比对、确认投标单位的技术应答是否真实；

网格桥架技术要求

1．规格：200*100

2．材质：Q235钢材

3．表面处理：毒害环保电镀锌——锌层厚度12Ⅱm以上，适合于室内使用，对人体和环境无毒害；

PDU技术要求

1．安装方式：机柜后横向安装；

2．安装高度：1U；

3．输入规格16A，输出含8 位10A国标插座；

4．采用独立电极仓-无焊点铜板连接，可承载大功率用电要求；内附高阻燃工程塑料，具有采用耐高温、髙阻燃、高强度、髙耐磨性；高强度铝合金外壳材料，重量轻，散热良好。

5．输入连接采用工业连接器连接；

STS双电源切换开关

1、安装方式：机架式安装，安装高度：小于1U；

2、额定电压：220Vac，额定电流：16A；

3、输出插座采用国标插座，插座数量不低于4位10A和1位16A；

4、转换时间≤8ms；支持 Windows、 Linux、UNIX等多种操作系统及能与UPS通过RS-232、USB的直接通讯连接，也支持与UPS的SNMP网络通讯。

线缆技术要求

1．UPS电源输入输出线缆

采用国标阻燃线缆，线缆规格应不低于4*25+1*16mm2

2．UPS蓄电池连接线缆

采用国标阻燃线缆，线缆规格应不低于25mm2

3．机柜输入输出线缆

采用国标阻燃线缆，线缆规格应不低于3*4mm2

UPS输出配电柜技术要求

1．柜体结构

1)振荡特性：5-50Hz，振幅20mm/s

2)表面处理：环氧粉末静电喷粉，涂层厚度90~200um,表面为波纹面

3)喷涂颜色： 色标号由甲方指定

4)防护等级：不低于IP20

5)密封垫圈: PVC材料

6)柜架: C型骨架（或标准19”机柜）

7)框架板材厚度：不小于2MM

8)门板: 不小于2MM

9)其它面板厚度不小于1.5MM

10)	除非有特殊说明，精密配电柜支持后（下）进出线或后（上）进出线的方式，其外形尺寸必须满足设计图纸及甲方的要求：

柜体宽度W：600mm

柜体高度H：2000mm

柜体深度D：600mm

2．元器件的选择

1)	配电柜内装的元器件应符合自身的有关标准。元器件的额定电压（额定绝缘电压、额定冲击耐受电压等）、额定电流、使用寿命、接通和分断能力、短路耐受强度等应符合开关柜的设计要求。

2)	断路器应符合IEC 60947-2 的要求：

塑壳空气断路器：采用伊顿 NZM系列（不得采用经济型的BZM系列），施耐德NSX系列（不得采用经济型CVS或NSE系列）、ABB Tmax系列（不得采用Isomax系列或FORMULA系列）、西门子3VL系列（不得采用3VT系列）。

- 分断能力，要求不低于40KA。

- 250A以下，选用热磁式断路器,热磁均可调

- 250A以上采用LSI三段保护，要求S和I同时可调。即真三段保护电动机保护用塑壳断路器要求热磁脱扣器，并要求两段保护，都单独可调

- 要求塑壳断路器环境温度50度不降容.

分路断路器：采用伊顿PL10系列、施耐德公司的iC65L-C系列、ABB公司的S200P-C系列或西门子5SJ5系列微型断路器。

- 额定工作电压Ue: 230/400VAC

- 最大工作电压UBmax：Un+10%

- 脱扣特性：C

- 额定分断能力lcn：10kA

- 防护等级：IP40

- 电气寿命：In<32A:20,000次；ln≥32A：10,000次

- 热插拔，所有的断路器均应带有与断路器同品牌的一付干接点和一付故障接点引至仪表上传。

3)	过电压保护装置

此装置与交流电引入的电力线采用并联连接，提供有效的高能浪涌电流的分流及高频衰减。安装在所有配电柜的输入端。采用OVR、OBO、菲尼克斯、施耐德、伊顿品牌浪涌保护器；

- 类型、容量：三相四线，最大通流容量不小于40kA。

- 额定电压：220/380V

- 额定频率：50Hz5%

- 响应时间：5ms

- 最大持续工作电压（MCOV）不小于正常电压125%（475V）。

- 残压峰值：≤1000V （标称放电电流/线，8/20s）。

- 能提供至少下列模式电压浪涌保护：相对地（L-E），中对地（N-E）四个保护。

- 应具有多次浪涌抑制能力（标称放电电流/线、8/20s模拟雷电冲击电流不小于20次）。

- 状态指示：提供设备状态指示，并具有输出接点。

- 此设备不可产生能感知的磁场，并可直接用于数据中心机房。

- 安装方式：设备机壳内进线端。

- 浪涌抑制器的设计、测试、制作及安装须符合国际电工委员会(IEC)的有关标准。

- 浪涌抑制器应有短路保护功能，防止因自身短路引起电源系统的短路，但不能影响浪涌抑制器的正常泄流。

3．精密配电柜仪表测量功能

智能监测仪：基于微处理器的部件，适合四线系统，具有以下特性：

a.	母线监测参数

	三相输入电压、电流、频率及中性线电流

	视在功率、有功功率、功率因数

	谐波百分比、负载百分比

	电量（可根据客户需要按月计量等）

	三相不平衡度

b.	支路监测参数

	支路额定电流、实际电流

	支路负载百分比

	支路开关状态

	支路电量

c.	报警信号

	主路欠压、过压报警

	主路电流越限告警（高限及低限）

	主路频率越限告警

	主路缺相告警

	支路电流越限告警：应有两段超限报警（60%，80%）

	支路开关故障跳闸

	柜内温度、湿度信号及超限报警

d.	提供RS232/485或以太网多种智能接口通讯方式，并可实现逻辑运算（如某些状态下切除部分回路）所有信息通过一个接口上传，系统更加可靠，节省监控投资

e.	人机界面

人机界面为触摸式液晶显示屏(屏幕尺寸≥7寸)；人机界面具有强大的通信和数据处理能力，事件处理及时、准确；