重庆医科大学附属第二医院渝中院区

机房精密空调采购安装

竞争性谈判文件

重庆医科大学附属第二医院

二〇二〇年七月十日

| 项号 | 内容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 重庆医科大学附属第二医院渝中院区机房精密空调采购安装竞争性谈判 |
| 2 | 项目概况 | 建设地点：重庆市渝中区临江路74号 工期：30天 |
| 3 | 竞谈范围 及限价 | 重庆医科大学附属第二医院渝中院区机房精密空调采购安装 竞谈限价：24万 |
| 4 | 材料要求 | 产品质量必须符合国家有关规范和设计要求。 |
| 5 | 竞谈人条件 | 竞谈人应满足下列资格条件和业绩要求： - 竞谈人为中华人民共和国境内依法注册、具有独立法人资格，生产或供应本项目所需设备的生产商或代理商均可参加投标。【提供投标人营业执照副本复印件并加盖投标人单位公章鲜章】 - 若为代理商的，须提供主要产品年度代理授权证书及产品主要产品制造厂家针对此项目的7*24小时3年及以上《原厂售后服务承诺函》原件并加盖制造厂商的鲜章。 【提供代理商营业执照复印件加盖代理商公章，生产商营业执照副本复印件、授权书并加盖生产厂商公章鲜章】 - 具备在有效期内的税务登记证、组织机构代码证。【提供税务登记证、组织机构代码证或“三证合一”的营业执照复印件并加盖鲜章；若为代理商投标的须同时提供生产商的税务登记证、组织机构代码证或“三证合一”的营业执照复印件并加盖生产商鲜章】 - 竞谈人业绩要求有近三年相关业绩合同3份及以上。（提供合同复印件，原件备查） 特别说明： 竞谈人需对自己提供的材料的真实性负责。若一旦发现竞谈人弄虚作假的，将取消其竞谈资格，并进一步追究其相关责任，依法赔偿由此造成的相关损失。 |
| 6 | 报名截止时间 | 2020年7月16日 17：00 |
| 7 | 报价方式 | 1. 本项目报价为重庆医科大学附属第二医院渝中院区机房精密空调安装采购包干价，包含但不限于以下内容： 货物运输（含包装、运输、转运、吊装和装卸至甲方指定地点）、安装、管理费、利润、保险（交货验收前）、各种规费税费、约定的检测费用、风险费、专用工具等所有成本费用。因供应商自身原因造成产品漏报、少报皆由其自行承担责任，采购人不再补偿。 2.竞谈人应按竞谈文件中规定的报价表格式，分规格报价。报价在中标金额履约期内有效，且中标价格不因市场因素进行调整。 3、竞谈人报价不得超过限价，否则报价作废。 竞谈人应自行踏勘工程现场及周围环境，以便获取竞谈人须自已负责的有关编制竞谈文件报价清单和签署合同所需的所有资料。 |
| 8 | 合同价格 | 中标价格 |
| 9 | 付款方式 | 1、合同总额的5%作为质保金，质保期满后无息退还。 质保期：5年（安装验收合格后开始计算） 2、医院在收到质保金，且空调安装验收合格后支付合同总额的100% |
| 10 | 竞争性谈判 文件组成 | 竞谈文件一式4份，其中正本1份，副本3份。文件正副本的封面由法定代表人或授权代理人签名并加盖竞谈单位公章 1、法定代表人授权委托书 2、报价表（报价表均应由法定代表人或授权代理人签名并加盖竞谈单位公章）。 3、提供报价书中产品详细样本、主要部件配置单 4、公司基本情况表 资格证明材料：①企业营业执照；②组织机构代码证；③税务登记证；以上复印件需加盖公章（原件备查）。 5、设备原厂授权书（产品年度代理授权证书及产品主要产品制造厂家针对此项目的7*24小时3年及以上《原厂售后服务承诺函》原件并加盖制造厂商的鲜章） 6、承诺书 |
| 11 | 文件密封 | 谈判文件装入袋中密封并在袋上加盖单位公章。 |
| 12 | 报名方式 | 邮件报名，邮件主题注明：报名项目—公司名称—联系人及电话 邮箱地址：972234845@qq.com |
| 13 | 谈判时间 和地点 | 谈判时间：2020年7月17日上午9：00 谈判地点：重庆医科大学附属第二医院渝中院区综合楼16-7 |
| 14 | 评定方法 | 综合评定 |
| 15 | 联系人及方式 | 联系地址：重庆市渝中区临江路74号重庆医科大学附属第二医院 联 系 人：苟老师 联系电话：023-63693152 |

附件：

- 法定代表人授权书（格式）

- 承诺书（格式）

- 报价书（格式）

4．设备参考清单及主要参数需求

附件一	法定代表人授权书

本授权书声明：本人         系                的法定代表人，现授权本单位的       为本公司代理人，以本公司的名义参加重庆医科大学附属第二医院渝中院区机房精密空调采购安装竞争性谈判，代理人在竞争性谈判、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，本人均予以承认。

特此授权。

被授权人：                   部门：                 职务：

单位（盖章）

法定代表人：（签字或盖章）

（该处粘贴代理人身份证正反两面复印件）

日期：    年    月   日

附件二                 承诺书

致：重庆医科大学附属第二医院

我单位参加贵院重庆医科大学附属第二医院渝中院区机房精密空调采购安装的竞争性谈判工作，对贵单位发出的该项目竞争性谈判文书等全部内容，在认真阅读和充分理解后予以确认，完全同意其所有条款，并按其要求提交报价书，保证按中标的费率签定合同。我公司保证本项目中标后绝不转包给挂靠公司，一旦发包人发现、查实我公司有转包、挂靠行为，我公司愿承担违约责任，并对下列事宜作再次承诺：

1、若我司中标，保证不会有转包、卖标等行为。

2、我司保证按时签定合同。

3、在中标后，保证在规定时间内根据国家相关规范条例、行业标准、发包人及合同要求等按质按量完成编制工作。

若我司未按此承诺执行，就视为我司放弃中标权利，自愿承担因放弃中标的一切后果，以及没有严格履行合同所应担的所有违约责任和违约处罚。

竞谈人（公章）

法定代表人（签章）

年    月    日

附件三                  报价书

致：重庆医科大学附属第二医院

我们已经仔细地研究了重庆医科大学附属第二医院渝中院区机房精密空调采购安装竞争性谈判文件的全部内容。我们已完全理解了竞争性谈判文件规定的合同范围、要求，并考虑到了潜在所有风险。结合本项目特点及我方实际情况，本项目总价为         元整，工期                     为      日历天。

我方同意在从规定的递交报价书截止之日起到投标有效期满前遵守本报价书，且对我们具有约束力，并可随时被接受中标。如果我们中标，我们将及时签订合同。在制定和签署正式协议书之前，本报价书应构成在我们双方之间有约束力的合同。

我方同意贵单位并不一定必须接受收到的最低报价的报价或任何报价。

竞谈单位（盖章）：

法定代表人或法人授权代表（签字）：

时间：

附件四

设备参考清单及主要参数需求

招标设备清单一览表

| 机房空调改造部分 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备参数 |  | 数量 |
| 1 | 精密空调 | 制冷量≥23KW | 2台 |
| 2 | 空调输入线缆 | ZR-YJV 5*10mm2 | 30米 |
| 3 | 室内外机电源线 | ZR-BV 2.5mm2 | 200米 |
| 4 | 空调冷媒铜管 | 配套 | 50米 |
| 5 | 空调室内机支架 | 配套 | 2套 |
| 6 | 空调室外机支架 | 配套 | 2套 |
| 7 | 制冷剂 | R410a | 30kg |
| 8 | 空调挡水围堰 | 配套 | 2台 |
| 9 | 空调漏水监控 | 配套 | 2台 |
| 10 | 排水管 | 配套 | 25米 |
| 11 | 安装辅材 | 配套 | 1批 |

- 精密空调的性能要求：

1、机房专用空调机组的机械性能

1）外观工艺：机柜表面喷涂均匀、无破损；信号灯、开关、测量显示装置布局合理。

2）操作及维修安全、方便。

3）结构工艺：机组应采用金属框架；部件排列合理、整齐；导线颜色和截面合理，布放平整；接插件牢固；进出线符合工程需要；

4）标牌、标记：应平整清晰。

5）机组的所有面板和门都能拆卸，后面板及侧面板应用螺栓固定，机组的前侧门应有锁定装置来防止外人打开机组。

2、机房专用空调机组的电气性能

1）机房专用空调机组的的电气性能应符合IEC标准

2）输入电压允许波动范围：220/380V ±10%

3）频率：50HZ  1%

3、机房专用空调机组的运行环境机房

室内温度：-10℃  +30℃

室外温度： -20℃  +46℃

湿度:  ≤95%RH

4、机房专用空调机组的温度、湿度控制性能

1）机房专用空调应能按要求自动调节室内温、湿度，具有制冷、加热、加湿、除湿等功能。

2）机组应具有控制器对机组进行自动控制。

3）温度调节范围：+18℃  +28℃

4）温度调节精度：1℃ ,温度变化率< 5℃/小时

5）湿度调节范围：40%  60%RH

6）湿度调节精度：5 %RH

7）温度、湿度波动超限应能发出声光报警信号

5、机房专用空调机组的机组性能

1) 机组选型要求:

机房空调专用机组的总制冷量工况为回风温度24℃，相对湿度50%的条件下以及冷凝温度45℃测得，本项目制冷容量规格见下表：

| 精密空调机组基本要求 |  |
| --- | --- |
| ★机组类型 | 风冷直膨型机房精密空调机组 |
| ★机组制冷量 | - 23KW |
| ★制冷剂类型 | R410A |
| 机组显热比 | ＞0.97 |
| 机组全年能效比(AEER) | ＞4.4（提供节能测试报告证明） |
| 室内风机类型 | EC电子调速风机 |
| 机组送风量 | ≥7800m3/h，上送风方式 |
| 制热量 | ≥9KW（不锈钢螺旋翅片式电加热器） |
| 机组加湿量 | ≥5kg/h |
| 空调室内机组尺寸 | ≤900mm（宽）×1000mm（深）×2000mm（高） |

2）技术要求：

（1）空调机组采用“A”型或者“/”型蒸发器换热,高效节能、避免冷凝水掉落，蒸发器翅片经过亲水性处理，具备快速除湿性能。

（2）空调机组采用世界知名品牌加湿器，应采用可在现场拆卸清洗的“电极式”加湿器，可直接采用自来水，具有自动冲洗循环功能，加湿器应有无水断电保护功能，即在加湿罐处于无水情况下，控制器会自动停止供电。机组加湿量≥5kg/h。

（3）输入电压380V±10%/3N/50Hz，机组配置“相序保护器”和“可调式限电压”保护器（本项要求投标人做技术应答时附实物图片及文字说明此功能配置）。

（4）机组供配电控箱，采用可转动移出结构，方便机组电气部分维护、检修（本项要求投标人做技术应答时附实物图片及文字说明）。

（5）空调机组必须配备稳定、可靠的“按键式”液晶显示控制器，可对机房环境进行智能PID 控制（实现多台机组轮循模式）。配备通讯接口，支持Modbus 监控协议，可纳入整体环境监控。

（6）机房精密空调应为成熟稳定的环保机型，制冷剂采用R410A（提供投标机组对应机型国家专业机构第三方检测报告证明制冷剂类型）

（7）温度可调节范围：18℃～28℃，控制精度±1.5℃。

（8）相对湿度可调节范围：40%RH ～60%RH，控制精度±5%。

（9）空调机组采用低噪音型室内机组设计结构，室内机组除机组背、侧板及门板内贴隔音降噪材料外，机组正面还应加装隔音盖板（即打开机组正面门时，不得看见机组内部的压缩机、风机等运动部件）。（本项要求投标人做技术应答时附机组实物图片及文字说明此结构）。

（10）空调室外机组配置高温型机组、适应项目所在地高温气候特点。

（11）室外机组应满足室外高温环境条件设计，壳体材料采用“铝合金”，具有良好散热、防腐、低噪音特性；

（12）空调机组开、关机均需输入密码，防止未授权人员关闭机组（提供控制器实物图片说明）。

（13）室外机组配电部分及所用电机设计应具有良好的绝缘与防尘，防潮、防水性能，具备现场平放、侧放安装方式；

（14）机组可并排安装，背面及两侧无需留维护空间，机组的维护维修全部可从正面进行。

6、精密空调安装辅材

1）室内机电源线缆

采用国标阻燃线缆，线缆规格应不低于5*10mm2

2）室内机与室外机电源线缆

采用国标阻燃线缆，线缆规格应不低于2.5mm2

3）空调冷媒铜管及保温

采用符合R410a制冷剂压力的冷媒铜管及保温材料

4）空调室内外机支架

根据现场实际情况制作；

- 空调挡水围堰

根据现场实际情况制作，并做相应的防水处理；

- 空调给排水管

采用PPR热水管；

- 空调漏水监控技术要求

1．传感器

双路传感器接口,可实现长达1500米感应绳的监控

2．感应绳

每条电缆由两根专用传感线及含氟聚合物组成，检测线嵌入到含氟聚合物骨架里，无任何金属暴露，一旦发现漏水，可精确定位；甚至可在腐蚀环境下反复使用；柔韧性强，易于安装；采用光滑的设计特点利于电缆快速干燥。

3．漏水监控软件

接入与现有31楼新建机房动力环境监控管理平台进行统一监控管理。