江南院区科教楼冷却塔溢流改造工程市场调研文件

| 项号 | 内容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 重庆医科大学附属第二医院江南院区科教楼冷却塔溢流改造工程 |
| 2 | 项目概况 | 项目地点：重庆医科大学附属第二医院江南院区（南岸区茶园新区天文大道288号） 工期：30天 |
| 3 | 市场调研内容 | 1、将科教楼屋顶五台塔接水盘两两增加一个连通管(在西侧和南侧之间加2组联通)，同时联通管设置关断阀和DN150泄水阀； 2、对原有DN300连通管局部在西侧和南侧的部分)拆除封堵，原来联通加两个DN150泄水阀（西侧和南侧各一个）； 3、将原来冷却塔水斗处的溢流口和新增的泄水口用UPVC管连接（支管管径同溢流口尺寸，汇总管尺寸叠加计算），使溢流水和泄水水量集中排放至屋面雨水斗处； 4、新增连通管管径为 DN300，材质为无缝钢管；施工过程进行除锈防锈处理，不加保温； 5、通过改造后，保证增、减载塔时不溢流，同时为了确保改后不溢流，投标方根据现场实际情况可加强整改方案相关的内容。 说明：以上为我方提供的相关改造方案，参与调研方可提出不同方案。 |
| 4 | 材料要求 | 产品质量必须符合国家详关规范要求。 |
| 5 | 参与方条件 | - 竞谈人为中华人民共和国境内依法注册、具有独立法人资格，具有空调施工资质、空调维护保养资质、冷却塔售后服务资质或冷却塔销售安装任一资质。 - 具备在有效期内的税务登记证、组织机构代码证。【提供税务登记证、组织机构代码证或“三证合一”的营业执照复印件并加盖鲜章】 |
| 6 | 调研时间和地点 | 谈判时间： 2021年01月14日下午14点30分 谈判地点：重庆医科大学附属第二医院（渝中院区）综合楼16楼 |
| 7 | 报价方式 | 设备材料费、运输费、安装费、管理费、利润、保险、各种规费税费、专用工具、材料保管费等所有成本费用。 |
| 8 | 现场勘察时间 | 现场勘察截止时间：2021年01月13日17点前 |
| 9 | 付款方式 | - 安装调试验收合格后，由邀标方支付投标方合同总额的100%。 - 质保期：2年（安装调试验收合格后开始计算）。 |
| 10 | 市场调研 文件组成 | 文件一式2份，其中正本1份，副本1份。 1、报价表（加盖单位公章）。 2、提供报价书中详细方案、主要部件配置单、材料类型。 3、资格证明材料：①企业营业执照；②税务登记证；以上复印件需加盖公章。 |
| 11 | 递交文件地点 | 重庆医科大学附属第二医院（渝中院区）综合楼16楼 |
| 12 | 联系人及方式 | 联系地址：重庆市渝中区临江路74号重庆医科大学附属第二医院总务科 联 系 人：俱老师 联系电话：023-63693152 |

附件：冷却塔现场图及系统示意图如下