江南院区科教楼冷却塔溢流改造工程竞争性谈判文件

| 项号 | 内容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 重庆医科大学附属第二医院江南院区科教楼冷却塔溢流改造工程 |
| 2 | 项目概况 | 项目地点：重庆医科大学附属第二医院江南院区（南岸区茶园新区天文大道288号） 工期：30天 |
| 3 | 竞争谈判内容 | 1、将科教楼屋顶五台塔接水盘两两增加一个连通管(在西侧和南侧之间加2组联通)，同时联通管设置关断阀和阀两侧加DN80泄水阀； 2、对原有DN300连通管局部在西侧和南侧的部分)拆除封堵，原来联通加两个DN80泄水阀（西侧和南侧各一个）； 3、将原来冷却塔水斗处的溢流口和新增的泄水口用UPVC管连接，使溢流水和泄水水量集中排放至屋面雨水斗处； 4、新增连通管管径为 DN300，将塔积水盘联通，连通管材质为螺旋焊接钢管；施工过程进行除锈防锈处理，不加保温； 5、在现场安装一个约1米宽4长1.2米高的钢爬梯。 注：在竞争性谈判之前，参与竞争谈判的单位必须进行现场勘察。 |
| 4 | 材料要求 | 产品质量必须符合国家详关规范要求。 |
| 5 | 竞谈人条件 | - 竞谈人为中华人民共和国境内依法注册、具有独立法人资格，具有空调施工资质或冷却塔售后服务资质或冷却塔销售安装资质或冷却塔厂家均可。 - 具备在有效期内的税务登记证、组织机构代码证。【提供税务登记证、组织机构代码证或“三证合一”的营业执照复印件并加盖鲜章】 |
| 6 | 竞争性谈判时间和地点 | 谈判时间： 2021年1月25日下午2点30分 谈判地点：重庆医科大学附属第二医院（渝中院区）综合楼16楼 |
| 7 | 报价方式 | 设备材料费、运输费、安装费、管理费、利润、保险、各种规费税费、专用工具、材料保管费等所有成本费用。 竞争人应自行踏勘工程现场及周围环境，以便获取竞谈人须自已负责的有关编制竞谈文件报价清单和签署合同所需的所有资料。 |
| 8 | 合同价格 | 中标价格 |
| 9 | 工程限价 | 最高限价8.8万元。 |
| 10 | 付款方式 | - 安装完成初步验收后试运行一个月，然后进行正式验收合格后，由招标方支付投标方合同总额的100%。 - 质保期：2年（安装调试验收合格后开始计算）。 |
| 11 | 竞争性谈判 文件组成 | 谈判文件（密封）一式3份，其中正本1份，副本2份。 1、报价表（加盖竞谈单位公章）。 2、提供报价书中详细方案、主要部件配置单。 3、提供相关业绩证明。 4、资格证明材料：①企业营业执照；②税务登记证；以上复印件需加盖公章（原件备查）。 |
| 12 | 报名截止时间 | 2021年1月24日17点 |
| 13 | 报名方式 | XX公司+联系人XX+联系电话XXX”,提供“三证合一”的营业执照复印件电子档发至QQ邮箱459750195或电话联系报名。 |
| 14 | 递交文件地点 | 重庆医科大学附属第二医院（渝中院区）综合楼16楼 |
| 15 | 评定方法 | 综合评定 |
| 16 | 联系人及方式 | 联系地址：重庆市渝中区临江路74号重庆医科大学附属第二医院总务科 联 系 人：俱老师 联系电话：023-63693152、15823049764 |

附件：冷却塔溢流改造示意图如下