关于七星岗学生宿舍公共卫生间改造工程预算编制图纸问题的函

- 原给水管拆除，管道材质？管道规格？工程量是否按新做给水管道计算？

答：原水管为铸铁管∅110，按新安装排水管计算

- 原门拆除，原门材质？

答：原门拆除为塑钢门

- 原砖砌洗手槽拆除？拆除量？

- 答：拆除墙体6个X 2.4 X 4 X 0.7 X 0.6 X 0.12

- 防水涂膜材料种类？

答：防水涂膜材质为：聚氨酯双组型防水剂（德高牌）

- 给水管材质是否按PPRDN25计量？

答：给水管材质为PP-R25

- 楼地面打孔，孔个数？孔直径？

- 答：楼面打孔洞∅150,共7个

- 新建砖砌洗衣槽无施工大样？石材台面种类？

- 答：水泥沙灰砌页岩砖，洗手槽基础0.6 X 0.7 X 0.12 X 4两边抹灰贴砖。

- 镜面玻璃材质及厚度？不锈钢边框规格及厚度？

答：镜面玻璃为台玻5mm厚

- 不锈钢地漏规格？

答：不锈钢地漏：100X100mm

- 室外电线3*2.5+1*2.5材质？长度是否为45m，是否配管？管材及规格？

答：室外电线为BV6平方，铜芯导线：BV6平方，长度为45米一根

- 室内照明电线种类？是否配管？管材及规格？

答：室内照明电线BV2.5平方导线，配PVC20线管（得亿）

- 建筑垃圾外运运距?场内是否存在转运？

答：垃圾外运运距约为350米，有人工二次内转

- 排水是否需要改造？

- 答：需改造

- 重庆信通工程造价咨询有限公司

- 2021.6.21