重庆医科大学附属第二医院江南院区

综合楼灾备、安防和肝炎研究所机房基础环境维保服务

市场调研文件

重庆医科大学附属第二医院

二〇二一年七月

| 项号 | 内容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 重庆医科大学附属第二医院江南院区综合楼灾备、安防和肝炎研究所机房基础环境维保服务市场调研 |
| 2 | 项目概况 | 江南医院灾备、安防和肝炎研究所机房内UPS供电系统、机房精密空调及动力环境监控系统技术服务 |
| 3 | 服务内容 | 江南医院灾备、安防和肝炎研究所机房内UPS供电系统、机房精密空调及动力环境监控系统技术服务对象 |
| 4 | 约定服务期 | 三年 |
| 5 | 工作要求（包括但不限于） | 1、投标人每月提供现场检查服务。投标人服务工程师应于每次检查前5个工作日提交检查计划给医院审批，并在检查结束后的5个工作日内提供检查报告给医院审核确认。 2、定期或根据医院要求的时间巡检运维服务内容所有的设备，提前发现可能出现的故障和问题并进行预防性维护。投标人须提供预防性检查服务内容。 3、在维保期内设备运行发生故障时，投标人在接到医院故障通知后应委派电力专业工程师立即电话进行技术支持，并在1小时内到达现场排除故障，并及时填写维修报告（包括故障原因、处理情况及用户意见等）报医院备案。一般故障处理、恢复时效不应超过2小时；重大故障处理、恢复时效不应超过8小时。 4、投标人应组织专业技术人员到场协助配合医院进行应急演练，直至演练结束。 5、投标人提供的更换设备及元器件须为原厂原装新品、正品。为保证服务的及时性，供应商应针对本项目所有设备及元器提供备品备件并放置在采购人的机房内便于进行快速更换。 针对本项目，投标人应提供详实可靠的维保计划。 投标人视自身能力在投标文件中提供更优、更合理的维修服务承诺。 |
| 6 | 投标人条件 | （一）基本资格条件 （1）具有独立承担民事责任的能力； （2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； （3）具有履行合同所必需的设备、专业技术能力； （4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； （5）参加本项目活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录； （6）法律、行政法规规定的其他条件。 （二）服务商应具有成熟的服务质量体系，具备完成本项目工作的成熟作业标准。 |
| 7 | 必备证件 | 提供企业营业执照、资质证书、组织机构代码证、税务登记证副本原件。 |
| 8 | 踏勘现场 | 自行踏勘 |
| 9 | 转包 | ■不允许 |
| 10 | 调研文件递交截止时间 | 开标同时递交 |
| 11 | 维保费用报价方式 | 本项目报价由各竞谈人自行根据自身实力进行报价 |
| 12 | 费用支付 | 1、本项目无预付款，每年结束后，成交人需向医院提供合同内规定的等额正规发票后，医院在20个工作日内支付维保费用。 |
| 13 | 调研文件组成 | 1、法定代表人授权委托书 2、报价书 3、公司基本情况表 资格证明材料：①企业营业执照；②组织机构代码证；③税务登记证；④资质等级证书。以上复印件需加盖公章（原件备查）。 4、公司类似工程业绩表 5、参与本项目的人员架构、各类作业人员证件及相应社保证明。 6、详实的维保计划。（格式自理） |
| 14 | 文件密封 | 谈判文件装入袋中密封并在袋上加盖单位公章。 |
| 15 | 递交文件地点 | 开标同时递交 |
| 16 | 是否退还文件 | ■否 |
| 17 | 调研时间和地点 | 另行通知 |
| 18 | 报名方式 | 发送“重庆医科大学附属第二医院江南院区综合楼灾备、安防和肝炎研究所机房基础环境维保服务市场调研报名：XX公司+联系人XX+联系电话XXX”，提供“三证合一”的营业执照复印件电子档发至QQ邮箱734560698； |
| 19 | 联系人及方式 | 联系地址：重庆市渝中区临江路74号重庆医科大学附属第二医院总务科 联 系 人：苟老师 联系电话：63693152 段老师 63693002 |

附件：

1. 法定代表人授权书（格式）

2. 报价书（格式）

3、类似工程业绩表

4、维保内容清单（仅供参考）

附件1

法定代表人授权书

本授权书声明：本人         系                的法定代表人，现授权本单位的       为本公司代理人，以本公司的名义参加重庆医科大学附属第二医院江南院区综合楼灾备、安防和肝炎研究所机房基础环境维保服务市场调研，代理人在市场调研过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，本人均予以承认。

特此授权。

被授权人：                   性别：                 年龄：

单位（盖章）                 部门：                 职务：

法定代表人：（签字或盖章）

（该处粘贴代理人身份证正反两面复印件）

日期：    年    月   日

附件2

报价书（格式）

致：重庆医科大学附属第二医院

我们已经仔细地研究了                  项目调研文件的全部内容。我们已完全理解了调研文件规定的合同范围、要求，并考虑到了潜在所有风险。据此，我们承诺结合本项目特点及我方实际情况，按以下标准标价。

重庆医科大学附属第二医院江南院区综合楼灾备、安防和肝炎研究所机房基础环境维保服务费用为：                元/年

调研单位（盖章）：

法定代表人或法人授权代表（签字）：

时间：

附件3

类似工程业绩表

承担的与本项目同类工程的情况

| 竞谈人名称： |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工程名称： |  |  |
| 2 | 业主名称： |  |  |
| 3 | 业主地址： |  |  |
| 4 | 工作范围： |  |  |
| 5 | 工程的性质和特点： |  |  |
| 6 | 合同工期： |  | 合同金额： |
| 7 | 开工日期： |  | 竣工日期： |
| 8 | 目标实现情况： |  |  |

注：竞谈人应附有合同等证明材料（复印件）。

附件4

UPS设备清单

| 名称 |  | 单位 | 数量 | 品牌 | 型号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 综合楼 |  |  |  |  |  |
| 监控室 |  |  |  |  |  |
| 1 | 机架式UPS电源及电池包 | 套 | 12 | 雷乐士 | Arena 6k-R ER含电池包 |
| 2 | 机架式UPS电源及电池包 | 套 | 4 | 雷乐士 | Arena 2k-R ER含电池包 |
| 灾备机房 |  |  |  |  |  |
| 1 | UPS不间断电源柜 | 台 | 2 | 伊顿 | 93E-100KVA |
| 2 | 蓄电池 | 只 | 240 | 伊顿 | ETNHF 12-430 |
| 3 | 电池架 | 套 | 6 | 定制 | 定制40只ETNHF 12-430W装 |
| 4 | 电池与电池之间连接线 | 套 | 2 | 国优 | 定制 |
| 5 | 主机到电池组之间的直流总空开 | 套 | 2 | 伊顿 | 3P-320A |
| 6 | 电池分组空开 | 套 | 6 | 国优 | 3P-250A |
| 7 | UPS进线柜（PD1、2） | 台 | 2 | 国优 | PD1、2 |
| 8 | UPS输出配电柜（PD-UPS） | 台 | 2 | 国优 | PD-UPS |
| 9 | 空调配电柜 | 台 | 1 | 国优 | PD3 |
| 消防安防机房 |  |  |  |  |  |
| 1 | UPS不间端电源柜 | 台 | 1 | 伊顿 | 93PR-200KVA |
| 2 | 蓄电池 | 只 | 42 | 伊顿 | ETNHF 12-430 |
| 3 | 电池架 | 套 | 1 | 国优 | 定制40只ETNHF 12-430W装 |
| 4 | 电池与电池之间连接线 | 套 | 1 | 国优 | 定制 |
| 5 | 主机到电池组之间的直流总空开 | 套 | 1 | 伊顿 | 3P-400A |
| 6 | UPS进线柜（PD-SD） | 台 | 1 | 国优 | PD-SD |
| 7 | UPS输出配电柜（PD-UPS） | 台 | 1 | 国优 | PD-UPS |
| 肝炎研究所 |  |  |  |  |  |
| 1 | 机架式UPS电源及电池包 | 套 | 1 | 雷乐士 | Arena 10k-R（M） ER含电池包 |
| 2 | 配电箱 |  |  |  |  |

空调设备清单

| 名称 |  | 单位 | 数量 | 品牌 | 型号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 综合楼 |  |  |  |  |  |
| 肝炎研究所机房 |  |  |  |  |  |
| 1 | 精密空调 | 台 | 2 | 佳力图 | 13AU12 |
| 灾备机房 |  |  |  |  |  |
| 1 | 精密空调 | 台 | 2 | 佳力图 | MEAD702 |
| 2 | 精密空调 | 台 | 2 | 佳力图 | 13AU12 |
| 消防安防机房 |  |  |  |  |  |
| 1 | 精密空调 | 台 | 2 | 佳力图 | MEAD251 |

伊顿动环监控设备清单

| 序号 | 品名 | 单位 | 数量 | 型号 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 综合楼灾备机房动环监控系统 |  |  |  |  |
| 1 | 信号转换模块 | 台 | 8 | SNS-2 |
| 2 | 智能配电监控软件开发接入模块 | 台 | 4 | DCIM-PD |
| 3 | 电池组在线监测 | 套 | 240 | MU-TA |
| 4 | 电池表温度+组电流 | 套 | 6 | MU-TC |
| 5 | 收敛模块 | 台 | 2 | MU-CM |
| 6 | 蓄电池组监控软件开发接入模块 | 台 | 2 | DCIM-DC |
| 7 | 精密空调监控软件开发接入模块 | 台 | 2 | DCIM-KT |
| 8 | 温湿度一体化变送器 | 台 | 10 | MU-THR |
| 9 | 智能温湿度数据采集模块 | 台 | 1 | SNS-3 |
| 10 | 温湿度监控软件开发接入模块 | 台 | 1 | DCIM-TH |
| 11 | 区域漏水控制器 | 台 | 4 | HW-58 |
| 12 | 漏水监控软件开发接入模块 | 台 | 1 | DCIM-LS |
| 13 | 一体化监控主机 | 台 | 1 | MU112 |
| 14 | 网络型数据采集机 | 台 | 1 | OMM2008 |
| 15 | 传感器适配器 | 台 | 2 | PT-DAC |
| 肝炎研究所汇聚机房动环监控系统系统 |  |  |  |  |
| 1 | 信号转换模块 | 台 | 1 | SNS-2 |
| 2 | 智能电源监控软件开发接入模块 | 台 | 1 | DCIM-UPS |
| 3 | 精密空调监控软件开发接入模块 | 台 | 1 | DCIM-KT |
| 4 | 温湿度一体化变送器 | 台 | 10 | MU-THR |
| 5 | 智能温湿度数据采集模块 | 台 | 1 | SNS-3 |
| 6 | 温湿度监控软件开发接入模块 | 台 | 1 | DCIM-TH |
| 7 | 一体化监控主机 | 台 | 1 | MU112 |
| 8 | 网络型数据采集机 | 台 | 1 | OMM2008 |
| 9 | 传感器适配器 | 台 | 2 | PT-DAC |
| 综合楼消防、安防监控机房动环监控系统 |  |  |  |  |
| 1 | 信号转换模块 | 台 | 4 | SNS-2 |
| 2 | 智能配电监控软件开发接入模块 | 台 | 1 | DCIM-PD |
| 3 | 电池组在线监测 | 套 | 42 | MU-TA |
| 4 | 电池表温度+组电流 | 套 | 3 | MU-TC |
| 5 | 收敛模块 | 台 | 1 | MU-CM |
| 6 | 蓄电池组监控软件开发接入模块 | 台 | 1 | DCIM-DC |
| 7 | 精密空调监控软件开发接入模块 | 台 | 1 | DCIM-KT |
| 8 | 温湿度一体化变送器 | 台 | 10 | MU-THR |
| 9 | 智能温湿度数据采集模块 | 台 | 1 | SNS-3 |
| 10 | 温湿度监控软件开发接入模块 | 台 | 1 | DCIM-TH |
| 11 | 区域漏水控制器 | 台 | 1 | HW-58 |
| 12 | 漏水监控软件开发接入模块 | 台 | 1 | DCIM-LS |
| 13 | 一体化监控主机 | 台 | 1 | MU112 |
| 14 | 网络型数据采集机 | 台 | 1 | OMM2008 |
| 15 | 传感器适配器 | 台 | 2 | PT-DAC |