重庆医科大学附属第二医院江南院区

净化区域等设施设备维护保养竞争性谈判文件

- 竞争性谈判项目范围

1、项目地点：重庆医科大学附属第二医院江南院区(重庆市茶园新城区B区)

2、项目名称：重庆医科大学附属第二医院江南院区净化空调等代维护项目。

3、项目范围：净化区域的净化空调系统及其它设施设备等。

- 竞争性谈判人资格要求

- 竞争性谈判人须为在中国境内注册,具有独立承担民事责任能力的企业法人；

- 提供有效的带二维码标识的营业执照复印件；

- 具有履行工作内容所必需的设备和专业技术能力，提供公司专业资质（净化空调维护保养服务或净化工程施工资质）证明文件复印件；

- 提供2018年1月1日至今（以合同签定时间为准）承接过单项合同金额5万元/年及以上（不含材料费）或者10万元/年及以上（含材料费）净化空调维护保养业绩1个。提供合同复印件（合同服务期为多年的，换算为单年金额）。

- 项目负责人必须是竞争性谈判本单位人员并具备电工作业证，并承诺项目负责人每周至少到场一次，签订合同时拟派的项目负责人与投标文件中的项目负责人一致。（须提供竞选单位 2021年6月～ 2021年8月为其缴纳的社保证明、证件复印件或扫描件，承诺函格式自拟。）

- 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

- 竞争性谈判人法定代表人的委托代理人有法定代表人签署的授权委托书，格式自拟。

- 以上所要求的证明材料均需加盖竞选人鲜章。

- 净化空调竞争性谈判维保范围和承包内容等

（一）维护保养区域：

综合楼5楼洁净手术室（已过质保）；

综合楼5楼ICU净化区域（已过质保）；

内科楼14楼层流病房（2022年02月过质保期）；

综合楼4层中心供应无菌库房（已过质保）；

综合楼4层生殖中心净化区域（2023年01月过质保期）；

肝病楼9层生物治疗实验室（2022年12月过质保期）；

科教楼二、三层实验平台（正在建设中，预计2022年01月投入使用）。

（二）维护保养系统：

净化空调的风系统、水系统、配电、控制等系统内所有设施设备管线；自动控制系统的传感器、执行器、电脑中央处理器（DDC）、仪器仪表、情报面板等；净化区和辅助区自动门、自动门脚踏板、喇叭、呼叫系统、探视系统、传递窗、气密门、自动洗手池和附属设备、“手术中”标志灯、观片灯、手术室书写台灯、手术室药品柜和器械柜；隔离变压器、UPS；电力系统的双电源切换柜、配电箱、电气联锁控制箱。（备注：吊塔、无影灯不在维保范围）。

（三）各区域净化空调设备数量如下：

综合楼5楼手术室：共26间手术室，其中包括Ⅰ级手术室7间、Ⅲ级手术室19间（有一间为正负压手术间），并相应配套设置了Ⅲ级洁净走廊、洁净辅房、和清洁辅房。共24台循环机组、4台新风机组、3个新风采集箱；

综合楼5楼ICU：共3台带新风的循环机组、1个新风采集箱、2间普通负压病房；

内科14层层流病房：共12间百级层流病房及其辅助区域，共13台循环机组、2台新风机组、1个新风采集箱、13台风机盘管（层流病房备用四管制风冷热泵准备施工中）；

综合楼4层中心供应无菌库房：共1台带新风的循环机组；

综合楼4层生殖中心：共4台带新风的循环机组（其中1台为备用）、1台吊柜式新风机、9台风机盘管及配套风冷热泵室外机和水泵等；

肝病9楼生物治疗：2台带新风的循环机组、3台吊柜式新风机组，1台风机盘管、风冷热泵外机及水泵等配套系统。

科教楼二、三层实验平台：共5套直膨机组，其中3套室内末端为高效送风口，2套室内为普通送风口。

各个净化区域排风机组以现场实际为准。

（四）技术要求及工作内容:

1、每半年按《医院洁净手术部建筑技术规范》（GB50333-2013）等规范相应要求对洁净部进行一次自测（提供书面检测报告），检测时间提前安排，不应超期检测。检测参数为：空气含尘浓度、空气含菌浓度、送风量、正负压值、温度、湿度、照度、排风量。院方每年自费进行一次第三方检测，若第三方检测不达标，每次对维保单位进行500-2000元不等的罚款，同时维保单位出整改方案并整改到位；对于维保不到位引起的相关事故责任均由维保承担。

2、根据《医院空气净化管理规范》WS/T368—2012新风采集箱粗过滤网每2周清洗一次；新风采集箱及内部板式初效过滤器每月进行一次清洗，板式初效过滤器每3个月进行一次更换；新风采集箱初效袋式过滤器每3个月进行一次更换；发现污染和堵塞及时更换。

3、新风机组初效过滤器每2周进行一次清洗，每3个月进行一次更换；中效过滤器每月检查一次，6个月更换一次；亚高效过滤器每年更换一次。发现污染和堵塞及时更换。每月清洁一次净化空调机箱。

4、循环机组初效过滤器每月进行一次清洗，每3个月进行一次更换。中效过滤器每月检查，6个月更换一次。净化空调机箱保持清洁。

5、排风系统粗效滤网每两周清洗一次，平时发现堵塞时及时清洗，损坏后及时更换；排风系统中的中效过滤器每半年更换一次，发现污染和堵塞及时更换。

6、回风口每两周清洁一次粗效过滤器，每年半年更换一次中效过滤器。如遇特殊污染，及时更换，并用消毒剂擦拭回风口内表面。

7、末端高效过滤器每年检查一次（包括高效送风口和层流送风天花），阻力超过设计初阻力160Pa或使用满3年时进行更换，并提前通知使用科室。

8、根据手术情况，对1间正负压切换手术室(感染手术间)进行不定期按需清洗检查，根据科室要求对1间过滤器、风口进行不定期清洁、更换。每月对1间感染手术间正负压数据检测、校正，做好登记工作。

9、每半年对空调自控柜整体元器件进行一次全面清扫除尘，日常检查发现集尘现象严重应缩短除尘周期。

10、机组管路Y型过滤器每月检查一次，日常堵塞严重及时清洗。

11、定期检查风机皮带，现场存好备品备件，对不能使用的风机皮带及时更换。

12、对风机电机、风阀、防火阀、连接器、过滤器、水管、水阀、表冷器、加热器、减震器、加湿器、静压箱、压力表、温度计、传感器等每季度检查一次。

13、每年全面检查一次金属件，对生锈的金属件做好防锈防腐处理。

14、独立净化水系统空调，每年进行一次水系统循环加药清洗及预膜处理。与大楼中央空调合用冷热源的净化空调，在过渡季节大楼水系统清洗时，应配合清洗管道，对净化区域局部放水清洗，配合医院做好净化区管道排气、室内温度观察、应急处理等。

15、每季度对设备机房进行一次全面清洁，平时应保证机房干净卫生。

16、每季度对深度除湿系统除湿机外机、净化系统独立室外机翅片进行清洁，日常检查发现集尘现象严重应缩短清洁周期。

17、净化机组、送、排风机每月巡查，每周查看机组运行状态、温湿度、故障报警等，发现问题进行处理或报告。

18、日常配备易损件，1号手术室（正负压切换感染间）易损件平时应多备用1套，以备及时更换。

19、如遇净化区域漏水或其它紧急故障，应及时配合处理紧急故障。

21、对净化空调强电部分及其负载设备性能进行全面的维护保养。

22、对净化空调弱电部分进行检查、维护保养。

23、对自动控制系统的传感器、执行器、电脑中央处理器（DDC）、仪器仪表进行检查调整、维护服务。

（五）其它主要工作内容及说明

1、按时做好各种清洗、更换、维修维护记录，交招标方临床科室及后勤管理人员签字确认，并一式三份（一份临床科室、一份后勤处、一份维保公司保存）。

2、每周一至周五8小时值班人员至少1个,手术室等特殊区域需要周末进入室内进行日常清洗更换维护。

3、因维保操作不当引起的损失由中标方照价赔偿。

4、节假日电话值班，有紧急服务需求及故障须1小时内到达现场进行处理。

5、现场更换材料、备品备件按区域堆放整齐；维保过程中产生废弃材料应及时运送至院区以外自行处置。

6、手术室和供应中心无菌库房约在2021年12月左右更换高效过滤器；层流病房大致在2022年3月左右更换高效过滤器；ICU根据科室要求时间未定；更换高效过滤器的人工费在本次维保范围内。

7、维保期内重大故障不能超过2次，每次排除故障时间不超过6小时。

- 维保期：

一年。满一年后，双方合作均满意，可以续签2次，续签每次签一年。

- 报价方式及支付方式

1、分区域分别报价；除高效过滤器及单价500元以上的配件材料外，其余材料和人工均包含在维保费用内，人工和材料单独报价。单价超过500元的维修配件和耗材，由中标方先报价，招标方核价后再由中标方代买，招标方按月定期支付费用。高效过滤器由甲方采购交给中标方，由中标方及时更换。

2、每季度支付一次费用，先服务，后支付；每季度末经科室考评合格后，维保单位交医院管理科室考评单、维保季度总结、维保记录单，继续由医院管理科室考评合格后，维保中标方开具合同年度费用25%的发票，交后勤管理部门后由院方在一个月内支付。

- 初、中效、高效过滤器统计（与现场不符合的以现场实际为准量）

| 区域 | 配件名称 | 配件规格型号 | 单次更换数量 | 单位 | 年更换频次 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 综合楼五层手术室 | G4初效过滤器 | 595mm*290mm*46mm | 43 | 个 | 4次 |
|  | G4初效过滤器 | 595mm*490mm*46mm | 49 | 个 |  |
|  | G4初效过滤器 | 490mm*290mm*46mm | 12 | 个 |  |
|  | G4初效过滤器 | 595mm*595mm*46mm | 16 | 个 |  |
|  | G4初效过滤器 | 290mm*290mm*46mm | 1 | 个 |  |
|  | F8中效袋式过滤器 | 592mm*287mm*381mm | 43 | 个 | 2次 |
|  | F8中效袋式过滤器 | 592mm*490mm*381mm | 49 | 个 |  |
|  | F8中效袋式过滤器 | 490mm*287mm*381mm | 12 | 个 |  |
|  | F8中效袋式过滤器 | 592mm*592mm*381mm | 16 | 个 |  |
|  | F8中效袋式过滤器 | 287mm*287mm*381mm | 1 | 个 |  |
|  | 中效回风口、排风口滤棉（共155个风口） | 20m*2m*20mm | 2 | 卷 |  |
|  | G4袋式初效过滤器 | 590mm*590mm*350mm*6袋 | 18 | 个 | 4次 |
|  | G4袋式初效过滤器 | 290mm*590mm*350mm*3袋 | 2 | 个 |  |
|  | H11 亚高效过滤器 | 592mm*287mm*290mm | 7 | 个 | 1次 |
|  | H11 亚高效过滤器 | 592mm*592mm*290mm | 10 | 个 |  |
|  | H11 亚高效过滤器 | 592mm*490mm*290mm | 4 | 个 |  |
|  | H13高效过滤器 | 570mm*610mm*70mm | 72 | 个 | 3年1次 |
|  | H13高效过滤器 | 510mm*765nn*70mm | 72 | 个 |  |
|  | H13高效过滤器 | 375mm*1310mm*70mm | 14 | 个 |  |
|  | H13高效过滤器 | 500mm*1310mm*70mm | 14 | 个 |  |
|  | H13高效过滤器 | 700mm*1110mm*70mm | 14 | 个 |  |
|  | H13高效过滤器 | 375mm*1110mm*70mm | 14 | 个 |  |
|  | H13高效过滤器 | 320mm*320mm*220mm | 11 | 个 |  |
|  | H13高效过滤器 | 484mm*484mm*220mm | 132 | 个 |  |
| 综合楼五层ICU | G4初效过滤器 | 290mm*290mm*46mm | 1 | 个 | 4次 |
|  | G4初效过滤器 | 295mm*490mm*46mm | 2 | 个 |  |
|  | G4初效过滤器 | 595mm*490mm*46mm | 4 | 个 |  |
|  | G4初效过滤器 | 595mm*595mm*46mm | 2 | 个 |  |
|  | G4初效过滤器 | 595mm*290mm*46mm | 6 | 个 |  |
|  | F8中效袋式过滤器 | 287mm*287mm*381mm | 1 | 个 | 2次 |
|  | F8中效袋式过滤器 | 287mm*490mm*381mm | 2 | 个 |  |
|  | F8中效袋式过滤器 | 287mm*592mm*381mm | 6 | 个 |  |
|  | F8中效袋式过滤器 | 592mm*490mm*381mm | 4 | 个 |  |
|  | F8中效袋式过滤器 | 592mm*592mm*381mm | 2 | 个 |  |
|  | 中效回风口、排风口滤棉（共41个风口） | 20m*2m*20mm | 1 | 卷 | 2次 |
|  | H13高效过滤器 | 320mm*320mm*220mm | 1 | 个 | 3年1次 |
|  | H13高效过滤器 | 484mm*484mm*220mm | 53 | 个 |  |
|  | G4袋式初效过滤器 | 590mm*590mm*350mm*6袋 | 6 | 个 | 4次 |
| 综合楼四层中心供应 | G4初效过滤器 | 595mm*595mm*46mm | 2 | 个 | 4次 |
|  | G4初效过滤器 | 595mm*290mm*46mm | 2 | 个 |  |
|  | F8中效袋式过滤器 | 287mm*592mm*381mm | 2 | 个 | 2次 |
|  | F8中效袋式过滤器 | 592mm*592mm*381mm | 2 | 个 |  |
|  | H11 亚高效过滤器 | 592mm*287mm*290mm | 2 | 个 | 1次 |
|  | H11 亚高效过滤器 | 592mm*592mm*290mm | 2 | 个 |  |
|  | 中效回风口、排风口滤棉（共23个风口） | 20m*2m*20mm | 0.5 | 卷 | 2次 |
|  | H13高效过滤器 | 320mm*320mm*220mm | 1 | 个 | 3年1次 |
|  | H13高效过滤器 | 484mm*484mm*220mm | 10 | 个 |  |
| 内科14层血液科层流病房 | G4初效过滤器 | 290mm*490mm*46mm | 4 | 个 | 4次 |
|  | G4初效过滤器 | 595mm*490mm*46mm | 2 | 个 |  |
|  | G4初效过滤器 | 595mm*595mm*46mm | 30 | 个 |  |
|  | G4初效过滤器 | 595mm*290mm*46mm | 34 | 个 |  |
|  | F8中效袋式过滤器 | 287mm*490mm*381mm | 4 | 个 | 2次 |
|  | F8中效袋式过滤器 | 287mm*592mm*381mm | 34 | 个 |  |
|  | F8中效袋式过滤器 | 592mm*490mm*381mm | 2 | 个 |  |
|  | F8中效袋式过滤器 | 592mm*592mm*381mm | 30 | 个 |  |
|  | E11 亚高效过滤器 | 490mm*287mm*292mm | 2 | 个 | 1次 |
|  | E11 亚高效过滤器 | 592mm*287mm*292mm | 3 | 个 |  |
|  | 中效回风口、排风口滤棉（共109个风口） | 20m*2m*20mm | 2 | 卷 | 2次 |
|  | H13高效过滤器 | 320mm*320mm*220mm | 11 | 个 | 3年1次 |
|  | H13高效过滤器 | 484mm*484mm*220mm | 19 | 个 |  |
|  | H13高效过滤器 | 726mm*484mm*220mm | 4 | 个 |  |
|  | H13高效过滤器 | 1020mm*1025mm*70mm | 32 | 个 |  |
|  | H13高效过滤器 | 900mm*1050mm*70mm | 46 | 个 |  |
|  | G4袋式初效过滤器 | 590mm*460mm*350mm*5袋 | 3 | 个 | 4次 |
|  | G4袋式初效过滤器 | 590mm*590mm*350mm*6袋 | 3 | 个 |  |
|  | G4袋式初效过滤器 | 490mm*590mm*350mm*5袋 | 2 | 个 |  |
|  | G4袋式初效过滤器 | 290mm*590mm*350mm*3袋 | 1 | 个 |  |
| 肝炎研究所生物治疗室 | G4初效过滤器 | 595mm*595mm*46mm | 8 | 个 | 4次 |
|  | G4初效过滤器 | 595mm*290mm*46mm | 8 | 个 |  |
|  | F8中效袋式过滤器 | 287mm*592mm*381mm | 8 | 个 | 2次 |
|  | F8中效袋式过滤器 | 592mm*592mm*381mm | 8 | 个 |  |
|  | H11 亚高效过滤器 | 592mm*287mm*290mm | 4 | 个 | 1次 |
|  | H11 亚高效过滤器 | 592mm*592mm*290mm | 4 | 个 |  |
|  | H13高效过滤器 | 610mm*610mm*220mm | 3 | 个 | 3年1次 |
|  | H13高效过滤器 | 320mm*320mm*220mm | 8 | 个 |  |
|  | H13高效过滤器 | 484mm*484mm*220mm | 6 | 个 |  |
| 生殖中心 | G4初效过滤器 | 595mm*595mm*46mm | 6 | 个 | 4次 |
|  | G4初效过滤器 | 595mm*290mm*46mm | 6 | 个 |  |
|  | F8中效袋式过滤器 | 287mm*592mm*381mm | 6 | 个 | 2次 |
|  | F8中效袋式过滤器 | 592mm*592mm*381mm | 6 | 个 |  |
|  | H11 亚高效过滤器 | 592mm*287mm*290mm | 6 | 个 | 1次 |
|  | H11 亚高效过滤器 | 592mm*592mm*290mm | 6 | 个 |  |
|  | H13高效过滤器 | 915mm*610mm*220mm | 8 | 个 | 科室要求1年更换1次 |
|  | H13高效过滤器 | 610mm*610mm*220mm | 4 | 个 |  |
|  | H13高效过滤器 | 320mm*320mm*220mm | 5 | 个 |  |
|  | H13高效过滤器 | 484mm*484mm*220mm | 30 | 个 |  |
| 科教楼实验室 | G4初效过滤器 | 595mm*595mm*46mm | 4 | 个 | 4次 |
|  | G4初效过滤器 | 493mm*595mm*46mm | 6 | 个 |  |
|  | G4初效过滤器 | 290mm*595mm*46mm | 8 | 个 |  |
|  | F8中效袋式过滤器 | 592mm*592mm*381mm | 4 | 个 | 2次 |
|  | F8中效袋式过滤器 | 490mm*592mm*381mm | 6 | 个 |  |
|  | F8中效袋式过滤器 | 287mm*592mm*381mm | 8 | 个 |  |
|  | 中效回风口、排风口滤棉（共42个风口） | 20m*2m*20mm | 1 | 卷 | 2次 |
|  | H13高效过滤器 |  | 34 | 个 | 3年1次 |
|  | H13高效过滤器 |  |  |  |  |
|  | H13高效过滤器 |  |  |  |  |

- 初效、中效、亚高效过滤器的要求

- 采用中等档次品牌，意见川渝地区品牌，如成都恒丰长青、重庆辰滤等等；

- 竞争性谈判单位报价单中提供2-3个中等档次过滤器的品牌；

- 产品执行标准：GB/T14295、GB/T13554、EN779、EN1822；

- 生产厂家必须通过ISO9001、ISO1400认证，后期中标方采购时提供相关认证的证明材料。

- 净化空调年度维保工程报价表

| 江南医院2021年度净化空调年度维保工程报价表（ **科室/区域 ） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 施工内容 | 数量/年/次 | 维保频率 | 单价 | 总计 |
| 1 | 洁净部自测 | 2 | 每年2次 |  |  |
| 2 | 新风采集箱粗过滤网每2周清洗一次 | 104 | 每周2次 |  |  |
| 3 | 新风板式初效过滤器清洗及新风采集箱清洁 | 26 | 2周一次 |  |  |
| 4 | 循环机组初效过滤器清洗及机箱清洁 | 12 | 1月一次 |  |  |
| 5 | 初效过滤器更换 | 4 | 每季度一次 |  |  |
| 6 | 中效过滤器更换 | 2 | 半年一次 |  |  |
| 7 | 亚高效过滤器更换 | 1 | 一年一次 |  |  |
| 8 | 高效过滤器更换 |  | 3年一次 |  |  |
| 9 | 室内排风口、回风口表面及粗效过滤器清洁；室内高效送风罩、送风口表面清洁 | 26 | 2周一次 |  |  |
| 10 | 排风口、回风口中效过滤器更换 | 2 | 半年一次 |  |  |
| 11 | 室内高效送风口检查 | 1 | 一年一次 |  |  |
| 12 | 机房管道、保温、加湿器等设施维护维修；机房清洁、空调自控柜清洁、水管阀门除锈等。 | 4 | 每季度一次 |  |  |
| 13 | Y型水管过滤器清洁 | 不限 | 不限 |  |  |
| 14 | 室外机、深度除湿机维护、翅片清洗 | 4 | 每季度一次 |  |  |
| 15 | 对1号感染手术间正负压值进行检查、矫正、记录 | 12 | 每月一次 |  |  |
| 16 | 对风机电机、风管、风阀、防火阀、连接器、过滤器、水管、水阀、表冷器、加热器、减震器、加湿器、静压箱、压力表、温度计、传感器等进行检查维护。 | 4 | 每季度一次 |  |  |
| 17 | 日常巡检 | 52 | 每周一次 |  |  |
| 18 | 对强电、弱电、自控系统的维保 | 至少1次 | 至少1次 |  |  |
| 19 | 净化空调一般和紧急故障的处理 | 不限 | 不限 |  |  |
| 20 | 换季清洗水系统、排气 | 1 | 一年一次 |  |  |
| 21 | 自动门、自动门脚踏板、喇叭、呼叫系统、探视系统、传递窗、气密门的维保 |  |  |  |  |
| 22 | 自动洗手池和附属设备、“手术中”标志灯、观片灯、手术室书写台灯、手术室药品柜和器械柜的维保 |  |  |  |  |
| 23 | 隔离变压器、UPS；电力系统的双电源切换柜、配电箱、电气联锁控制箱的维保 |  |  |  |  |
| 24 | 初效过滤器年度消耗量总价格 |  |  |  |  |
| 25 | 中效过滤器年度消耗量总价格 |  |  |  |  |
| 26 | 亚高效过滤器年度消耗量总价格 |  |  |  |  |
| 27 | 其它单价500元以内的更换材料费用 |  |  |  |  |
| 28 | 其它维保项（制冷外机等等） |  |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |
|  | 工程总价（含税：税率 ） |  |  |  |  |
| 注：维保内容包括但不限于以上条款 |  |  |  |  |  |

注：以上表格为手术室表格，其它区域参照本表，分区域报价。

|  | 江南医院净化空调各科室初、中、亚高效过滤器报价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 区域 |  | 配件名称 | 配件规格型号 | 单次更换数量 |  | 单位 |  | 单价 （元） | 年更换频次 |  | 总价 （元） |
| 综合楼五层手术室 |  | G4初效过滤器 | 595mm*290mm*46mm | 43 |  | 个 |  |  | 4次 |  | =单次更换数量*更换频次*单价 |
|  |  | G4初效过滤器 | 595mm*490mm*46mm | 49 |  | 个 |  |  |  |  |  |
|  |  | G4初效过滤器 | 490mm*290mm*46mm | 12 |  | 个 |  |  |  |  |  |
|  |  | G4初效过滤器 | 595mm*595mm*46mm | 16 |  | 个 |  |  |  |  |  |
|  |  | G4初效过滤器 | 290mm*290mm*46mm | 1 |  | 个 |  |  |  |  |  |
|  |  | F8中效袋式过滤器 | 592mm*287mm*381mm | 43 |  | 个 |  |  | 2次 |  |  |
|  |  | F8中效袋式过滤器 | 592mm*490mm*381mm | 49 |  | 个 |  |  |  |  |  |
|  |  | F8中效袋式过滤器 | 490mm*287mm*381mm | 12 |  | 个 |  |  |  |  |  |
|  |  | F8中效袋式过滤器 | 592mm*592mm*381mm | 16 |  | 个 |  |  |  |  |  |
|  |  | F8中效袋式过滤器 | 287mm*287mm*381mm | 1 |  | 个 |  |  |  |  |  |
|  |  | 中效回风口、排风口滤棉（共155个风口） | 20m*2m*20mm | 2 |  | 卷 |  |  |  |  |  |
|  |  | G4袋式初效过滤器 | 590mm*590mm*350mm*6袋 | 18 |  | 个 |  |  | 4次 |  |  |
|  |  | G4袋式初效过滤器 | 290mm*590mm*350mm*3袋 | 2 |  | 个 |  |  |  |  |  |
|  |  | H11 亚高效过滤器 | 592mm*287mm*290mm | 7 |  | 个 |  |  | 1次 |  |  |
|  |  | H11 亚高效过滤器 | 592mm*592mm*290mm | 10 |  | 个 |  |  |  |  |  |
|  |  | H11 亚高效过滤器 | 592mm*490mm*290mm | 4 |  | 个 |  |  |  |  |  |
| 手术室总计过滤器费用： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 综合楼五层ICU |  | G4初效过滤器 | 290mm*290mm*46mm | 1 |  | 个 |  |  | 4次 |  |  |
|  |  | G4初效过滤器 | 295mm*490mm*46mm | 2 |  | 个 |  |  |  |  |  |
|  |  | G4初效过滤器 | 595mm*490mm*46mm | 4 |  | 个 |  |  |  |  |  |
|  |  | G4初效过滤器 | 595mm*595mm*46mm | 2 |  | 个 |  |  |  |  |  |
|  |  | G4初效过滤器 | 595mm*290mm*46mm | 6 |  | 个 |  |  |  |  |  |
|  |  | F8中效袋式过滤器 | 287mm*287mm*381mm | 1 |  | 个 |  |  | 2次 |  |  |
|  |  | F8中效袋式过滤器 | 287mm*490mm*381mm | 2 |  | 个 |  |  |  |  |  |
|  |  | F8中效袋式过滤器 | 287mm*592mm*381mm | 6 |  | 个 |  |  |  |  |  |
|  |  | F8中效袋式过滤器 | 592mm*490mm*381mm | 4 |  | 个 |  |  |  |  |  |
|  |  | F8中效袋式过滤器 | 592mm*592mm*381mm | 2 |  | 个 |  |  |  |  |  |
|  |  | 中效回风口、排风口滤棉（共41个风口） | 20m*2m*20mm | 1 |  | 卷 |  |  | 2次 |  |  |
|  |  | G4袋式初效过滤器 | 590mm*590mm*350mm*6袋 | 6 |  | 个 |  |  | 4次 |  |  |
| ICU总计过滤器费用： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 综合楼四层中心供应 |  | G4初效过滤器 | 595mm*595mm*46mm | 2 | 个 |  |  |  | 4次 |  |  |
|  |  | G4初效过滤器 | 595mm*290mm*46mm | 2 | 个 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | F8中效袋式过滤器 | 287mm*592mm*381mm | 2 | 个 |  |  |  | 2次 |  |  |
|  |  | F8中效袋式过滤器 | 592mm*592mm*381mm | 2 | 个 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | H11 亚高效过滤器 | 592mm*287mm*290mm | 2 | 个 |  |  |  | 1次 |  |  |
|  |  | H11 亚高效过滤器 | 592mm*592mm*290mm | 2 | 个 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 中效回风口、排风口滤棉（共23个风口） | 20m*2m*20mm | 0.5 | 卷 |  |  |  | 2次 |  |  |
| 内科14层血液科层流病房 |  | G4初效过滤器 | 290mm*490mm*46mm | 4 | 个 |  |  |  | 4次 |  |  |
|  |  | G4初效过滤器 | 595mm*490mm*46mm | 2 | 个 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | G4初效过滤器 | 595mm*595mm*46mm | 30 | 个 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | G4初效过滤器 | 595mm*290mm*46mm | 34 | 个 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | F8中效袋式过滤器 | 287mm*490mm*381mm | 4 | 个 |  |  |  | 2次 |  |  |
|  |  | F8中效袋式过滤器 | 287mm*592mm*381mm | 34 | 个 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | F8中效袋式过滤器 | 592mm*490mm*381mm | 2 | 个 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | F8中效袋式过滤器 | 592mm*592mm*381mm | 30 | 个 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | E11 亚高效过滤器 | 490mm*287mm*292mm | 2 | 个 |  |  |  | 1次 |  |  |
|  |  | E11 亚高效过滤器 | 592mm*287mm*292mm | 3 | 个 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 中效回风口、排风口滤棉（共109个风口） | 20m*2m*20mm | 2 | 卷 |  |  |  | 2次 |  |  |
|  |  | G4袋式初效过滤器 | 590mm*460mm*350mm*5袋 | 3 | 个 |  |  |  | 4次 |  |  |
|  |  | G4袋式初效过滤器 | 590mm*590mm*350mm*6袋 | 3 | 个 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | G4袋式初效过滤器 | 490mm*590mm*350mm*5袋 | 2 | 个 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | G4袋式初效过滤器 | 290mm*590mm*350mm*3袋 | 1 | 个 |  |  |  |  |  |  |
| 层流病房总计过滤器费用： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 肝炎研究所生物治疗室 |  | G4初效过滤器 | 595mm*595mm*46mm | 8 | 个 |  |  |  | 4次 |  |  |
|  |  | G4初效过滤器 | 595mm*290mm*46mm | 8 | 个 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | F8中效袋式过滤器 | 287mm*592mm*381mm | 8 | 个 |  |  |  | 2次 |  |  |
|  |  | F8中效袋式过滤器 | 592mm*592mm*381mm | 8 | 个 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | H11 亚高效过滤器 | 592mm*287mm*290mm | 4 | 个 |  |  |  | 1次 |  |  |
|  |  | H11 亚高效过滤器 | 592mm*592mm*290mm | 4 | 个 |  |  |  |  |  |  |
| 物治疗室总计过滤器费用： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 生殖中心 |  | G4初效过滤器 | 595mm*595mm*46mm | 6 | 个 |  |  |  | 4次 |  |  |
|  |  | G4初效过滤器 | 595mm*290mm*46mm | 6 | 个 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | F8中效袋式过滤器 | 287mm*592mm*381mm | 6 | 个 |  |  |  | 2次 |  |  |
|  |  | F8中效袋式过滤器 | 592mm*592mm*381mm | 6 | 个 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | H11 亚高效过滤器 | 592mm*287mm*290mm | 6 | 个 |  |  |  | 1次 |  |  |
|  |  | H11 亚高效过滤器 | 592mm*592mm*290mm | 6 | 个 |  |  |  |  |  |  |
| 生殖中心总计过滤器费用： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 科教楼实验室 |  | G4初效过滤器 | 595mm*595mm*46mm | 4 | 个 |  |  |  | 4次 |  |  |
|  |  | G4初效过滤器 | 493mm*595mm*46mm | 6 | 个 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | G4初效过滤器 | 290mm*595mm*46mm | 8 | 个 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | F8中效袋式过滤器 | 592mm*592mm*381mm | 4 | 个 |  |  |  | 2次 |  |  |
|  |  | F8中效袋式过滤器 | 490mm*592mm*381mm | 6 | 个 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | F8中效袋式过滤器 | 287mm*592mm*381mm | 8 | 个 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 中效回风口、排风口滤棉（共42个风口） | 20m*2m*20mm | 1 | 卷 |  |  |  | 2次 |  |  |
| 科教楼实验室总计过滤器费用： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 过滤器品牌： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

报价表汇总：

| 科室 | 年度维保费（元） | 科室 | 年度维保费（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 手术室 |  | ICU |  |
| 层流病房 |  | 中心供应无菌库房 |  |
| 肝病楼生物治疗 |  | 生殖中心 |  |
| 科教楼实验室 |  |  |  |
| 江南院区净化维保费总计（含税）： 元 |  |  |  |

报价单位（盖章）：

联系人及电话：

- 竞争性谈判限价

总限价：最高限价45万元整。

- 评分标准

10.1分值构成：

（1）竞争性谈判报价：55分；（2）商务部分：25分；（3）技术部分20分。

10.2竞争性谈判报价评标基准价：

（1）所有有效竞争性谈判人的报价中取最高限价（含）到最高限价下浮20%（含）区间内的竞争性谈判报价的算术平均值作为竞争性谈判报价的评标基准价。

（2）评标基准价以人民币“元”为单位，有小数点的保留两位小数，小数点后第三位“四舍五入”。

10.3竞争性谈判报价的偏差率计算公式：

偏差率=100%×（竞争性谈判人报价-评标基准价）/评标基准价。

偏差率计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

10.4竞争性谈判报价分值计算原则：

竞选总报价的满分55分。在此基础上，竞选总报价与评标基准价相比，每增加1%扣0.5分，每减少1%扣0.2分。具体分值采用插入法计算，保留小数点后两位，第三位四舍五入。

10.5商务部分分值计算原则：

10.5.1、人员配置：

每具备1个制冷与空调作业证或者电工作业证的每个得1分；在此基础上，同时具备焊接与热切割作业证或高处作业证的1个的，每个再加1分。本项目最多得6分；（须提供竞选单位 2021年6月～ 2021 年8月为其缴纳的社保证明、作业证复印件或扫描件。同时承诺以上项目组成员至少1人派驻医院全日制工作，竞选人自行承诺，格式自拟。）

10.5.2、业绩：

在满足资格审查的基础上，2018年1月1日至今（以合同签定时间为准），根据净化空调合同数量、金额、是否含材料费、维保具体内容进行综合评分，本项最多得12分。提供合同复印件。

10.5.3、公司资质：

在满足资格审查的基础上，具有净化空调工程设备维修安装I级资质的，得1分；没有不得分。投标人具有有效的ISO9001、ISO14001、GB/T28001 管理体系认证证书（认证范围包含空气净化工程），有一个得1分，最多得3分，没有不得分。本项最多得4分。

注：以上证明材料复印件或扫描件均须加盖竞选人鲜章。

10.5.4常备仪器:

具备有效期内完善的净化系统检测器具（TSI套帽式风量罩、尘埃粒子计数器、风速计、声级计、数字压力计、照度计等相关检测仪器）及计量质量检测研究院出具的检定证书，有1个得0.5分，最高3分。

10.6技术部分分值计算原则：

10.6.1方案的全面性（0-4分）

10.6.2方案的可行性（0-4分）

10.6.3方案的针对性（0-3分）

10.6.4质量保证可靠性（0-3分）

10.6.5工作计划（0-3分）

10.6.6应急预案（0-3分）

本项最多得20分。

- 竞争性谈判文件组成

1、公司基本情况表

资格证明材料：①企业营业执照；②组织机构代码证；③税务登记证；④资质等级证书；相关专业或者特殊资质证书；以上复印件需加盖公章。

2、技术工作内容、维保方案、人员配置、人员资质等等；

3、净化空调年度维保工程报价表；

4、净化维护业绩证明文件；

5、竞争性谈判文件要求中的其它材料；

6、竞争性谈判文件正本一份，副本两份。

- 现场踏勘时间

2021年11月01日至2021年11月04日，每天9:00-17:00。

- 竞争性谈判时间和地点

1、地点：重庆医科大学附属第二医院渝中院区综合楼17楼会议室；

2、谈判时间：2021年11月05日下午14点15分。

- 报名截止时间：

报名截止时间：2021年11月04日17点30 分。

- 报名方式

将公司名称、联系人、联系方式发送至邮箱459750195@qq.com

- 联系人及方式：

联系地址：重庆市渝中区临江路74号重庆医科大学附属第二医院总务科

联系人：俱老师   段老师

联系电话：（023）63693152