## Sheet1
设备处
（江南院区)
序号 | 品牌 | 型号 | 序列号 | 配套电池包数量 | 安装位置 | 质保时间 | 原值
1 | 创电 | CDT15KL-NS | C28386 | 16只12V17AH电池 | 门诊1F重症监护室 | / | / | 重点部门
2 | 创电 | CDP5K | 2017A27123 | 16只12V12AH电池 | 门诊1F收费处（抢救室对面） | / | /
3 | 创电 | CDP6KL | 2017A27431 | 16只12V17AH电池 | 门诊1F收费处电井 | / | /
4 | 创电 | CDP6KL-NS | A26767 | 16只12V17AH电池 | 门诊3F D区检验科检查室 | / | /
5 | 创电 | CDD100K | B27762 | 32只12V100AH电池 | 门诊3F D区检验科配电室 | / | / | 重点部门
6 | 创电 | CDD100K | B27632 | 32只12V100AH电池 | 门诊3F D区检验科配电室 | / | /
7 | 创电 | HSS3K/6/DC72V | AS180823003 | 6只12V9AH | 门诊4F B区B超室 | / | /
8 | 创电 | CDD60KL-E | B27265 | 32只12V100AH电池 | 门诊4F D区输血科强电井 | / | /
9 | 创电 | CDP3K-S | 无 | 6只12V9AH | 门诊4F D区1诊室 | / | /
10 | 创电 | CDP3K-S | 无 | 6只12V9AH | 门诊4F D区3诊室 | / | /
11 | 创电 | CDP3K-S | 无 | 6只12V9AH | 门诊4F D区4诊室 | / | /
12 | 创电 | CDP3K-S | 无 | 6只12V9AH | 门诊4F D区5诊室 | / | /
13 | 创电 | CDP3K-S | 无 | 6只12V9AH | 门诊4F D区6诊室 | / | /
14 | 创电 | CDP3K-S | 无 | 6只12V9AH | 门诊4F D区7诊室 | / | /
15 | 创电 | CDP3K-S | 无 | 6只12V9AH | 门诊4F D区8诊室 | / | /
16 | 创电 | CDP3K-S | 无 | 6只12V9AH | 门诊4F D区9诊室 | / | /
17 | 创电 | CDP3K-S | 无 | 6只12V9AH | 门诊4F D区11诊室 | / | /
18 | 创电 | CDT15KL-NS | C28384 | 32只12V17AH电池 | 内科住院部7F | / | /
19 | 创电 | CDT10KL-NS | C28069 | 32只12V17AH电池 | 感染楼1F肝病介入中心 | / | / | 重点部门
20 | 创电 | CDP5KL | 22596 | 16只12V17AH电池 | 肝病与感染楼2F标本存放室 | / | /
21 | 创电 | CDP5KL | 22459 | 16只12V17AH电池 | 肝病与感染楼2F标本存放室 | / | /
22 | 创电 | CDT15KL-NS | C28394 | 32只12V17AH电池 | 肝病与感染楼2F采血室 | / | /
23 | 创电 | CDT15KL-NS | C28395 | 32只12V17AH电池 | 肝病与感染楼3F储藏室 | / | /
（渝中院区）
序号 | 品牌 | 型号 | 序列号 | 配套电池包数量 | 安装位置 | 质保时间 | 原值
1 | 创电 | CDH6KV | 171017A-061019200 | 16只12V17AH电池 | 检验科奎星楼8楼 | / | /
2 | 创电 | USS3KV | 1411003 | 6只12V9AH |  | / | /
3 | 创电 | CDD6KV-S | 24866 | 16只12V17AH电池 |  | / | /
4 | 创电 | SUA1000ICH | US1313108438 | 16只12V17AH电池 |  | / | /
5 | 创电 | USS3KV | 23161607007 | 6只12V9AH |  | / | /
6 | 创电 | CDH2KV | 2010024 | 6只12V9AH |  | / | /
7 | 创电 | CS-330100K | HNT210013-33100-108 | 16只12V17AH电池 | 检验科奎星楼3楼（2个） | / | / | 重点部门
8 | 创电 | CS-330100K | HNT210013-33100-109 | 16只12V17AH电池 |  | / | /
9 | 创电 | CDD10KVA | 20130499 | 16只12V17AH电池 | ICU外科6楼（1个） | / | / | 重点部门
10 | 创电 | CDP3K-S | MH200425311960007 | 6只12V9AH | 输血科外科2楼（1个） | / | /
11 | 创电 | CDP3K-S | 无 | 6只12V9AH | 产科外科10楼（1个） | / | /
12 | 创电 | CDH3KV | 160418-301009911 | 6只12V9AH | 紫东国际 | / | /
13 | 创电 | CDH3KV | 160528-3010164H | 6只12V9AH |  | / | /
14 | 创电 | HSS2KV | 150130-2010005 | 6只12V9AH |  | / | /
15 | 创电 | CASTLE3KV | 181101-41060075 | 6只12V9AH |  | / | /
16 | 创电 | D3K | B0J51BB1361014 | 6只12V9AH |  | / | /
17 | 创电 | CDH3KV | 160528-3010158H | 6只12V9AH |  | / | /
18 | 创电 | CDH3KV | 160528-3010161H | 6只12V9AH |  | / | /
19 | 创电 | CASTLE3K | 181101-41060013 | 6只12V9AH |  | / | /
20 | 创电 | CDH3KV | 160524-3010100H | 6只12V9AH |  | / | /
21 | 创电 | CDH3KV | 160906-3010574H | 6只12V9AH |  | / | /
22 | 创电 | CDH3KV | 无 | 6只12V9AH |  | / | /
23 | 创电 | CASTLE31K | 9103-83819 | 6只12V9AH |  | / | /
24 | 创电 | CDH1KL | 121107CD | 6只12V9AH | 老年科外科28.29楼（2个） | / | /
25 | 创电 | CDH1KL | 1010110 | 6只12V9AH |  | / | /
26 | 创电 | CDP3K-S | 992142808442303030005 | 6只12V9AH | 手术室外科8楼（1个） | / | / | 重点部门
27 | 创电 | CDP6KV | 18389 | 16只12V17AH电池 | 眼屈光奎星楼6楼（2个） | / | /
28 | 创电 | 6KCASTLE | 9104-12882 | 16只12V17AH电池 |  | / | /
维保要求： 1.投标人资格要求： 1）具备UPS电源与电池设备销售、运维等主营或代理资质 2）投标人企业在重庆有本地注册的公司或服务机构，且在重庆主城区设立条件完善的备机备件库并提供纸质及图片等相关证明内容。 3）投标人熟悉医院信息化环境，有医疗机构的运维与销售经验及案例，案例需要两例以上。 2.维保服务要求： 1）中标单位需安排专业的工程师提供运维服务，技术人员要求：具有中华人民共和国应急管理部（原国家安全生产监督管理局）颁发的“低压电工作业”证书和“UPS 服务培训合格证书”（投标人应提供相应证书的复印件并盖章确认），投标资料中的认证工程师需与中标后参与项目的维保服务工程师身份一致，维保服务前需验证。 2）竞选人需在重庆市主城区设有常驻服务机构，且在重庆主城区配备有维保项目所需并且设施条件完善的备机备件库，具备良好的实验及测试环境，至少有2名以上本公司常驻工程师 3）本地备机备件保障要求：投标人需在投标前对本项目维保设备进行梳理，并准备项目所需备机备件清单，并且注明可提供的现场备机备件，以及可提供的重庆本地备机备件。 说明：1、上述备品备件清单是本次维保项目的最基本要求，投标人为本次维保项目筹备的备品备件包括但不仅限于上述备品备件。2、维保合同期内，招标单位有权要求中标人当日内将任意一类备机备件移至用户现场备件库中备用。3、投标单位提供的备机备件必须确保经过测试且配置完整可用，不得以次充好。 4）维保期中标人须安排专业工程师每季度上门进行一次现场深度预防性巡检，另按需提供免费的重大节假日巡检及重大事件保障等现场服务，每次均需出具专业巡检服务报告，每半年及年终均需按院方要求出具半/年度维护服务总结报告。 5）提供多种服务方式：互联网技术远程支持，现场技术服务、电话及传真咨询服务，电子邮件服务，提供7×24免费服务热线，包括7×24电话支持、技术和方案咨询，随时对医院技术要求做出快速响应； 6）维保期内维保设备出现故障，乙方在接到通知内10分钟反应，2小时内到达现场，之后2小时内完成维修、维护；若设备故障无法修复，免费提供全新同类型备机进行更换并完成调试，保障工作顺利开展。 7）竞选人技术方案要求：投标人需对本项目情况进行充分了解，并提供维保技术方案。方案内容包括但不限于：维保服务内容，技术能力，维保项目管理，故障处理方式及流程，备品备件清单等。 8）竞选人需在维保期内针对维保设备及相关连接设备提供免费的软硬件安装、运维、故障排除：包括但不限于UPS设备搬迁上架，系统和集群相关软件的安装、调试。 9）中标人不得将本项目以任何形式转包或分包给任何其他单位或个人，一经查实，立即取消中标资格，并承担相应的赔偿和法律责任。 10) ★本项目投标报价需提供单台设备维保服务报价清单（按设备整机），报价需含税且包含本项目招标要求的全部维护服务内容。 11) 参与本次维保投标单位需在开标前来院验明准备的备品备件清单和维保方案，同时可了解本次维保清单设备运行情况。 12）每季度对重点部门UPS 设备进行一次放电测试，每年对非重点部位进行一次放电测试，并出具测试报告 3、此次维保服务项目不含电池，各公司需根据设备清单提供各类UPS匹配的电池型号的单独报价

## Sheet2
序号 | 品牌 | 型号 | 序列号 | 配套电池包数量 | 最新电池安装时间 | 安装位置 | 维保报告 | 质保时间 | UPS安装时间