## Worksheet
重庆医科大学附属第二医院江南院区感染楼扩建项目净化空调风柜市场调研报价表
序号 | 机组编号 | 风机数据 |  |  |  |  | 冷热水系 统方式 | 冷水盘管数据 |  | 热水盘管数据 |  | 再热量 | 氟系统深度除湿 |  | 加湿方式 / 数据 |  | 安装方式 | 机组结构方 式 | 供应房间 | 段位组成 ( 顺风方向 ) | 品牌及产地 | 选型产品介绍 | 报价（元/台）
|  | 送风量 | 新风量 | 机外余压 | 电机功率 | 电源 |  | 冷负荷 | 冷冻水进 出水温度 | 热负荷 | 采暖水进 出水温度 |  | 制冷量 | 功率 | 加湿器类型 | 加湿量
|  | M3/h | M3/h | Pa | KW | V/Ph/Hz |  | KW | ℃ | KW | ℃ | KW | KW | KW |  | kg/h
1 | AHU-RF-01 | 11000 | 1100 | 1000 | 11 | 380/3/50 | 机械循环 四管制 | 37 | 7/12 | - | 45/40 | 19 | — | — | 电热式加湿 器 | 5 | 座地 | 卧式 | OR1(Ⅰ级) | 混合段 + 风机段 + 均流段 + 初、中效过滤段（ G4 、 F8 ） + 表冷段 + 加热段 + 加湿段 + 送风段 |  | 请推荐产品选型，完善详细参数（机组尺寸等），列明自控柜主要配件品牌、参数
|  |  | 11000 |  |  |  |  | - |  | 22 |  | 15 | — | — | 电热式加湿 器 | 51
2 | AHU-RF-02 | 11000 | 1100 | 1000 | 11 | 380/3/50 | 机械循环 四管制 | 37 | 7/12 | - | 45/40 | 19 | — | — | 电热式加湿 器 | 5 | 座地 | 卧式 | OR2(Ⅰ级) | 混合段 + 风机段 + 均流段 + 初、中效过滤段（ G4 、 F8 ） + 表冷段 + 加热段 + 加湿段 + 送风段
|  |  | 11000 |  |  |  |  | - |  | 22 |  | 15 | — | — | 电热式加湿 器 | 51
3 | AHU-RF-03 | 11000 | 1100 | 1000 | 11 | 380/3/50 | 机械循环 四管制 | 37 | 7/12 | - | 45/40 | 19 | — | — | 电热式加湿 器 | 5 | 座地 | 卧式 | OR3(Ⅰ级) | 混合段 + 风机段 + 均流段 + 初、中效过滤段（ G4 、 F8 ） + 表冷段 + 加热段 + 加湿段 + 送风段
|  |  | 11000 |  |  |  |  | - |  | 22 |  | 15 | — | — | 电热式加湿 器 | 51
4 | AHU-RF-04 | 5400 | 1600 | 1000 | 5.5 | 380/3/50 | 机械循环 四管制 | 15 | 7/12 | 2 | 45/40 | 9 | — | — | 电热式加湿 器 | 7 | 座地 | 卧式 | OR4\OR5(Ⅲ级) | 混合段 + 风机段 + 均流段 + 初、中效过滤段（ G4 、 F8 ） + 表冷段 + 加热段 + 加湿段 + 送风段
|  |  | 5400 |  |  |  |  | - |  | 11 |  | 8 | — | — | 电热式加湿 器 | 25
5 | AHU-RF-05 | 6800 | 2100 | 1000 | 7.5 | 380/3/50 | 机械循环 四管制 | 19 | 7/12 | 4 | 45/40 | 12 | — | — | 电热式加湿 器 | 10 | 座地 | 卧式 | OR6\OR7\OR8(Ⅲ级) | 混合段 + 风机段 + 均流段 + 初、中效过滤段（ G4 、 F8 ） + 表冷段 + 加热段 + 加湿段 + 送风段
|  |  | 6800 |  |  |  |  | - |  | 14 |  | 10 | — | — | 电热式加湿 器 | 32
6 | AHU-RF-06 | 2500 | 700 | 1000 | 3 | 380/3/50 | 机械循环 四管制 | 11 | 7/12 | 1 | 45/40 | 7 | 12 | 8 | 电热式加湿 器 | 3 | 座地 | 卧式 | OR9(Ⅲ级) | 进风段 + 风机段 + 均流段 + 初、中、亚高效过滤段（G4、F8、 、 H11）+ 表冷段 + 氟深度除湿段 + 加热段 + 加湿段 + 送风段
|  |  | 2500 |  |  |  |  | 43 |  | 13 |  | 7 | 6 | 4 | 电热式加湿 器 | 12
7 | AHU-F10-01 | 15500 | 2700 | 800 | 7.5 | 380/3/50 | 机械循环 四管制 | 64 | 7/12 | - | 45/40 | 43 | 52 | 36 | 电热式加湿 器 | 13 | 座地 | 卧式 | 护士站、二次更鞋、预麻等 | 进风段 + 风机段 + 均流段 + 初、中、亚高效过滤段（G4、F8、 、 H11）+ 表冷段 + 氟深度除湿段 + 加热段 + 加湿段 + 送风段
|  |  | 15500 |  |  |  |  | 264 |  | 83 |  | 43 | 38 | 27 | 电热式加湿 器 | 73
8 | AHU-F10-02 | 3300 | 3300 | 800 | 2.2 | 380/3/50 | 机械循环 四管制 | 56 | 7/12 | 18 | 45/40 | 6 | — | — | 电热式加湿 器 | 15 | 座地 | 卧式 | 护士办公室、医生办公室等 | 进风段 + 风机段 + 均流段 + 初、中效过滤段（ G4 、 F8 + 表冷段 + 加热段 + 加湿段 + 送风段
9 | PAU-RF-01 | 3300 | 3300 | 800 | 4 | 380/3/50 | 机械循环 四管制 | 56 | 7/12 | 9 | 45/40 | - | 8 | 6 | — | — | 座地 | 卧式 | 手术部净化新风机组1 | 进风段 + 风机段 + 均流段 + 初、中、亚高效过滤段（G4、F8、 、 H11）+ 表冷段 + 氟深度除湿段 + 加热段 + 送风段
10 | PAU-RF-02 | 30000 | 30000 | 800 | 30 | 380/3/50 | 机械循环 四管制 | 511 | 7/12 | 100 | 45/40 | - | 74 | 52 | — | — | 座地 | 卧式 | 手术部净化新风机组2 | 进风段 + 风机段 + 均流段 + 初、中、亚高效过滤段（G4、F8、 、 H11）+ 表冷段 + 氟深度除湿段 + 加热段 + 送风段
11 | PAU-RF-03 | 3600 | 3600 | 800 | 15 | 380/3/50 | 机械循环 四管制 | 61 | 7/12 | 10 | 45/40 | - | 9 | 6 | — | — | 座地 | 卧式 | 手术部净化新风机组3 | 进风段 + 风机段 + 均流段 + 初、中、亚高效过滤段（G4、F8、 、 H11）+ 表冷段 + 氟深度除湿段 + 加热段 + 送风段
|  | 12200 | 12200 |  |  |  |  | 208 |  | 41 |  | - | 30 | 21 | — | —
12 | PAU-F10-01 | 6400 | 6400 | 800 | 3 | 380/3/50 | 机械循环 四管制 | 109 | 7/12 | 34 | 45/40 | 18 | 16 | 11 | 电热式加湿 器 | 30 | 座地 | 卧式 | 污物通道等 | 进风段 + 风机段 + 均流段 + 初、中、亚高效过滤段（G4、F8、 、 H11）+ 表冷段 + 氟深度除湿段 + 加热段 + 加湿段 + 送风段
13 | PAU-F10-02 | 7500 | 7500 | 800 | 4 | 380/3/50 | 机械循环 四管制 | 128 | 7/12 | 40 | 45/40 | 21 | 19 | 13 | 电热式加湿 器 | 35 | 座地 | 卧式 | 十层负压隔离ICU及辅房 | 进风段 + 风机段 + 均流段 + 初、中、亚高效过滤段（G4、F8、 、 H11）+ 表冷段 + 氟深度除湿段 + 加热段 + 加湿段 + 送风段