## Worksheet
空调水泵市场调研报价表
序号 | 空调水泵 | 设备类型 | 功能 | 介质 | 最高介质温度 | 流量 | 扬程 | 工作点效率 | 承压 | 转速 | 电源 | 电机功率 | 参考运行重量 | 减振方式 | 输送能效比 | 备注 | 品牌及产地 | 产品介绍（介绍公司具体产品） | 报价（元/台）
[5 empty] | ℃ | m3/h | m | % | MPa | rpm | φ-V-Hz | kW | kg
1 |  | 卧式单级单吸离心泵 | 冷冻水循环泵 | 清水 | 80 | 265 | 35 | ≥86 | 1.6 | 1480 | 3-380-50 | 45 | 562 | 减振台座+弹簧隔振器 | ECR=0.0245≤A(B+α∑L)/△T=0.0250 | 3用1备，1级能效，带变频控制系统 |  | 请推荐水泵产品选型，列明选型产品详细参数。选型产品应符合高效机房技术要求。
2 |  | 卧式单级单吸离心泵 | 冷却水循环泵 | 清水 | 80 | 330 | 25 | ≥86 | 1.6 | 1480 | 3-380-50 | 45 | 562 | 减振台座+弹簧隔振器 |  | 3用1备，1级能效，带变频控制系统
3 |  | 卧式单级单吸离心泵 | 热水循环泵 | 清水 | 80 | 105 | 20 | ≥86 | 1.6 | 2950 | 3-380-50 | 15 | 234 | 减振台座+弹簧隔振器 | EHR=0.008425≤A(B+α∑L)/△T=0.008426 | 3用1备，1级能效，带变频控制系统
注：水泵采用联轴器连接的方式。
净化空调水泵市场调研报价表
序号 | 净化空调水泵 | 名称 | 流量（ m3/h) | 扬程（ m ） | 输入功率（ KW ） | 电源（ V/Ph/Hz ） | 转速（ r/min ） | 类型 | 噪音值 dB （ A ） | 重量（ kg ） | 数量（台） | 备注 | 品牌及产地 | 产品介绍（介绍公司具体产品） | 报价（元/台）
1 |  | 冷水水泵 | 115 | 20 | 11 | 380/3/50 | 1480 | 卧式 | ≤ 70 | 480 | 2 | 室外型，效率：75%,平时一用一备，疫情全开 |  | 请推荐水泵产品选型，列明选型产品详细参数。选型产品应符合高效机房技术要求。
2 |  | 热水水泵 | 140 | 20 | 13 | 380/3/50 | 1480 | 卧式 | ≤ 70 | 520 | 2 | 室外型，效率：75%,平时一用一备，疫情全开