空调系统离心泵技术要求

1.总体要求

水泵应采用单级端吸卧式离心泵，水泵的流量、扬程特性曲线应是从最大流量到关闭时的平滑而连续上升的光滑曲线。水泵应运行在最高效率点附近，允许在超越设计流量15~20%的情况下运行而不超破坏点。水泵在负载变动时，能稳定运行，在正常使用状态下能保持高效率，并适合并联运行。

水泵产品应通过节能认证且须在投标文件中明确所提供型号的泵在各点的效率值；水泵设计最大承压满足16bar要求。

2．泵壳和泵盖

2.1 材质为灰铁HT250，采用一体式泵头泵脚中心线出水设计，泵壳自带支撑，方便出口法兰上所承受的外力能立刻传递到底座，保证泵头运行过程中不受损伤，提高设备安全性。

2.2 泵壳由刚性泵底座支撑。

2.3 在泵壳的最高处设置运行所需的排气孔座及排气阀，在泵壳的最低处设置所需的排水孔座及螺塞。

2.4 在泵壳进出口上设置适当数量的测压孔，测压孔尺寸标准按IEC标准设计。

2.5 泵壳上应用箭头标明叶轮旋转方向。

★2.6 泵入口应设置可更换的耐磨口环，材质为青铜。

3.叶轮

★3.1 叶轮采用抗汽蚀性能良好的304不锈钢材料整体浇铸而成。

3.2 叶轮应根据额定工况点在生产工厂内定点切割。

3.3 叶轮的过流表面应平滑，具有优异的水力性能。叶轮的内外表面不应有裂纹或凹凸不平等缺陷。

3.4 叶轮可靠地固定在轴上，防止产生轴向和周向位移。

3.5 叶轮加工完成后，应在制造厂内进行动态平衡试验，并向最终用户提交试验报告

3.6 对于叶轮和泵壳有滑动的部分，设置可以更换的密封衬环，密封环可靠地固定在泵体或叶轮上，密封环止水间隙小且必须均匀。密封环采用抗汽蚀性能及抗磨蚀性能良好的青铜。

★4.主轴采用20Cr13材质，有足够的抗拉强度、机械强度、刚度、耐疲劳强度，在各种工况下，长期运行不产生有害的振动和变形，且密封位应设置轴套结构，轴套应采用304材质，防止对轴的直接磨损。

5.机械密封

★水泵机封材质为石墨碳化硅/EPDM，机械密封互换性强，替换方便，采用约翰克兰，博格曼或同等品质的著名品牌。

6.轴承

★6.1 水泵轴承采用耐磨损和润滑性能好的材料制成。轴承L10工作寿命大于100,000小时，应选用SKF、NSK、FAG或同等品质的著名品牌。

6.2 水泵在正常连续运行条件下，轴承的温度不得超过70℃。

7.水泵底座

采用重载刚性底座，无需灌浆，可长期保持不变形及泵轴的对中，提高水泵运行寿命。

8.水泵配套电机

★8.1 配套电机使用电压380V；功率与水泵配套；转速与水泵配套，且必须为标准电动机，应选用西门子，ABB或同等档次品牌电机。

8.2 水泵电动机能效为1级。电机外壳采取烤漆工艺，且需有中国能效标识标签。

8.3 电动机绝缘等级F级，防护等级为IP55；电机应有可靠的接地，应标注电机的旋转方向。

8.4 配套电机额定功率与水泵工况点轴功率之比应大于至少1.1倍，必须保证泵在全运行曲线过程中，电机不过载。

8.5 水泵控制系统按变频控制，控制柜主要元器件为西门子\ABB\施耐德同等档次品牌。

注：以上文件中“★”条款为必须满足项，技术文件需做出响应，文件需加盖制造商公章。