附件2：

- 技术要求

1.项目名称

重医附二院江南院区肝病楼5#配电室低压改造项目

2.主要工作内容

（1）5号专配在指定低压柜新增两2台400A断路器，断路器由4*240mm2电缆搭接至低压柜主母排供电。

（2）新增低压断路器需独立计量，新增计量智能表2只及其他配套设施。

主要工程量如下：

| 重医附二院江南院区肝病楼5#配电室低压改造项目工程量清单 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 塑壳插入式断路器 | 400A 3P | 台 | 2 |  |
| 2 | 电缆 | 4*240mm² | 米 | 8 |  |
| 3 | 电缆终端（铜鼻子） | 240mm² | 套 | 2 |  |
| 4 | 电流互感器 | BH-0.66-30B,400/5,0.5级 | 只 | 6 |  |
| 5 | 智能表 | 三相四线制 | 只 | 2 |  |
| 6 | 铜牌 | TMY-30*4 | 米 | 3 |  |
| 7 | 绝缘线 | BVR-1.5mm² | 米 | 50 |  |
| 8 | 绝缘线 | BVR-2.5mm² | 米 | 50 |  |
| 9 | 熔断器 | 熔芯6A,含熔座 | 只 | 8 |  |
| 10 | 指示灯 | AD11-AC220V | 只 | 2 |  |
| 11 | 安装条 | 800mm | 根 | 6 |  |
| 12 | 辅材 | 端子、滑槽、螺栓 | 批 | 1 |  |
| 13 | 夜间施工、安措及技术措施 | / | 项 | 1 |  |

3.施工环境及技术要求

（1）意向投标人应前往现场查勘，了解安装环境及工作内容及施工所需的停电时间、停电和运行方式，施工期间应做好临时供配电措施，严格按照医院要求的停电时间安排施工方案，以保证医院供电要求。

（2）新电力设施运输至现场应按要求做好到货试验、验收并提供2年质保；到货时提供合格证等相关资料，竣工后应提交竣工资料；质保期内提供免费售后服务及零件更换。

4.质量技术标准

建筑电气工程施工质量验收规（GB 50303-2015）

国家电网公司十八项电网重大反事故措施（修订版）及编制说明

电力工程电缆设计标准（GB 50217-2018）

电气装置安装工程电缆线路施工验收规范(GB 50168-2006)

电气装置安装工程接地装置施工及验收规范（GB 50169-2006）

电气装置安装工程电力变流设备施工及验收规范（GB 50255-1996）

电气装置安装工程质量检验及评定规程（DL/T 5161.1-5161.17-2002）

5.安全标准

（1）施工前必须进行验电、放电、接地、悬挂警示牌、围堰等工作。

（2）在进行施工、试验工作需挂临时接地线的地点，接地干线上应有接地螺栓。保护用接地、接零线上不能装设开关、熔断器及其他断开点。能承受接地故障电流和对地泄漏电流而无危险。

（3）施工公司需符合低压特种安装、检测效验资质。达到机械工业部颁发的各专业电工技术等级标准和相应的安全技术水平。严禁无证操作或酒后操作同时确保其员工谨慎履职，因操作不当或存在任何过错导致安全事故，由施工公司独立承担法律责任。

（4）施工公司必须为其人员配备施工所必备的防护用品，以及经过国家有资质的专业机构检测合格的施工设备，未严格实施导致安全事故由施工公司独立承担法律责任。

（5）从事电气设备安装、试验、 维护施工等工作的人员必须身体健康。凡有视觉（双目视力校正后在０．８以下、色盲）、听觉障碍，高、低血压病，心脏病，癔病，癫痫病，神经官能症，精神分裂症，严重口吃者不能从事电气工作。

6.文明施工

（1）现场安全防护、围挡到位、警示到位、做到工完场清

（2）工程进度控制：施工质量、工期、费用、售后服务等内容，严格按合同约定执行。

7.质保期

质保期为验收合格之日起二年。