重庆医科大学附属第二医院

衰变池维保服务项目

采购文件

重庆医科大学附属第二医院

二〇二五年十一月

| 项号 | 内容 |  | 说明与要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 |  | 重庆医科大学附属第二医院衰变池维保服务 |
| 2 | 项目概况 |  | 服务内容：1、江南院区核医学科区衰变池、集水井 2、渝中院区魁星A组团核医学科成品衰变池 服务周期：3年（全包） |
| 3 | 服务要求 |  | 1.维保范围包括衰变池池体、水泵、管道及阀门等附件、监测仪器、控制系统等。 - 2、负责所有设备的定期巡检、维护、零星技改，其中巡检频次为每月2次。 - 3、负责所有设备的维修和应急处置，维修人员需在接报后2小时内到达现场。 - 4、负责放射性监测，废水排放需符合相关法律法规要求。 - 5、负责衰变池、集水井清掏工作。 - 6、加装流量及辐射监测设备各1套，要求具备远程监控、报警等功能，并在合同签订后1个月内完成安装调试。 - 以上为基本要求，参与人可根据自身实力提出更高承诺。 |
| 4 | 转包 |  | ■不允许 |
| 5 | 评选原则 |  | 初评通过的基础上，最低价评分法 本项目无二次报价 |
| 6 | 竞选单位资格条件 |  | （一）基本资格条件： 1.竞选单位具有独立承担民事责任的能力 【提供法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书（提供复印件并加盖鲜章）】 2.法定代表人身份证明【格式3，自然人无需提供】 3.法定代表人授权委托书【格式4，自然人、法人本人到场的无需提供】 （二）特定资格条件： 1.提供自2022年1月1日以来，衰变池维保业绩合同1份 2.操作人员需持有放射卫生检测与技术评价技术培训考核或者核技术利用辐射安全与防护考核合格证书 以上人员需提供竞选单位为其缴纳近3个月社保证明。 |
| 7 | 项目最高限价 |  | 375000元 |
| 8 | 费用报价方式 |  | 1.包干报价包含： 包含但不限于以下内容：设备购置费、人工费、材料费、加工费、运输（含包装、运输、转运、装卸至医院指定地点）、管理费、利润、保险、各种规费税费、约定的安装费用、风险费、专用工具、调试等所有成本费用。 2.竞选单位应自行踏勘现场及周围环境，以便获取竞选单位须自己负责的有关编制竞选文件报价清单和签署合同所需的所有资料。 |
| 9 | 费用支付 |  | 本项目无预付款，经考核后（附件2）两个院区衰变池运维费用季度结算，以上费用在收到中选单位出具的发票和凭证资料之后40个工作日内支付该款项。 |
| 10 | 竞选文件组成 |  | （一）手持资料（1份，无需密封） 1．营业执照【提供复印件并加盖鲜章】 2．竞选单位的法定代表人或委托代理人或自然人本人身份证【原件】 3.法定代表人身份证明【格式3，自然人无需提供】 4.法定代表人授权委托书【格式4，自然人、法人本人到场的无需提供】 （二）竞选文件（1正2副，需密封） 1.评审条款差异表（格式1） 2.竞选函（格式2）（若有分项报价清单，请添加到格式2后面） 3.基本资格条件证明材料： ①营业执照【提供复印件需加盖公章（原件备查）】 ②法定代表人身份证明【格式3，自然人无需提供】 ③法定代表人授权委托书【格式4，自然人、法人本人到场的无需提供】 4.特定资格条件证明材料【要求详见采购文件6竞选单位资格条件（二），格式自拟】 5.承诺书（格式5） 6.货物、产品或设备要求响应资料【要求详见采购文件3货物、产品或设备要求，格式自拟】 7.其他商务、技术等证明材料【根据评分办法自行编制，格式自拟】 |
| 11 | 竞选文件格式 |  | 1.签字盖章要求 1.1竞选文件正、副本封面均须法定代表人或其委托代理人签字、加盖竞选单位公章（鲜章），正、副本均须加盖骑缝章（鲜章）； 1.2竞选文件正本内页要求签字、盖章的地方均须由法定代表人或其委托代理人签字、加盖竞选单位公章（鲜章）；竞选文件副本内页可以是正本的复印件。 2.装订要求 竞选文件的正本与副本应分别装订成册，采用胶订、平订或线订等，不得采用活页装订方式。 3.份数要求：1份正本，2份副本。（须在封面注明） 4.密封要求：将装订好的竞选文件正、副本封装在一个文件袋内，并在袋上加盖竞选单位公章。 5.竞选文件正副本请务必做好目录及对应页码。 （特别提醒：请竞选单位严格按照竞选文件格式要求准备） |
| 12 | 采购程序 |  | 按下列程序进行： 1.竞选单位在规定时间内按格式报名，报名后若放弃参加竞选请务必提前电话或邮件说明理由； 2.竞选单位在规定的时间内递交竞选文件并在竞选文件递交表上签到； 3.宣布比选会议开始； 4.按照竞选文件递交顺序依次点名； 5.核验参加比选会议的竞选单位的法定代表人或委托代理人本人身份证（原件）、委托代理人的授权委托书，以确认其身份合法有效。若经核实委托代理人提供资料与实际不符的，不得参加比选会； 6.竞选文件的密封检查：竞选单位自荐或推举3名代表对所有文件密封情况进行检查（由工作人员展示，竞选单位代表不可直接触碰竞选文件），并签署竞选文件密封检查记录表； 7.开启顺序：随机开启、检查文件份数； 8.当众公布竞选单位名称、竞选报价、质量要求、工期及其他内容并记录在案； 9.竞选单位代表、比选人代表、监督人等有关人员在比选记录上签字确认； 10.竞选单位代表离场，保持联系方式畅通； 11.专家入场，先进行初步评审，初步评审未通过作否决竞选处理。初步评审通过的竞选单位进入详细评审，得到竞选得分排名； 12.公示拟中选候选人； 13.发放中选通知书、签订合同。 |
| 13 | 评分办法 | 13（1） | 初步评审 1.满足采购文件第3条服务要求，第6条竞选单位条件、第8条费用报价方式的视为通过初步评审。未通过初步评审的作否决竞选处理，不进入评分环节，不参与排名。 2.因评分小组作否决竞选处理，导致有效竞选单位不足三个的，评分小组应当否决所有竞选。但是有效竞选单位的经济、商务、技术等指标仍然具有市场竞争力，并满足采购文件要求的，评分小组可以继续评审并确定中选候选人。 |
|  |  | 13（2） | 最低价中选：通过初步评审的竞选单位中竞选总报价最低的单位为第一中选候选人，以此类推。 【若有两家及以上竞选单位竞选总报价相同且均为最低价，则按照6竞选单位资格条件中提供的业绩金额大的优先原则进行排序】 |
| 14 | 报名方式 |  | 1.请于2025年12月11日下午17:00前将“企业营业执照、法定代表人授权书”电子扫描件打包发送至邮箱：cgglc2023@163.com，邮件命名方式“项目名称+单位名称+联系人+联系电话”。 2.报名单位名称必须与竞选单位名称相同，只有按上述规定报名后，才具备竞选资格。 3.竞选单位应仔细阅读和检查竞谈文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时提出，以便补齐。如有疑问，请在2025年12月11日17：00前向招标人提出，超过此时间规定，采购人不再受理竞选疑问。 报名联系人：佘老师 联系电话：023-63693159 现场踏勘联系人：张老师 联系电话：15023109051 特别说明： 1.请在工作日8：00-11:30,14:00-17：00联系。 2.请各单位仔细阅读采购文件及其他附件内容，确定要参加后再发送邮件报名。若已邮件报名，竞选当天无故未准时到场的，将按照《重庆医科大学附属第二医院供应商诚信管理规定》进行处理。 |
| 15 | 竞选时间及地点 |  | 1.竞选时间：2025年12月12日10:00 2.竞选地点：渝中区戴家巷2号都市方舟5楼采购管理处 3.竞选文件递交：竞选截止时间前半小时内（9：30-10:00）递交，逾期送达或未送达竞选文件指定地点，或未按本采购文件要求密封的，采购人不予受理。 |

附件1：

    - 衰变池配置清单

渝中院区

| 序号 | 设备名称 | 设施设备参数详情 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 微生物降解槽体 | 材质：不锈钢箱体。110法兰，配备两台绞刀式排污泵（一备一用）。 | 1 | 套 | 可自动搅碎杂质，杜绝管路堵塞。配备自动冲洗结构，可冲洗搅碎大部分难溶于水的物质，使系统溶液正常排除而不会造成堵塞。 |
| 2 | 放射性废液衰变槽体 | 工厂定制产品，不锈钢板体；不锈钢槽体面板一体成型，具有极强的韧性及耐腐蚀度，可保证其30年以上的使用年限。槽体包含不锈钢连接法兰,底部100mm型平整槽钢。每个槽体均配简洁的设备部件连接机构，与系统完全匹配。 | 1 | 套 | 经过降解的待处理废液贮存入此箱体，三个箱体所贮存废液循环一次排放的时间≥预处理核素半衰期的10倍时间，以达到国家解控排放标准。 |
| 3 | 电动阀执行器 | 阀体为UPVC材质，电动执行器为带反馈信号的专用大扭力执行器。电压：220v频率：50hz功率：50w扭力：50N*M信号：4-20ma | 6 | 个 | 实现废液的分级贮存、分级排放；即控制此阀体打开与关闭动作来实现某一放射性衰变槽体的入液及出液功能。并且同一时间有且只能有一个入液阀或出液发打开。其他阀体为关闭状态。 |
| 4 | 无堵塞排污泵 | 大功率380v电机及无堵塞增压泵头。 电压：三项380功率：2.2kw连接：dn50法兰 | 2 | 个 | 该泵集自吸和无堵塞排污于一身，既可象一般清水自吸泵那样不需安装底阀，不需灌引水、又可抽吸含有大颗粒固体块、长纤维的污物、沉淀物废矿杂质、II便及一切工程污水物，完全减轻工人的劳动强度，而且使用、移动、安装方便、极少维修、性能稳定。 |
| 5 | 废液取样测量系统 | 高灵敏晶体探头及废液取样机构组成该系统。（专为本系统开发，完全兼容系统）电压：dc12v信号：负脉冲探测范围100000cps排放空闲阶段，本机构可作为区域辐射监测而存在，避免维修或操作人员受不必要照射。 | 1 | 套 | 当决定某一槽体轮到排放，首先会自动执行取样动作，待检验合格后方可启动排污泵。 |
| 6 | 放射性废液控制柜 | 由核心控制器、中间继电器接触器、热过载继电器等融合为一套放射性废液控制柜。电压：三项五线380 v功率：2.5kw | 1 | 个 | 控制及采集执行器以及其余部件的动作及状态，通过专业的控制软件把所有的状态反馈与人机界面之上，方便安全可靠。 |
| 7 | 管路连接 | UPVC材质，DN100,厚壁、耐压耐腐蚀，此环境下可连续应用≥30年。包含所有连接件及耗材工具、布线等。 | 1 | 套 | 连接各个箱体及槽体，以及其他执行部分之间的液体流路。 |
| 8 | 控制电路及线路 | 国标线 | 1 | 套 | 连接控制柜与执行器线路、连接监测系统与控制柜之间线路等 |
| 9 | 温湿度传感器 | 温湿度探头、温湿度处理器，输出执行器 | 1 | 套 | 实时反应贮存房间内环境温湿度；当温度过低会触发报警，湿度过高同样会触发报警 |
| 10 | 专业化控制软件 | 与专用控制柜配套使用 | 1 | 套 | 软件专为废液处理系统兼容匹配，与其他部件配合，可真正实现无人化值守、间接明了的操控界面，可反应当前状态、排放记录、液位报警、故障点报警等 |
| 11 | 电磁流量计 | 型号：BLD·DN65;口径：DN65；电压：220V；电极：316L；流量范围：2.5-35m³/h；仪表精度：0.5级；仪表系数：1.5234 | 1 | 台 | 监控排放数据 |
| 12 | 衰变池Tc99m | 材质：不锈钢箱体。（一备一用） | 2 | 套 | 衰变池Tc99m污水排水使用，衰变池为一用一备，放射性污水进入衰变池前首先进入预处理槽，污水经粉碎泵搅碎后经提升进入衰变池 |
| 13 | 废液管理系统 | 材质：不锈钢箱体。两个不锈钢槽体组成，单个槽体有效容积≥4.5m³；槽体底侧板采用厚度＞3mm厚不锈钢，顶侧板采用厚度＞1.5mm厚不锈钢 | 2 | 套 | 电脑控制 |
| 14 | 处理工艺 | 预处理池1立方米1个，衰变池4.5立方米有2个，衰变池每个使用池可接收10个半衰期(2.5天)的水量(约4.5m3)，两池错开时段进水，每池停留时间都可以达到10个半衰期，然后再分别排放 | \ | \ | 槽体内限位器、传感器、过滤网能够自动冲洗，无需人工清理，设有手动取样阀。 |

江南院区

| 序号 | 设备名称 | 设施设备参数详情 | 数量 | 单位 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 切削潜水泵 | Q=5m3/h H=15m P=1.1KW | 4 | 台 | 水位及时间控制，见PLC控制说明 一用一备，安装于负一层核污水提升泵井(位置见负一层排水图) |
| 2 | 切削潜水泵 | Q=7m3/h H=10m P=0.75KW | 4 | 台 | 水位及时间控制，见PLC控制说明 一用一备，安装于一层隔渣池 |
| 3 | 切削潜水泵 | Q=10m3/h H=15m P=1.5KW | 10 | 台 | 每池台，水位及时间控制，见PLC控制说明 一用一备，安装于各B变池 |
| 4 | 切削潜水泵 | 5Q=10m3/h H=15m P=1.5KW | 6 | 台 | 每池2台，水位及时间控制，见PLC控制说明 一用一备，安装于各表变池 |
| 5 | 液位探测传感器 | 不锈钢材质 | 10 | 个 | 有效测量范围H-4.5m~H-0.0m 数据远传到值班室，可以对电磁阀水泵进行控制 |
| 6 | 电动阀 |  | 9 | 个 | 启闭由时间及水位控制(PLC编程) |
| 7 | 闸阀 |  | 42 | 个 | 软密封，有防腐层 |
| 8 | 止回阀 |  | 20 | 个 | 污水用低阻力球型止回阅 |
| 9 | 一体化污水 提升设备 | Q=200L/min H=10m P=700w | 2 | 台 | 成品设备，安装于等侯大厅备用间内 |
| 10 | 切削潜水泵 | 1Q=5m3/h H=15m P=1.1KW | 2 | 台 | 一用一备，安装于负一层医疗污水提升泵井 (位置见负一层排水图) |
| 11 | 集水井 | 钢混结构 容积3m³ | 2 | 个 |  |
| 12 | 切削潜水泵 | 1Q=10m3/h H=25m P=2.2KW | 4 | 台 |  |
| 13 | 沉淀池A | 3m³ | 1 | 个 | \ |
| 14 | 沉淀池B | 10m³ | 1 | 个 |  |
| 15 | A型衰变池 | F18/Tc99，每个使用池可接收10个半衰期(3天)的水量(约5.25m3) | 3 | 个 | 达到10个半衰期，再分别排放 |
| 16 | B型衰变池 | I131，每个使用池可接收10个半衰期（81天）的总水量中的1/3，即27天的水量（约65m3） | 5 | 个 | 达到10个半衰期，再分别排放 |

附件2：

| 重庆医科大学附属第二医院衰变池维保服务季度考核表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被考核单位： 考核期间： 得分： |  |  |  |  |  |  |
| 考核科室： 考核人员签字： |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 质量标准 | 评价内容 |  | 评分标准 | 分值 | 科室评分 |
| 1 | 基础 管理 （22分） | 1.运营管理企业的管理人员和专业技术人员持证上岗。 2.维保人员负责衰变池每周/次巡检，完成各项巡检、完整填写监测记录。 3.巡检员工着装规范，佩戴明显标志，工作规范、作风 严谨，员工按规定穿戴使用劳动保护用品。 |  | - 管理人员、专业技术人员每发现1人无上岗证书扣0.5分； - 巡检频次不符0.5分； - 3.发现人未按期履行巡检任务直接扣6分，服务期内累计发现3次以上(含3次）。采购人有权解除合同，且不退还履约保证金。 | 6 |  |
|  |  | 1.衰变池设施设备档案资料齐全，分类成册、管理完善，查阅方便。 2.各种运行记录、维保资料、监测资料分类成册，定期归档、管理完善。 3.设立24小时应急热线，10分内响应（含节假日）。 |  | 每发现一项不齐全或不完善每处扣2分 | 6 |  |
|  |  | 1.处理设施警示、功能标识完善、明显。 2.制度职责、工艺流程、操作规程、排污许可证、监测报告、应急预案、上岗证等上墙公示。 3.有责任人、有专职巡检人员。 4.现场清洁、明亮，物品摆放规范有序。 5.室内消防器材完好并在有效期内。 |  | 基本符合10分，不符合0分 | 10 |  |
| 2 | 设施设备管理 （23分） | 1.严格执行设备安全运行、岗位责任制定期巡检、维护保养、运行记录管理、衰变池体清掏等维修档案等管理制度。 2.有年度、月度工作计划、设备设施维保计划，并严格执行。 3.建立衰变池设施设备管理台账。 |  | 每发现一处不符合扣2分 | 6 |  |
|  |  | 1.设备机房环境整洁、无杂物、灰尘、无鼠、虫害发生、水患、照明充足、机房环境符合设备管理及安全要求。 2.机房挂置有相关操作、安全、管理等制度，管道流向标识完好。 |  | 每发现一处不符合扣1分 | 2 |  |
|  |  | 1.从事污水设施设备维护所需各种专业技术人员。严格执行操作规程、持证上岗。 |  | 每发现-处不符合扣2分 | 2 |  |
|  |  | 1.保证衰变池处理系统的安全可靠、稳定运行和达标排放、无重大管理、安全责任事故。 |  | 任何一项不符合扣3分 | 3 |  |
|  |  | 1.衰变池处理系统供电用电设备安全、正常，无运行缺陷、设备清洁、标识规范完整。 2.定期试运行衰变池双电源等应急设备。 |  | 每发现-处不符合扣2分 | 4 |  |
|  |  | 1.衰变池、沉淀池定期出渣清掏，严格执行国家相关规定规范处置医疗废液、废渣及有毒有害物质。 |  | 不符合扣3分 | 3 |  |
|  |  | 1.定期校验检测仪器、仪表，各类检测仪器仪表完好率100%。 |  | 不符合扣3分 | 3 |  |
| 3 | 衰变池系统运行安全管理 （31分） | 1.衰变池运行记录规范、准确、完整、真实。 2.设施设备巡检、监测记录真实完整。 |  | 每发现一处不符合扣1.5分 | 3 |  |
|  |  | 1.衰变池污水排放水量、电力消耗量台账完善真实，相关采购凭证完整，无水电浪费现象。 |  | 每发现一处不符合扣2分 | 2 |  |
|  |  | 1.巡检人员操作工具和劳保用品齐全，工作服、防护口罩、防护眼镜、帽子、防水围裙、防水手套、雨靴等齐全，并有消毒措施且放置规范。 2.巡检人员每年不少于一次体检合格报告。 |  | 每发现一处不符合扣1分 | 2 |  |
|  |  | 1.无偷排、漏排等违规排放现象。 2.及时上报监控可疑情况和运行、排放异常情况。 |  | 每发现一处扣2分，扣罚当月托管费用，并承担相关责任 | 4 |  |
|  |  | 1.巡检人员熟悉工艺流程和操作规程，会判断、处理和排查污水运行中的各种故障。 2.巡检人员严格遵守各种工作记录，无违规、违纪事件发生。 3.有多种应急预案、巡检人员熟悉预案操作流程。 4.每年不少于一次应急演练。 |  | 每发现一处不符合扣5分 | 20 |  |
| 得分 |  |  |  |  |  |  |
| 维保单位签字 |  |  | 院方签字 |  |  |  |
| 备注：季度评审扣款原则 季度评审总得分为90分（含）或以上，将按照本合同约定金额支付当季度维保费； 季度评审总得分低于90分（不含）且在80分（含）以上，扣减当季度电保费的5%； 季度评审总得分低于80分（不含）且在70分（含）以上，扣减当季度维保费的10%； 季度评审总得分低于80分（不含）3次，3次不合格采购人有权终止本合同，同时造成的一切经济损失及法律责任，由投标人承担。 |  |  |  |  |  |  |

（项目名称）

竞选文件

竞选单位：（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：（签字）

年  月  日

目录

1.评审条款差异表（格式1）

2.竞选函（格式2）

3.基本资格条件证明材料：

①营业执照【提供复印件需加盖公章（原件备查）】

②法定代表人身份证明【格式3，自然人无需提供】

③法定代表人授权委托书【格式4，自然人、法人本人到场的无需提供】

4.特定资格条件证明材料【要求详见采购文件6竞选单位资格条件（二），格式自拟】

5.承诺书（格式5）

6.货物、产品或设备要求响应资料【要求详见采购文件3货物、产品或设备要求，格式自拟】

7.其他商务、技术等证明材料【根据评分办法自行编制，格式自拟】

（格式1）

评审条款差异表

采购项目名称：

| 序号 | 评审要求 | 竞选应答 | 偏离情况 | 佐证材料对应文件页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 示例：货物、产品或设备要求 | 产品满足…要求，供货（安装）时间…日历天… | 无偏离 | 2-3页 |
| 2 | 基本资格条件1、营业执照 | 满足采购文件要求 | 无偏离 | 7页 |
| 3 | 基本资格条件2、法定代表人授权委托书 | 满足采购文件要求 | 无偏离 | 8页 |
| 4 | 特定资格条件1、具有..资质 | 满足采购文件要求 | 无偏离 | 10-11页 |
| 5 | 费用报价方式 | 满足采购文件要求 | 无偏离 | 6页 |
| 6 | … | … | … | … |

注：

1. 本表即为对本项目“第12条评分办法”中所列条款进行比较和响应。（请按照评分办法依次罗列，将影响到各竞选单位得分，请尽量详尽）

2.本表可扩展。相关条款支撑材料应附本表后。（无特殊要求的部分格式自定）

3.竞选应答栏中应当注明响应具体内容。表中必须标注具体内容在竞选文件中的位置（页码）。

4.偏离情况请填写“无偏离”、“正偏离”或“负偏离”。

（格式2）

竞选函（格式）

致：重庆医科大学附属第二医院

我们已经仔细地研究了                  项目采购文件的全部内容。我们已完全理解了采购文件规定的合同范围与要求，并考虑到了潜在所有风险。据此，我们承诺结合本项目特点及我方实际情况，按以下标准报价。

重庆医科大学附属第二医院          项目竞选报价为：             元；

我方同意在规定的递交报价书截止之日起到竞选有效期满前遵守本报价书，且对我们具有约束力，并可随时被接受中选。如果我们中选，我们将及时签订合同。在制定和签署正式协议书之前，本报价书应构成在我们双方之间有约束力的合同。

竞选单位（盖章）：

法定代表人或法人授权代表（签字）：

时间：

（格式3）

法定代表人身份证明

单位名称：

单位性质：

地址：

成立时间：	年	月      日

经营期限：

姓名：	性别：	年龄：	职务：

系	（单位名称）的法定代表人。

特此证明。

单位：	（盖单位鲜章）

年  月  日

此处粘贴法定代表人身份证复印件

法定代表人身份证正面复印件

法定代表人身份证反面复印件

（格式4）

法定代表人授权委托书

本授权书声明：本人         系                的法定代表人，现授权本单位的       为本公司代理人，以本公司的名义参加                  项目，代理人在竞选、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，本人均予以承认。

特此授权。

被授权人：                   性别：                 年龄：

单位（盖章）                 部门：                 职务：

法定代表人：（签字）

此处粘贴法定公司代理人身份证复印件

公司代理人身份证正面复印件

公司代理人身份证反面复印件

日期：    年    月   日

（格式5）

承诺书

致：重庆医科大学附属第二医院

______________________的采购工作，对贵单位发出的该项目采购文书等全部内容，在认真阅读和充分理解后予以确认，完全同意其所有条款，并按其要求提交竞选文件，保证按中选的金额签订合同，并对下列事宜做出承诺：

1. 我司与其他竞选人之间不存在负责人为同一人或任何控股、管理及其他形式的关联关系。

2. 我司将严格按照采购文件的规定进行响应。同时，我司愿意接受采购人的监督和核查。

3.我司在本次采购中所提供的所有资料和信息均真实、准确、完整，不存在任何虚假陈述或者隐瞒情况。

4.在中选后，保证在规定时间内根据国家相关规范条例、行业标准、设计要求、采购人及合同要求等按质按量完成工作，保证本项目中选后绝不转包给挂靠公司。

5．在供货过程中产生的安全责任问题由我司自行承担。

若我司未按此承诺执行，就视为我司放弃中选权利，自愿承担因放弃中选的一切后果，以及没有严格履行合同所应承担的所有违约责任和违约处罚。

竞选单位（盖章）：

法定代表人或法人授权代表（签字）：

时间：