重庆医科大学附属第二医院

分体空调采购及安装项目

阳光推介文件

重庆医科大学附属第二医院

二〇二五年十二月

| 项号 | 内容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 分体空调采购及安装阳光推介（非招标） |
| 2 | 项目概况 | 1.项目地点：重庆医科大学附属第二医院江南院区、渝中院区 2.采购内容：分体式空调(1P挂机、1.5P挂机、2P挂机、3P挂机、2P柜机、3P柜机、5P柜机、2P天花机、3P天花机、5P天花机、1P风管机、1.5P风管机、2P风管机、3P风管机、5P风管机、4匹一拖三风管机)的新机供货、安装、调试以及旧机的安装、调试和移机等内容。 3.质保期（验收合格之日起）：6年 4.服务期：合同签订生效之日起2年并且结算累计至本项目预算金额不超过50万元。 |
| 3 | 货物、产品或设备要求 | - 产品要求：产品质量必须符合国家和行业规范和医院要求。 - 供货（或安装）时间：在接到医院供货通知后, 7个日历日内完成新机的供货安装，每延迟一天，罚款100元。 - 能效等级：采用一级；当个别型号无一级能效时，最低选二级。 - 安装要求： - 电源由采购人放至室内机或者室外机处，内外机之间连接线路由中选人完成；加长铜管的电源线应采用整根线，不应拼接，且电源线应设套管。 - 挂机和柜机排水管由采购人放至内机处，天花机和风管机排水管由中选人放置至采购人指定立管处。 - 内机插座由采购人安装，插座以外的电源开关由中选人提供并安装，且为带漏电保护的开关。 - 备货要求：除风管机、5P空调以外的其余机型应有备货，每个型号备货2台。 - 售后服务：在质保期内，中选人免费上门对损坏的部件或设备进行安装、更换、调试。接到医院报修通知， 2小时内响应，24小时内排除故障；24小时内不能排除故障的，须提供相应的备机。 - 所投同一型号分体空调产品只能为同一品牌，品牌总数量不超过2个。 |
| 4 | 阳光推介单位资格条件 | （一）基本资格条件： 1.阳光推介单位具有独立承担民事责任的能力 参与人为中华人民共和国境内依法注册、具有独立法人资格。具备在有效期内的税务登记证、组织机构代码证。【提供税务登记证、组织机构代码证或“三证合一”的营业执照复印件并加盖鲜章】。 2.法定代表人身份证明【格式1】 3.法定代表人授权委托书【格式2，法人本人到场的无需提供】 （二）特定资格条件： 提供2022年1月1日起至阳光推介报名截止日1个类似业绩合同，（提供合同关键页复印件，关键页包括体现合同标的、签字盖章页，并加盖公章鲜章）。 |
| 5 | 费用报价方式 | 本项目为综合单价报价方式。分体空调设备综合单价包含但不限于产品费用、材料费（标配支架费、所有型号标配3米铜管费、系统所有制冷剂费用、遥控板（含底座）费用、防火堵洞材料、胶带费用、排水管费用、保温费等）、运输费、安装费、人工费、管理费、利润、保险、各种规费税费、专用工具、材料保管费等所有费用的总和。标配外增加铜管、异型支架、高空脚手架、打孔、风管机风管、拆机和旧机安装单独报价。 |
| 6 | 费用支付 | 本项目无预付款，合同产品单价固定，按照实际采购内容和数量，安装完成并投入使用后，医院按月结算货款。 |
| 7 | 阳光推介文件组成 | 阳光推介文件（1正2副） 1.基本资格条件证明材料： ①营业执照【提供复印件需加盖公章（原件备查）】 ②法定代表人身份证明【格式1】 ③法定代表人授权委托书【格式2，法人本人到场的无需提供】 2.特定资格条件证明材料； 4.货物、产品或设备等报价清单【格式3】； 5.产品详细参数：制冷量、制热量、能效等级、全年性能系数、制冷季节耗电量、制热季节耗电量。【格式4】 |
| 8 | 阳光推介文件格式 | 1.签字盖章要求 文件正本内要求签字、盖章的地方均须由法定代表人或其委托代理人签字、加盖推介单位公章（鲜章）；文件副本内页可以是正本的复印件，正副本盖骑缝章。 2.装订要求 文件的正本与副本应分别装订成册，不得采用活页装订方式。 3.份数要求：1份正本，2份副本。（须在封面注明） |
| 9 | 报名方式 | 1.请于2025年12月25日下午14:00前将“营业执照”电子扫描件打包发送至邮箱：cyfeyhqc@163.com，邮件命名方式“分体式空调采购及安装阳光推介+单位名称+联系人+联系电话”。 报名联系人：李老师 联系电话：023-63693002/023-62888246现场踏勘联系人：俱老师 联系电话：15823049764 特别说明：请在工作日8：00-11:30,14:00-17：00联系。 |
| 10 | 阳光推介时间及地点 | 1.阳光推介时间：2025年12月23日 上午9:00。 2.阳光推介地点：南岸区茶园新区天文大道288号重庆医科大学附属第二医院江南院区全科楼607。 |

（格式1）

法定代表人身份证明

单位名称：

单位性质：

地址：

成立时间：	年	月      日

经营期限：

姓名：	性别：	年龄：	职务：

系	（单位名称）的法定代表人。

特此证明。

单位：	（盖单位鲜章）

年  月  日

此处粘贴法定代表人身份证复印件

法定代表人身份证正面复印件

法定代表人身份证反面复印件

（格式2）

法定代表人授权委托书

本授权书声明：本人         系                的法定代表人，现授权本单位的       为本公司代理人，以本公司的名义参加                  项目，代理人在阳光推介过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，本人均予以承认。

特此授权。

被授权人：                   性别：                 年龄：

单位（盖章）                 部门：                 职务：

法定代表人：（签字）

此处粘贴法定公司代理人身份证复印件

公司代理人身份证正面复印件

公司代理人身份证反面复印件

日期：    年    月   日

（格式3）

设备、辅材（含安装）报价清单

| 设备（含安装）报价清单 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 分体空调类别 | 品牌 | 单位 | 综合单价（元） | 备注 |
| 1 | 1P挂机 |  | 台 |  |  |
| 2 | 1.5P挂机 |  | 台 |  |  |
| 3 | 2P挂机 |  | 台 |  |  |
| 4 | 3P挂机 |  | 台 |  |  |
| 5 | 2P柜机 |  | 台 |  |  |
| 6 | 3P柜机 |  | 台 |  |  |
| 7 | 5P柜机 |  | 台 |  |  |
| 8 | 2P天花机 |  | 台 |  |  |
| 9 | 3P天花机 |  | 台 |  |  |
| 10 | 5P天花机 |  | 台 |  |  |
| 11 | 1.5P风管机 |  | 台 |  |  |
| 12 | 2P风管机 |  | 台 |  |  |
| 13 | 3P风管机 |  | 台 |  |  |
| 14 | 4P风管机 |  | 台 |  |  |
| 15 | 5P风管机 |  | 台 |  |  |
| 16 | 4P一拖三风管机 |  | 套 |  |  |
| 辅材（含安装）报价清单 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 辅材或服务 | 单位 | 综合单价（元） | 备注 |  |
| 1 | 1P挂机、1P风管机、1.5P挂机、1.5P风管机铜管、4匹一拖三风管机支管铜管 | 米 |  |  |  |
| 2 | 2P挂机、2P风管机、2P柜机、2P天花机铜管 | 米 |  |  |  |
| 3 | 3P挂机、3P风管机、4匹风管机铜管、4匹一拖三风管机主管铜管 |  |  |  |  |
| 4 | 5P风管机、5P柜机、5P天花机铜管 | 米 |  |  |  |
| 5 | 高空脚手架 | 副 |  |  |  |
| 6 | 旧支架拆除 | 副 |  |  |  |
| 7 | 旧空调标配支架 | 副 |  |  |  |
| 8 | 非标配异型支架 | 米 |  |  |  |
| 9 | 双面彩钢酚醛风道 | 平方米 |  |  |  |
| 10 | 打孔-普通砖墙 | 个 |  |  |  |
| 11 | 打孔-剪力墙或者干挂石材外墙 | 个 |  |  |  |
| 12 | 风管机送风口和回风口材料 | 个 |  |  |  |
| 13 | 旧挂机拆除或安装 | 台 |  |  |  |
| 14 | 旧柜机拆除或安装 | 台 |  |  |  |
| 15 | 旧天花机拆除或安装 | 台 |  |  |  |
| 16 | 旧风管机拆除或安装 | 台 |  |  |  |
| 17 | 1P~2P铜管拆除费用 | 米 |  |  |  |
| 18 | 3P~5P铜管拆除费用 | 米 |  |  |  |
| 19 | 天花机、风管机线控器 | 个 |  |  |  |
| 20 | 两院旧空调转运费 | 次 |  |  |  |

（格式4）

产品技术参数

| 序号 | 分体空调类别 | 技术要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1P挂机 | 1.能效等级: 2.全年能源消耗效率[(W·h)/(W·h)]≥ 3.额定制冷量(w)≥ 4.额定制热量(W)≥ 5.制冷季节耗电量(kw·h)≤ 6.制热季节耗电量(kw·h)≤ | 1.最小制冷量证明材料须提供样本彩页或检测报告； 2.分体空调能效等级证明材料须提供有效的检测报告或中国能效标识网截图。 |
| 2 | … |  |  |
|  | … |  |  |
|  | … |  |  |