重庆医科大学附属第二医院二次供水水池清洗及消毒项目

阳光推介文件

| 项号 | 内容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 重庆医科大学附属第二医院二次供水水池清洗及消毒项目阳光推介 |
| 2 | 项目概况 | 1.项目地点：渝中院区、江南院区 2.服务期：三年 3.项目范围：渝中院区的二次供水水池，高位2口50m3，低位5口 330m3；江南院区的二次供水水池，高位10口262m3，低位4口 200m3清洗消毒。 |
| 3 | 推介内容 | 1.每半年完成一次所有水池清洗及消毒，每次作业须提前5个工作日与采购人确认进场时间，若服务方未提前与采购人确认进场时间而造成的后果和费用由服务方自行承担。 2.服务方需严格按照行业规范对各个水池进行清洗并按规定使用合格的含氯药剂消毒，要求做到水池液面无积物，四周池壁、池底、阀门无污物附着，出入口无堵塞，井盖盖好。清洗过程中所涉及的清洗工具、含氯药剂、取样用品、作业机电（机械）设备等由服务方自行提供。 3.服务方每次清洗完水池还应清洗水池周边环境，保障水池进、出阀门、浮球阀和水位控制器等器件正常运转。 4.服务方完成水池清洗后应及时通知采购人现场验收并在验收单上签字确认。 5.服务方必须确保派出的施工人员持有效的有限空间作业证和健康证上岗，且服务方应自行为现场作业人员购买足额的人身意外伤害、车辆等保险，服务方现场作业人员在工作期间发生的任何意外事件与采购人无关，由服务方自行承担责任。 6.服务方应在清洗水池过程中采取相应的安全防范措施，因服务方原因造成的一切安全生产事故由服务方承担所有责任。 7.严格按照下列清洗流程作业： (1)关闭进水阀门，关闭水箱连通阀门，排空水箱中的水至20cm. (2)用四合一气体检测仪检测水池内的气体，如有毒有害气体没有检测出，则清洗人员方可进入有限空间内(水池内)开展清洗作业。 (3)安装照明灯供水池内照明。 (4)清洗人员进入水池内工作， (5)清洗人员洗刷水箱横，竖拉筋各3遍。 (6)清洗完毕后排尽水池里的污水，再向水池内放消毒片进行消毒。(7)半个小时后进行二次清洗。 (8)在清洗水池同时检修人员对水池的管道及浮球，水位控制器进行检修。 (9)检查各种设备正常后，注水入水池，甲方取水样进行检测。 |
| 4 | 服务要求 | 质量必须符合国家和行业规范要求。 |
| 5 | 参与方条件 | 1.竞谈人为中华人民共和国境内依法注册、具有独立法人资格。提供在有效期内的三证合一”的营业执照复印件并加盖鲜章。 2.法定代表人授权委托书【格式1】 3.人员要求：服务本项目施工人员具有有效的有限空间作业证和健康证上岗。（提供施工人员2025年10月-2025年12月社保缴费证明，有限空间作业证和健康证复印件并加盖单位鲜章） 4.竞谈方需具备有2023年1月1日至今水池清洗的业绩三个及以上（提供合同关键页复印件，关键页包括体现合同标的、合同金额、签字盖章页）。 |
| 6 | 推介时间和地点 | 时间：2026年 1 月 27 日上午9:00 地点：南岸区天文大道288号重医附二院江南院区全科楼后勤处办公室（607室） |
| 7 | 报价方式 | 1.本项目报价采用总价包干，包含但不限于服务本项目所需的所有人工费、材料费、工具费、管理费、保险费、税金、利润、风险费等一切费用。 竞谈人应自行踏勘工程现场及周围环境，以便获取竞谈人须自已负责的有关编制投标文件报价清单和签署合同所需的所有资料。 |
| 8 | 报名方式及 截止时间 | 邮件报名： cyfeyzwk@163.com 邮件标题注明：重庆医科大学附属第二医院二次供水水池清洗及消毒项目阳光推介+单位名称+联系人+联系电话 提供“三证合一”的营业执照复印件加盖鲜章扫描件 报名截止时间：2026年 1 月 25 日下午14:00 |
| 9 | 现场勘察时间 | 如有需要请在工作日8：00-11:30,14:00-17：00联系 |
| 10 | 付款方式 | 按招标文件要求。 |
| 11 | 推介文件组成 | 一、推介文件组成： 1.基本资格条件证明材料 1.1企业营业执照【提供复印件需加盖公章（原件备查）】 1.2.法定代表人身份证明【格式1】 1.3法定代表人授权委托书【格式2，法人本人到场的无需提供】 - 2.特定资格条件证明材料 - 3.报价书 二、文件格式： 1.签字盖章要求 1.1推介文件正、副本封面均须法定代表人或其委托代理人签字、加盖推介单位公章（鲜章），正、副本均须加盖骑缝章（鲜章）； 1.2推介文件正本内页要求签字、盖章的地方均须由法定代表人或其委托代理人签字、加盖推介单位公章（鲜章）；推介文件副本内页可以是正本的复印件。 2.装订要求 推介文件的正本与副本应分别装订成册，采用胶订、平订或线订等，不得采用活页装订方式。 3.份数要求：1份正本，3份副本。（须在封面注明） 4.密封要求：将装订好的推介文件正、副本封装在一个文件袋内，并在袋上加盖推介单位单位公章。 5.推介文件正副本请务必做好目录及对应页码。 |
| 12 | 递交文件地点 | 推介会议同时递交 |
| 13 | 联系人及方式 | 联系地址：重庆医科大学附属第二医院总务科 联 系 人：李老师 联系电话：19909021447 |

（格式1）

法定代表人身份证明

单位名称：

单位性质：

地址：

成立时间：	年	月      日

经营期限：

姓名：	性别：	年龄：	职务：

系	（单位名称）的法定代表人。

特此证明。

单位：	（盖单位鲜章）

年  月  日

此处粘贴法定代表人身份证复印件

法定代表人身份证正面复印件

法定代表人身份证反面复印件

（格式2）

法定代表人授权委托书

本授权书声明：本人         系                的法定代表人，现授权本单位的       为本公司代理人，以本公司的名义参加                  项目，代理人在阳光推介过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，本人均予以承认。

特此授权。

被授权人：                   性别：                 年龄：

单位（盖章）                 部门：                 职务：

法定代表人：（签字）

此处粘贴法定公司代理人身份证复印件

公司代理人身份证正面复印件

公司代理人身份证反面复印件

日期：    年    月   日

（格式3）

报价书（格式）

致：重庆医科大学附属第二医院

我们已经仔细地研究了                  项目推介文件的全部内容。我们已完全理解了推介文件规定的要求，并考虑到了潜在所有风险。据此，我们承诺结合本项目特点及我方实际情况，按以下标准报价。

重庆医科大学附属第二医院二次供水水池清洗及消毒项目采购阳光推介总报价为：           元； ；服务期：       年。

推介单位（盖章）：

法定代表人或法人授权代表（签字）：

时间：