附件1：

采购需求
一、前端感知设备
1.人员离岗视频设备：需满足GB/T 28181-2022相关标准，具备前端算法功能，可监测人员离岗、在岗异常（如睡觉、玩手机）等状态并报警；分辨率不低于400万像素，支持红外或白光补光（补光距离不低于30米），防护等级不低于IP66，支持PoE供电或DC供电，具备双向语音对讲及报警联动功能。参考数量：2台。

2.消防通道监测视频设备：需满足GB/T 28181-2022相关标准，具备消防通道车辆占道、杂物堆放检测功能，支持车牌识别，可对超停留时间车辆触发报警；分辨率不低于400万像素，宽动态范围不低于120dB，防护等级不低于IP66，支持断网本地存储及续传。参考数量：2台。

3.用户信息传输装置：需具备CCCF认证，支持4G无线通讯（兼容移动、联通、电信网络）；具备断网续传、值班查岗、手动报警功能，可采集消防报警主机状态、故障及火警信息；配备液晶显示及备用供电（待机不低于24小时），支持多通讯接口（含RS-232、RS-485、RJ45等）。参考数量：2台。

4.无线压力传感器：采用4G通讯方式，可实时监测消防管道压力，测量范围0-2.5MPa，测量精度不低于±0.5% FS；电池续航不低于3年，防护等级不低于IP68，支持故障报警及监测值阈值报警，安装方式为壁挂式。参考数量：2个。

5.无线液位传感器：采用4G通讯方式，可实时监测消防水箱/水池液位，测量范围0-5M，测量精度不低于±0.5% FS；电池续航不低于3年，防护等级不低于IP68，支持故障报警及监测值阈值报警，安装方式为壁挂式。参考数量：2个。

6.并口版设备：应用于消防报警主机，安装于打印机口位置实现数据传输；供电电源电压为 DC5V/DC12V，功耗＜2W；支持 1 路 RS232 串行接口、1 路 RS485 串行接口；工作温度 0℃～60℃，相对湿度≤95%（不结露）。参考数量：2 个。

7.组合式电气火灾探测器：支持对电气线路剩余电流（漏电）、温度、电压、电流、环境温湿度、功率、电量进行在线实时监测；可监测三相电流及平均值、剩余电流、温湿度、三相电压及平均值等多项电气参数，支持正向 / 反向有功 / 无功电能计量（分辨率 0.01）；报警温度范围 45~140℃（连续可调），剩余电流报警设定值 20~2000mA（默认 300mA）；具备系统自检功能（电源检查、报警检查，耗时＜2s），配备 LCD 显示屏，支持设备状态、故障、报警等状态显示；通讯方式为 4G 无线传输或 485 总线，支持 100 条 SOE 记录，具备声、光报警功能；工作电源 AC220V/50Hz，功率≤3W。参考数量：2 台。

8.电流互感器（400A）：开口式设计，支持不停电、不断线快速安装拆卸；工作频率 50-60Hz，额定输入 400A，额定输出 50mA，线性度＜1.5%，精度比值 0.5 级，穿芯一匝；输出连接为 2m 黑白引线，工作温度－12℃～＋75℃，线间绝缘 1000V；外壳采用阻燃 PC/ABS 尼龙 P6 合金材料（黑色），尺寸 35mm；与组合式电气火灾探测器一体化使用，每台探测器配套 3 个。参考数量：6 个。

9.剩余电流互感器（400A）：开口式设计，支持不停电、不断线快速安装拆卸；工作频率 50-60Hz，额定输入 0-5A（适用主回路 400A），额定输出 0-2.5mA，线性度＜1.5%，线间绝缘 1000V；输出连接为 2m 黑白双绞线（2*0.3 护套线），工作温度－12℃～＋75℃；外壳采用阻燃 ABS 材料（黑色），孔径尺寸 80mm；与组合式电气火灾探测器配套使用。参考数量：2 个。

10.中间数据传输装置：支持无线组网（BLE 协议）及 4G 广域网通讯方式；内置工业级实时操作系统，多任务设计；标配 485 通讯接口及 CAN 总线接口，可选 8DI+8AI 信号输入（DI 支持干接点信号）；无线及以太网双网卡设计，支持双网卡自动切换；配备 USB HOST 接口，可读取 FAT32 格式 U 盘；工作温度 - 20~70℃，工作湿度＜95%（无凝露）；支持本地网页配置及远程配置（定制可选）。参考数量：2 个。

11.中传子设备：量程 0~1.6MPa（可定制），测量精度 0.5% FS（可定制）；输出形式可选 4-20mA、RS485、0-10V 等，供电为 DC24V（可定制）；稳定性优于 0.25% FS / 年，具备防反接保护、抗变频干扰功能。参考数量：2 个。

12.独立式烟感：支持温度监测（默认报警温度 60℃）及烟雾浓度监测，超过设定阈值时报警并上传管理平台；通讯方式为 NB-IoT 全网通，报警音量＞80dB（正前方 3 米处），配备红色报警指示灯；无线发射功率＜23dBm，接收灵敏度＜-135dBm，监视电流＜10μA，报警电流≤35mA；支持手动消音功能，具备防拆监测、电源电压自检、温度传感器自检功能；内置 3.0V、2400mAH 锂亚电池，具备欠压提醒及温度故障提醒；进烟口缩进防尘设计，迷宫采用改良双光路通道（区分烟雾与水汽、粉尘）；支持平台配置心跳周期、温度报警阈值、电压报警阈值等参数；工作温度 - 20℃~+50℃，相对湿度≤95%（40℃、无凝结），壳体为 ABS 白色材料。参考数量：2 个。

二、网络及辅助设备

1.物联网卡：非定向4G网络，每月流量不低于100M，含2年服务周期，适配上述无线设备通讯需求。参考数量：10张。

2.千兆交换机：支持至少8个千兆网口，满足设备网络接入需求。参考数量：2台。

3.20M 专线网络：摄像头专用网络，直连总队平台，保障数据传输稳定性。参考数量：2 项（年服务）。

4.配套辅助设备：含电源适配器（12V2A）、设备支架（与摄像机匹配）、电源线（RVV2*1.0）、六类网线、PVC管材（规格≥20mm）及管接等。

三、相关服务

1.平台对接服务：需完成所有设备与上级消防物联网平台的对接调试，确保数据正常上传、报警功能有效联动，符合《重庆消防物联网信息设备接入指导手册V2.0》要求。参考数量：2项（渝中院区和江南院区分别接入）。

2.安装调试服务：包含所有设备的现场安装、布线、调试及系统联调，确保设备正常运行。
