重庆医科大学附属第二医院两院区

食堂烟道清洗服务

竞争性谈判文件

重庆医科大学附属第二医院

二〇二六年一月

| 项号 | 内容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 重庆医科大学附属第二医院两院区食堂烟道清洗服务竞争性谈判 |
| 2 | 项目概况 | 服务地点：重庆医科大学附属第二医院渝中食堂（渝中区临江门）、江南院区职工食堂（南岸区茶园新区）。 内容：烟道清洗服务，服务期限1年，每两月清洗一次，渝中食堂6次，江南职工食堂6次。 |
| 3 | 竞谈范围 | 重庆医科大学附属第二医院两院区食堂烟道清洗服务 |
| 4 | 材料要求 | 满足《饮食业油烟排放标准(试行)》(GB 18483-2001)，其他要求详见附件。 |
| 5 | 竞谈人条件 | 1、竞谈人为中华人民共和国境内依法注册、具有独立法人资格，具有独立承担民事责任的能力，具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录【提供竞标人营业执照副本复印件并加盖投标人单位公章鲜章】 2、具备在有效期内的税务登记证、组织机构代码证。【提供税务登记证、组织机构代码证或“三证合一”的营业执照复印件。 3、竞谈人经营范围：从事清洁服务。 4、具备从事清洁服务的企业或企业授权的经销商。 |
| 6 | 报名地点、截止时间 | 1、报名方式：编辑“XX公司+联系人XX+联系电话XXX”，提供“三证合一”的营业执照扫描件电子档发至邮箱972269723@qq.com 2、报名截止时间：2026年2月2日17点 |
| 7 | 报价方式 | - 渝中食堂最高限价为2400元/次，不得超过该限价。 - 江南职工食堂最高限价为4400元/次，不得超过该限价。 - 报价方式：分院区食堂单独报价。 4、本次清洗服务为交钥匙工程，综合包干价应包括但不限于以下价格构成：人工、清洗设备、清洗材料、赶工费等，并经验收合格且交付食堂现场负责人正常使用的所有费用。各投标人投标报价部分中的综合包干价将不因后发生的任何因素而作调整。 |
| 8 | 合同价格 | 中标价格 |
| 9 | 付款方式 | 1、按次支付清洗服务费，先清洗后，通过甲方验收合格（设备无损坏、清洁达标）再支付。 2、服务期限1年。 |
| 10 | 竞争性谈判 文件组成 | 1、法定代表人授权委托书 2、报价书 3、公司基本情况表 资格证明材料：①企业营业执照；②组织机构代码证；③税务登记证；以上复印件需加盖公章（原件备查）。 4、业绩介绍 5、承诺书 |
| 11 | 文件密封 | 谈判文件装入袋中密封并在袋上加盖单位公章。 |
| 12 | 谈判文件递交截止时间 | 2025年2月3日下午4点 |
| 13 | 递交文件地点 | 重医附二院江南院区内科楼6楼会议室（门诊2楼乘坐内科楼住院部电梯，后勤处项目办公室旁） |
| 14 | 谈判时间 和地点 | 谈判时间：2026年2月3日下午4点 谈判地点：重医附二院江南院区内科楼6楼会议室 |
| 15 | 评定方法 | 按院区，低价中标 |
| 16 | 联系人及方式 | 联系地址：重庆市渝中区临江路74号重庆医科大学附属第二医院联 系 人：许老师 联系电话：15923258275 |

附件：

- 烟道清洗服务要求

- 法定代表人授权书（格式）

- 承诺书（格式）

- 渝中食堂报价表（格式）

- 江南职工食堂报价表（格式）

- 业绩（格式自拟）

- 重庆医科大学附属第二医院两院区食堂烟道清洗服务合同

附件一

烟道清洗服务要求

1、渝中食堂烟道清洗项目

| 编号 | 服务项目 | 适用设备 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 烟道 | 清洗机、烟道快速清洗机、铁铲、高效清洗粉、化油剂、高效金属除油粉、烟道开口及密封等其他辅助工具，人工钻入清洗。 | 12米 |
| 2 | 烟罩 | 内外清洗 | 8米 |
| 3 | 静电式饮食业油烟净化器（除油烟） | 拆装清洗 | 3台 |
| 4 | uv光解式饮食业油烟净化器（除味） | 拆装清洗 | 1台 |
| 5 | 蒸饭间烟罩 | 拆装清洗 | 3米 |
| 6 | 灶圈、灶台表面、运水槽、灶底等 | 拆装清洗 | 多项 |
| 7 | 油烟清洗工作人员 |  | 不少于3人 |

2、江南职工食堂烟道清洗项目

| 编号 | 服务项目 | 适用设备 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 烟道 | 清洗机、烟道快速清洗机、铁铲、高效清洗粉、化油剂、高效金属除油粉、烟道开口及密封等其他辅助工具，人工钻入清洗。 | 30米 |
| 2 | 烟罩 | 内外清洗 | 36米 |
| 3 | 静电式饮食业油烟净化器（除油烟） | 拆装清洗 | 6台 |
| 4 | 灶圈、灶台表面、运水槽、灶底、操作台等 | 拆装清洗 | 多项 |
| 5 | 油烟清洗工作人员 |  | 不少于3人 |

- 3、服务期限及清洗次数

- 2026年2月28日—— 2027年2月27日，两月清洗一次，渝中食堂 6 次，江南职工食堂6次。

4、清洗步骤和要求

4.1油烟管道清洗

a油烟管道清洗:专业人员从油烟管道口进入，将多余的厚重油污铲除，后用专业除油剂配合高压清洗机将油污彻底清洗干净。

b油烟罩清洗:人工首先用铲刀除掉油烟罩上多余的厚重油污，然后碰上除油剂配合高压清洗机冲洗，直至其彻底干净为止。

4.2清洗油烟净化器

a关闭电源以释放电荷

虽然机身的电源开关已关闭，但电源中仍可能有点。因此，在维护设备之前，请务必关闭设备外部的主电源开关。请勿通电操作，以确保清洁人员的安全。

打开设备的检修门后，请在释放电场之前释放残留的电荷。应使用螺丝刀将放电区域中的残留电荷放电。具体操作是握住螺丝刀的绝缘手柄，并使用螺丝刀的金属部分短路其中一个电场的阴极和阳极。

在清理电场时，须严格清理机箱内部油污。

b取出电场

确保电源彻底断开后，拧松固定螺丝，打开维护门，然后用手拉电场的两侧。当要拔出电场时，请用手抓住末端，以防止突然脱落并损坏电场。(请注意，电场应轻拿轻放，不要挤压或重抛。)

c电场清洗，浸泡和洗涤

使用形状大于电场形状的不锈钢或者塑料清洁槽容器。为避免在清洁过程中弄脏地板，应包裹油烟净化器，然后将袋子从容器中取出。以1:25的重量比浸泡在清洁剂和热水的混合溶液中，浸泡时间长短根据油污的程度。浸泡后，用高压水枪冲洗并将其放置在干净的地方，最后再按照步骤装回即可。

清洗油烟净化器时，注意电场是否发生变形。不过清洗维护是需要定期进行的，周期不能太久，这样会对设备运转造成影响，严重的甚至会造成损坏。

（以上所有清洗工作时，都将有专业人员实时进行拍照或录像，并形成纸质文件交于甲方）

5、清洗质量标准

5.1烟道清洗后85％以上的油污可去除，不残留块状顽固油污。（铁皮生锈的地方不作为清洗效果的验收部分考察）。

5.2烟罩清洗后95％以上可以见到原色。

5.3油烟净化器、风机清洗后85%以上油污可去除，叶轮和风机底部表面无明显油垢；净化器拆装清洗后85%以上的油污可以去除。

5.4烟罩及灶台表面清洗，做到表面无油污，光亮整洁。

- 服务工期

- 自合同签订生效之日起，十五日内完成排油烟道、烟罩、抽油烟机、净化器等的清洗。清洗完成验收合格后由甲方现场负责人签署验收合格文件。

附件二

法定代表人授权书

本授权书声明：本人         系                的法定代表人，现授权本单位的       为本公司代理人，以本公司的名义参加重庆医科大学附属第二医院两院区食堂油烟清洗服务竞争性谈判，代理人在竞争性谈判、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，本人均予以承认。

特此授权。

被授权人：                   部门：                 职务：

单位（盖章）

法定代表人：（签字或盖章）

（该处粘贴代理人身份证正反两面复印件）

日期：    年    月   日

附件三

承诺书

致：重庆医科大学附属第二医院

我单位参加贵院两院区食堂油烟清洗服务的竞争性谈判工作，对贵单位发出的该项目竞争性谈判文书等全部内容，在认真阅读和充分理解后予以确认，完全同意其所有条款，并按其要求提交报价书，保证按中标的费率签定合同。我公司保证本项目中标后绝不转包给挂靠公司，一旦发包人发现、查实我公司有转包、挂靠行为，我公司愿承担违约责任，并对下列事宜作再次承诺：

1、若我司中标，保证不会有转包、卖标等行为。

2、我司保证按时签定合同。

3、在中标后，保证在规定时间内根据国家相关规范条例、行业标准、发包人及合同要求等按质按量完成工作。

若我司未按此承诺执行，就视为我司放弃中标权利，自愿承担因放弃中标的一切后果，以及没有严格履行合同所应担的所有违约责任和违约处罚。

竞谈人（公章）

法定代表人（签章）

年    月    日

附件四

渝中食堂报价表

| 序号 | 清洗食堂 | 清洗项目 | 每年清洗次数 | 清洗单次报价（元） | 合计金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 渝中食堂 | 油烟管道(钻入管道内清洗)、烟罩、油烟净化器滤芯(拆装清洗)、隔油防火板(拆装清洗)、灶台、不锈钢墙面以及部分地面、灶圈、运水槽、灶底、操作台清洁等 | 6 |  |  |

备注：每两月清洗一次，一年清洗6次，如有附加服务，请自行补充。

附件五

江南职工食堂报价表

| 序号 | 清洗食堂 | 清洗项目 | 每年清洗次数 | 清洗单次报价（元） | 合计金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 江南职工食堂 | 油烟管道(钻入管道内清洗)、烟罩、油烟净化器滤芯(拆装清洗)、隔油防火板(拆装清洗)、灶台、不锈钢墙面以及部分地面、灶圈、运水槽、灶底、操作台清洁等 | 6 |  |  |

备注：每两月清洗一次，一年清洗6次，如有附加服务，请自行补充。

附件六   业绩

（格式自拟）

附件七（模版）

重庆医科大学附属第二医院

院区食堂烟道清洗服务合同

甲方：重庆医科大学附属第二医院

乙方：

二〇二六年二月

甲 方：重庆医科大学附属第二医院

乙 方：

根据《中华人民共和国民法典》及其他有关法律、行政法规的规定，以及《重庆医科大学附属第二医院两院区食堂烟道清洗服务竞争性谈判文件》和乙方的《投标文件》，甲、乙双方同意签订本合同。具体事项如下：

- 项目概况

- 项目名称：重庆医科大学附属第二医院两院区食堂烟道清洗服务

- 项目地点：重庆医科大学附属第二医院渝中食堂（渝中区临江门）、江南院区职工食堂（南岸区茶园新区）

- 项目内容：

渝中食堂烟道清洗项目

| 编号 | 服务项目 | 适用设备 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 烟道 | 清洗机、烟道快速清洗机、铁铲、高效清洗粉、化油剂、高效金属除油粉、烟道开口及密封等其他辅助工具，人工钻入清洗。 | 共计30米 |
| 2 | 大灶烟罩 | 内外清洗 | 7米 |
| 3 | 小炒烟罩 | 内外清洗 | 3米 |
| 4 | 职工食堂烟罩 | 内外清洗 | 2米 |
| 5 | 静电式饮食业油烟净化器（除油烟） | 拆装清洗 | 3台 |
| 6 | 灶圈、灶台表面、运水槽、灶底等 | 拆装清洗 | 多项 |
| 7 | 油烟清洗工作人员 |  | 不少于3人 |

江南职工食堂烟道清洗项目

| 编号 | 服务项目 | 适用设备 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 烟道 | 清洗机、烟道快速清洗机、铁铲、高效清洗粉、化油剂、高效金属除油粉、烟道开口及密封等其他辅助工具，人工钻入清洗。 | 30米 |
| 2 | 烟罩 | 内外清洗 | 36米 |
| 3 | 静电式饮食业油烟净化器（除油烟） | 拆装清洗 | 6台 |
| 4 | 灶圈、灶台表面、运水槽、灶底、操作台等 | 拆装清洗 | 多项 |
| 5 | 油烟清洗工作人员 |  | 不少于3人 |

- 每两月清洗一次，渝中食堂6次，江南职工食堂6次。

5、服务期限：2026年2月28日—— 2027年2月27日。

- 承包方式

- 包工包料。乙方负责完成本工作所需要的一切工具、设备、人工、耗材等材料。

- 三、履约保证金及合同金额

- 1、乙方须在合同签订7个工作日内或进场服务前按甲方要求缴纳人民币2000元（大写：贰仟元整）作为履约保证金，待合同终止时甲方7个工作日内无息退回履约保证金。

- 2、渝中食堂单价为：    元/次,合同期内共清洗6次，总价(含税)为    元(大写:        )；

- 3、江南职工食堂单价为    元/次,合同期内共清洗6次，总价(含税)为     元(大写:        )。

- 四、施工要求

- 1、两院区食堂每次清洗工期各为1天，合同生效后根据甲方通知开始施工；

- 2、为保证两院区食堂的正常使用，乙方须根据甲方情况施工，或夜间施工，减少因施工对甲方影响。

- 五、清洗方案

- 1、人工用铲刀铲除烟道内沉积的油垢，工人从抽风口进入，工人进去把油垢铲除，不留死角;

- 2、油垢铲除后,用专用的清洗机配化油剂进行喷射清洗，除去油垢;并用专用清洗剂将隔板放置在专用桶中浸泡后冲洗干净进行安装;

- 3、用清水进行喷射清洗;

- 4、对死角喷射清洗不到的部位进行人工擦拭,清理干净;

- 5、如有开口，进行回补，保证不跑风漏气。

- 六、验收效果

- 1、烟罩清洗后95%或以上油污可去除;

- 2、烟道清洗后85%以上油污可以去除，不残留块状顽固油污。(铁皮生锈的地方不作为清洗效果的验收部分考察);

- 3、油烟净化器进行人工拆装清洗，磁片及四壁能达到90%以上见到铁皮片(注:如在清洗服务过程中遇到油烟净化器原已出现的故障，清洗公司不负责维修此净化器);

- 4、抽油烟机清洗后叶轮和四壁85%以上见铁皮色，表面无明显油垢;风机叶轮达到表面85%以上能够见到底漆，电机底部无沉淀的油污等;

- 5、采用专用设备进行清洗的，严禁使用工业碱(PH大于12的碱性药剂)。

- 七、双方责任

- (一)甲方责任:

- 1、向乙方免费提供必要的场地及施工用水、用电。

- 2、甲方负责协调各方关系，保证乙方顺利施工。

- 3、甲方应在乙方清洗中安排专职人员在场进行监督工作、安全指导工作、验收工作等。甲方应在乙方完工并通知验收后，24小时内进行验收。

- 4、按合同约定向乙方支付合同价款。

- (二)乙方责任:

- 1、乙方服从甲方管理，严格按施工方案组织施工。

- 2、乙方只负责清洗合同规定的服务项目，合同以外的项目，乙方概不提供免费服务。

- 3、乙方若施工造成甲方财产损失，双方应本着诚实信用的原则，协商解决赔偿事宜。若因清洗操作导致食堂设备损坏，将根据设备实际损坏程度，通过扣除履约保证金或抵扣清洗费用的方式进行赔偿；若因清洗质量问题导致后厨清洁未达到约定标准，将处以200元以上罚款。

- 4、乙方员工在施工过程中造成的安全事故(包括但不限于乙方员工在施工中受伤、死亡等情形)，由乙方负责。

- 5、乙方应准备好保证完成本项目所必需的所有设备和安全防护物资和人员配置，不得以任何理由拒绝完成。

6、乙方在清洗工作时，应安排专业人员实时进行拍照或录像，并形成纸质文件交于甲方。

- 八、付款方式及时间

- (一)经甲方验收合格后，乙方应在10日内向甲方分院区食堂出具油烟清洗报告及对应金额的增值税普通发票；甲方应在收到乙方票据后30个工作日内，向乙方指定账号支付该款项。

- (二)乙方须向甲方分院区食堂提交其认可的合法增值税普通发票，否则甲方有权拒绝付款，一切损失由乙方自行承担。甲方以对公转帐方式付款。

- 九、双方账户信息

- 甲方:重庆医科大学附属第二医院

- 开户银行:中国建设银行重庆市分行营业部

- 开户名称:重庆医科大学附属第二医院

- 账号:50001333600050010455

- 联 系 人：许老师   联系电话：15923258275

- 乙方:

- 纳税人识别号:

- 开户行:

- 开户账号:

- 联系人及电话:

- 十、安全文明施工

- 1、乙方必须按照施工安全规范作业，自行管理施工区域安全，必须指派专人负责现场施工的安全管理和监察，杜绝施工隐患和安全事故的发生。

- 2、乙方必须坚持文明施工，高空作业时须佩带符合标准及要求的安全带。

- 3、施工中未经甲方同意不得随意拆、改原建筑物结构及各种设备管线，如有违反，造成的损失由乙方承担。

- 4、乙方在施工前应采取相应的安全施工措施，若乙方在施工过程中造成的人员伤亡或财产损失的安全责任事故，由此产生的一切经济损失及法律责任均由乙方全部承担，概与甲方无关;若因此给甲方或第三方造成损失的，乙方还须另外承担所有的经济损失及法律责任。

- 5、按照有关规定，乙方须对施工人员购买工伤意外伤害保险并承担保险费用。

- 十一、违约责任

- 乙方不能按约履行合同条款，均属于违约。除对违约所造成的损失进行赔偿外，还须按合同总价的5%赔偿给甲方。

- 十二、解决合同纠纷的方式

- 甲乙双方应通过友好协商，解决在执行本合同过程中所发生的或与本合同有关的一切争议。如协商不能解决，则甲、乙双方中的任何一方可以向甲方所在地人民法院提起诉讼。

- 十三、其它约定事项

- 1、本合同自甲、乙双方授权代表签字并加盖公章之日起生效。本合同在执行期间如有未尽事宜，由甲、乙双方另行协商。

- 2、本合同一式五份，甲方三份，乙方两份，经甲乙双方签字盖章后生效，具有同等法律效力。

- 3、本合同附件包括:

- 附件1:廉洁合作约定书

- 甲 方:                          乙 方：

- 法定代表人(或委托代理人)签章：   法定代表人(或委托代理人)签章:

- 日 期：                         日 期：

商业活动廉洁经营承诺书

重庆医科大学附属第二医院：

根据中央《关于深入推进治理商业贿赂专项工作的意见》精神，按照贵院廉政建设相关规定要求，为保证在与贵院进行医疗器械、医用耗材等购销服务活动、产品宣传、竞选过程中诚实守信、廉洁经营，与医院一起共同营造“质量为本、诚实守信、依法经营、互利共赢”的商业文化氛围，我司特作如下承诺：

一、坚持经营质量第一，建立健全质量保证体系；规范销售服务行为，强化售后服务，严格执行质量追溯制度，不断提高员工综合素质，努力为客户提供优质的售前、售中和售后服务。

二、不以任何理由向贵院及工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、礼品及土特产等。

三、不以任何名义为贵院及工作人员报销应由贵院或个人支付的任何费用。

四、不以任何理由邀请贵院及工作人员外出参加未经审批同意的学习考察，旅游，宴请及娱乐活动。

五、不为贵院单位和个人购置或提供通讯工具、交通工具和办公用品等。

六、如果发现贵院工作人员有违反廉政规定的行为，承诺向贵院纪检监察部门或有关单位报告。

七、若我司工作人员违反本廉政承诺书内容规定，我司依据情节轻重，接受移送工商行政主管部门给予行政处罚；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给贵院造成经济损失的，承诺予以赔偿。接受贵院做出的取消合作资格、对有损商业信誉行为进行通报、作不良记录档案管理、延期付款、列入黑名单、长期取消合作资格等处理方式。

八、本廉政承诺由贵院纪检监察部门和我司业务内控部门负责监督执行。

竞选人法定代表人：

竞选人地址：

联系人及手机号码：

年   月   日（加盖公司印章）