附件

高层建筑消防物联感知设备采购及安装需求
一、前端感知设备

1.人员离岗视频设备：需满足GB/T 28181-2022相关标准，具备前端算法功能，可监测人员离岗、在岗异常（如睡觉、玩手机）等状态并报警；分辨率不低于400万像素，支持红外或白光补光（补光距离不低于30米），防护等级不低于IP66，支持PoE供电或DC供电，具备双向语音对讲及报警联动功能。参考数量：2台。

2.消防通道监测视频设备：需满足GB/T 28181-2022相关标准，具备消防通道车辆占道、杂物堆放检测功能，支持车牌识别，可对超停留时间车辆触发报警；分辨率不低于400万像素，宽动态范围不低于120dB，防护等级不低于IP66，支持断网本地存储及续传。参考数量：2台。

3.用户信息传输装置：需具备CCCF认证，支持4G无线通讯（兼容移动、联通、电信网络）；具备断网续传、值班查岗、手动报警功能，可采集消防报警主机状态、故障及火警信息；配备液晶显示及备用供电（待机不低于24小时），支持多通讯接口（含RS-232、RS-485、RJ45等）。参考数量：2台。

4.无线压力传感器：采用4G通讯方式，可实时监测消防管道压力，测量范围0-2.5MPa，测量精度不低于±0.5% FS；电池续航不低于3年，防护等级不低于IP68，支持故障报警及监测值阈值报警，安装方式为壁挂式。参考数量：2个。

5.无线液位传感器：采用4G通讯方式，可实时监测消防水箱/水池液位，测量范围0-5M，测量精度不低于±0.5% FS；电池续航不低于3年，防护等级不低于IP68，支持故障报警及监测值阈值报警，安装方式为壁挂式。参考数量：2个。

6.并口版设备：应用于消防报警主机，安装于打印机口位置实现数据传输；供电电源电压为 DC5V/DC12V，功耗＜2W；支持 1 路 RS232 串行接口、1 路 RS485 串行接口；工作温度 0℃～60℃，相对湿度≤95%（不结露）。参考数量：2 个。

7.组合式电气火灾探测器：支持对电气线路剩余电流（漏电）、温度、电压、电流、环境温湿度、功率、电量进行在线实时监测；可监测三相电流及平均值、剩余电流、温湿度、三相电压及平均值等多项电气参数，支持正向 / 反向有功 / 无功电能计量（分辨率 0.01）；报警温度范围 45~140℃（连续可调），剩余电流报警设定值 20~2000mA（默认 300mA）；具备系统自检功能（电源检查、报警检查，耗时＜2s），配备 LCD 显示屏，支持设备状态、故障、报警等状态显示；通讯方式为 4G 无线传输或 485 总线，支持 100 条 SOE 记录，具备声、光报警功能；工作电源 AC220V/50Hz，功率≤3W。参考数量：2 台。

8.电流互感器（400A）：开口式设计，支持不停电、不断线快速安装拆卸；工作频率 50-60Hz，额定输入 400A，额定输出 50mA，线性度＜1.5%，精度比值 0.5 级，穿芯一匝；输出连接为 2m 黑白引线，工作温度－12℃～＋75℃，线间绝缘 1000V；外壳采用阻燃 PC/ABS 尼龙 P6 合金材料（黑色），尺寸 35mm；与组合式电气火灾探测器一体化使用，每台探测器配套 3 个。参考数量：6 个。

9.剩余电流互感器（400A）：开口式设计，支持不停电、不断线快速安装拆卸；工作频率 50-60Hz，额定输入 0-5A（适用主回路 400A），额定输出 0-2.5mA，线性度＜1.5%，线间绝缘 1000V；输出连接为 2m 黑白双绞线（2*0.3 护套线），工作温度－12℃～＋75℃；外壳采用阻燃 ABS 材料（黑色），孔径尺寸 80mm；与组合式电气火灾探测器配套使用。参考数量：2 个。

二、网络及辅助设备

1.物联网卡：非定向4G网络，每月流量不低于100M，含2年服务周期，适配上述无线设备通讯需求。参考数量：10张。

2.20M 专线网络：摄像头专用网络，直连总队平台，保障数据传输稳定性。参考数量：2项（质保期内的网络费用，包含在投标总价内）。

3.配套辅助设备：含电源适配器（12V2A）、设备支架（与摄像机匹配）、电源线（RVV2*1.0）、六类网线、PVC管材（规格≥20mm）及管接等。

三、相关服务

1.平台对接服务：需完成所有设备与上级消防物联网平台的对接调试，确保数据正常上传、报警功能有效联动，符合《重庆消防物联网信息设备接入指导手册V2.0》要求，通过消防救援局、重庆市卫生健康委关于医疗机构高层建筑消防物联感知设备接入验收，符合主管部门相关要求，如果不通过，视为验收不合格；且在主管部门后续检查中提出对本项目涉及的消防物联感知设备接入相关整改、完善等相关要求的，在不增加硬件设备的前提下，中标单位需无条件配合，相关费用在投标报价中综合考虑。参考数量：2项（渝中院区和江南院区分别接入）。

2.安装调试服务：包含所有设备的现场安装、布线、调试及系统联调，确保设备正常运行。

特别说明：本项目渝中院区、江南院区分别接入，两院区无通信线路用于消防设施设备信息传输，请在报价中综合考虑相关设备、安装、人工、网络通信等费用，中标和总价不予以调整。
