## Sheet1
序 号 | 分体空调类别 | 技术要求 | 备注
1 | 1P挂机 | 1.能效等级：一级 2.全年能源消耗效率[(W·h)/(W·h)]≥5.41 3.额定制冷量(w)≥2650 4.额定制热量(W)≥4550 5.制冷季节耗电量(kw·h)≤252 6.制热季节耗电量(kw·h)≤215 | 提供中国能效标识网最新的备案查询结果截图作为佐证资料并加盖投标人公章
2 | 1.5P挂机 | 1.能效等级:一级 2.全年能源消耗效率[(W·h)/(W·h)]≥5.32 3.额定制冷量(w)≥3510 4.额定制热量(W)≥5110 5.制冷季节耗电量(kw·h)≤331 6.制热季节耗电量(kw·h)≤299
3 | 2P挂机 | 1.能效等级：一级 2.全年能源消耗效率[(W·h)/(w·h)]≥4.6 3.额定制冷量(W)≥5000 4.额定制热量(w)≥6500 5.制冷季节耗电量(kw·h)≤556 6.制热季节耗电量(kw·h)≤517
4 | 3P挂机 | 1.能效等级：一级 2.全年能源消耗效率[(W·h)/(W·h)]≥4.5 3.额定制冷量(w)≥7270 4.额定制热量(W)≥9670 5.制冷季节耗电量(kw·h)≤837 6.制热季节耗电量(kw·h)≤730
5 | 2P柜机 | 1.能效等级：一级 2.全年能源消耗效率[(W·h)/(W·h)]≥4.74 3.额定制冷量(W)≥5120 4.额定制热量(W)≥7210 5.制冷季节耗电量(kw·h)≤578 6.制热季节耗电量(kw·h)≤476
6 | 3P柜机 | 1.能效等级：一级 2.全年能源消耗效率[(W·h)/(W·h)]≥3.65 3.额定制冷量(W)≥7300 4.额定制热量(W)≥9500 5.制冷季节耗电量(kw·h)≤1448 6.制热季节耗电量(kw·h)≤1565
7 | 5P柜机 | 1.能效等级：一级 2.全年性能系数(APF)≥3.65 3.制冷量(W)≥12500 4.制热量(W)≥13500 5.制冷季节耗电量(kw·h)≤2594 6.制热季节耗电量(kw·h)≤2568
8 | 2P天花机 | 1.能效等级：二级 2.全年能源消耗效率[(W·h)/(W·h)]≥4.21 3.额定制冷量(W)≥5000 4.额定制热量(W)≥6300 5.制冷季节耗电量(kw·h)≤626 6.制热季节耗电量(kw·h)≤506
9 | 3P天花机 | 1.能效等级：一级 2.全年能源消耗效率[(W·h)/(W·h)]≥4.25 3.制冷量(W)≥7420 4.制热量(W)≥9200 5.制冷季节耗电量(kw·h)≤1294 6.制热季节耗电量(kW·h)≤1388
10 | 5P天花机 | 1.能效等级：一级 2.全年能源消耗效率[(W·h)/(W·h)]≥4.00 3.制冷量(W)≥12310 4.制热量(W)≥13510 5.制冷季节耗电量(kw·h)≤2339 6.制热季节耗电量(kw·h)≤2365
11 | 1.5P风管机 | 1.能效等级：一级 2.全年能源消耗效率[(W·h)/(W·h)]≥4.03 3.制冷量(W)≥3500 4.制热量(W)≥4150 5.制冷季节耗电量(kW·h)≤636 6.制热季节耗电量(kw·h)≤671
12 | 2P风管机 | 1.能效等级：一级 2.全年能源消耗效率[(W·h)/(W·h)]≥4.1 3.制冷量(w)≥5000 4.制热量(W)≥6500 5.制冷季节耗电量(kw·h)≤916 6.制热季节耗电量(kW·h)≤1000
13 | 3P风管机 | 1.能效等级：一级 2.全年能源消耗效率[(W·h)/(W·h)]≥3.93 3.制冷量(w)≥7500 4.制热量(W)≥9300 5.制冷季节耗电量(kw·h)≤1398 6.制热季节耗电量(kW·h)≤1475
14 | 5P风管机 | 1.能效等级：二级 2.全年能源消耗效率[(W·h)/(W·h)]≥3.3 3.制冷量(w)≥12000 4.制热量(W)≥13500 5.制冷季节耗电量(kw·h)≤2984 6.制热季节耗电量(kw·h)≤2535
15 | 4P一拖三风管机 | 1.能效等级：一级 2.全年能源消耗效率[(W·h)/(W·h)]≥5.23 3.制冷量(w)≥10000 4.制热量(W)≥11200 5.制冷季节耗电量(kw·h)≤2920 6.制热季节耗电量(kw·h)≤3030