## Sheet1
重庆医科大学附属第二医院智慧后勤系统建设清单
序号 | 功能名称 |  | 功能概述 | 数量 | 单位 | 单价 | 总价 | 备注 | 功能需求、方案、技术参数等合理化意见建议
一、智慧后勤平台基础模块 | [6 empty] | 0 | 阳光推介时请按分析填入单价，自动汇总计算
1 | 基础平台 | [5 empty] | 0
1.1 | 一站式门户平台 |  | 提供智慧后勤平台统一入口，与OA对接，支持单点登录访问与集中式导航； 集成智慧后勤功能小程序端应用，提供统一入口及单点登录，根据权限呈现功能入口； 需包括待办任务、消息通知、用户管理、角色管理、权限管理、菜单管理、组织架构管理、科室管理、排班管理、考勤管理等。 支持普通用户用OA跳转一站式报修，两院区数据互联互通。 | 1 | 套 |  | 0
1.2 | 空间管理 |  | 结合GIS地图，统一网格化管理全院空间，包括空间管理、多维综合查询、报告报表等，大屏端通过三维模型展示。 | 1 | 套 |  | 0 | 在空间管理的基础上，将设施设备、水电气、保洁等映射到各个具体空间，与各种任务向对应
1.3 | 报警管理 |  | 支持全院设备、安全、能耗等业务的统一报警接入、集中处理与闭环管理，支持按业务类型自定义报警等级、阈值与触发规则，对异常状态实时采集、分级推送、弹窗提醒与消息通知 | 1 | 套 |  | 0 | 管理的目的，自动、及时预警，从而采取有效措施进行干预
1.4 | 报表管理 |  | 整合现有业务系统数据和智慧后勤产生的数据，形成智慧后勤数据中台，根据中台数据进行定制化分析利用，提供统一、标准化的数据统计与报表输出服务，支持按不同维度生成统计报表，具备报表自定义、查询、筛选、导出与打印功能。 | 1 | 套 |  | 0 | 对数据的开发和利用
2 | 配套硬件 | [5 empty] | 0
2.1 | 应用服务器 |  | CPU：主频≥2.1G, ≥12核 内存：≥32GB RDIMM 硬盘：≥10TB 7.2K RPM SATA | 2 | 台 |  | 0 | 渝中院区、江南院区各新增1台
2.2 | 数据服务器 |  | CPU：主频≥2.1G, ≥12核 内存：≥32GB RDIMM 硬盘：≥2TB 硬盘 SATA | 2 | 台 |  | 0 | 渝中院区、江南院区各新增1台
二、一站式服务维修管理 | [6 empty] | 0
1 | 一站式服务维修管理 |  | 在线报修登记：临床用户可通过网页、微信小程序或APP进行在线报修登记，根据账号自动填写相关基础信息，根据科室自动匹配报修范围权限；系统提供报修类别，供需求登记时选择；通过维修班组与设备类的匹配，系统自动分配任务；一键定位：自动获取科室/房间位置（支持手动修改）；报修描述填写：文字+语音+现场照片/视频上传；可选紧急程度：普通/紧急/特急（特急自动高亮提醒） 工单进度查询：临床用户可通过网页或移动端进行维修工单的进度查询，了解工单进展情况；支持催单反馈； 维修用料查询：用户可通过网页查询对应维修工单的维修用料情况，包括耗材、配件使用明细，成本等。 服务满意度评价：临床用户可通过网页或移动端进行维修结果进行满意度评价，包括对到场时间、接单速度、完工时间、服务态度、施工现场等维度进行星级打分，同时可手动输入其他建议或意见，支持超时默认好评，不满意可发起申诉/重新派单。 任务提醒：支持自动弹屏新任务提醒，语音、微信公众号消息推送等方式，直接进入对应工单进行操作； 班组派工：支持维修工单任务派工、特殊情况进行任务派工； 维修接单：支持维修任务工单认领确认，若发现任务无法完成可申请班组重派工；支持转单：无法处理可提交管理员重新分配，支持一键跳转至OA报修流程； 维修暂停：支持特定情况下如材料配件短缺、需外送大修、需维保商维修等进行工单暂停，待维修条件成熟后可恢复工单继续执行。暂停原因说明可实时反馈给报修人； 维修用料登记：支持将维修服务过程中所产生的相关配件、材料与维修工单进行关联登记，用料信息登记情况可实时反馈给报修人进行查询确认； 维修完工：支持维修完成后进行工单完工处理，记录维修结果，维修结果实时反馈给报修人； 维修统计分析：提供多维度、多口径分析统计图表报告，包括但不限于维修响应速度、维修工作量、维修类别、报修趋势、工单完成率、维修用料、工时、满意度等等。 系统对接：与hrp对接，实现维修经费管理，相关费用自动分摊至科室。 | 1 | 套 |  | 0
三、设施设备管理 | [6 empty] | 0
1 | 设施设备台账管理 |  | 记录并管理变配电、给排水、冷热源、通风空调、电梯、污水处理、医用气体设备相关数据，包括设备制造商、设备型号、设备序列号等，以及运行数据、维护、报废等设备全寿命周期的全过程管理，支持通过微信小程序扫码查看相关设备的信息和维护数据；包括设备台账管理、设备二维码管理、记录查询、报警管理、移动端应用等 | 1 | 套 |  | 0
2 | 设施设备保养管理 |  | 对设备进行维保任务制定、维保计划添加、维保状态同步提醒等，支持移动端一键上报； 包括保养计划管理、保养任务管理、保养记录管理、保养提醒管理、建立保养体系、设备档案管理、维修管理等 | 1 | 套 |  | 0
3 | 设施设备巡检巡逻管理 |  | 包括巡检点管理、设备巡检码、巡检模板、巡检计划、创建临时巡检计划、巡检派工、巡检记录、故障报修、任务提醒、巡检任务、巡检路线、现场巡检、一键报修、巡检台账等 | 1 | 套 |  | 0
4 | 台账及巡检业务二维码标牌 |  | 5cm*9cm亚克力，厚度3mm带背胶，圆角；定制医院LOGO | 2 | 套 |  | 0 | 渝中院区、江南院区各1套
5 | 冷热源数据监测 | [5 empty] | 0
5.1 | 软件功能 |  | 显示冷热源系统（空调、锅炉等）的设备总量、运行总量、故障总量、报警总量； 显示冷站系统的设备开启台数；显示冷热源设备的运行参数信息；支持设备的实时运行状态（运行、停止、故障）显示，优先显示故障设备；根据设置的点位报警阀值及时推送设备的相关报警信息，显示系统的当前报警记录及各级别的报警分布； 系统组态图将冷热源系统的原理图（设备及管路的连接关系）展示，设备图标与设备运行参数信息相关联； 支持设备运行数据的全生命周期的展示，包含历史数据，实时数据及报警记录 | 1 | 套 |  | 0
5.2 | 冷热源数据接入 加装硬件 | 数据采集网关 | 通信标准：支持ModBus通讯协议，且必须同时支持DL/T645-1997/2007或CJ/T188-2004或GB/T19582-2008标准的通信协议； 支持最多对2048个数据采集点进行数据采集； 具备采集周期可以从1分钟以上任意时间灵活配置 ； 支持断点续传，保持数据完整性； 支持同时向3个数据中心（服务器）并发数据； 具备本地配置和管理功能，并配备有独立的远程管理软件； 网络支持：应具备不少于2路100Mbps以太网接口，且可配置独立IP地址。 | 3 | 台 |  | 0 | 渝中2、江南1
|  | 交换机 | 8口千兆接入交换机 | 3 | 台 |  | 0 | 渝中2、江南1
|  | 成套采集柜 | 500*400*350 壁挂式 含成套 | 3 | 面 |  | 0 | 渝中2、江南1
5.3 | 对应施工配套辅材及施工费 |  | 含线缆辅材及对应配套导轨，线缆套管等 | 1 | 套 |  | 0 | 含线缆辅材及对应配套导轨，线缆套管等
5.4 | 冷热源数据对接 |  | 冷热源数据接口对接 | 2 | 套 |  | 0
6 | 通风系统数据监测 | [5 empty] | 0
6.1 | 软件功能 |  | 显示通风机组（新风、送排风等）的设备总量、运行总量、故障总量、报警统计分析；设备列表页面按照建筑空间或者系统形式显示新风机组的运行参数信息；结合院方要求设置预警阀值及时推送相关信息，优先显示故障设备；默认显示所有设备；提供历史数据查询及历史数据报表统计 | 1 | 套 |  | 0
6.2 | 送排风数据接入 加装硬件 | 数据采集网关 | 通信标准：支持ModBus通讯协议，且必须同时支持DL/T645-1997/2007或CJ/T188-2004或GB/T19582-2008标准的通信协议； 支持最多对2048个数据采集点进行数据采集； 具备采集周期可以从1分钟以上任意时间灵活配置 ； 支持断点续传，保持数据完整性； 支持同时向3个数据中心（服务器）并发数据； 具备本地配置和管理功能，并配备有独立的远程管理软件； 网络支持：应具备不少于2路100Mbps以太网接口，且可配置独立IP地址。 | 3 | 台 |  | 0 | 渝中2、江南1
|  | 交换机 | 8口千兆接入交换机 | 3 | 台 |  | 0 | 渝中2、江南1
|  | 成套采集柜 | 500*400*350 壁挂式 含成套 | 3 | 面 |  | 0 | 渝中2、江南1
6.3 | 对应施工配套辅材及施工费 |  | 含线缆辅材及对应配套导轨，线缆套管等 | 1 | 套 |  | 0 | 含线缆辅材及对应配套导轨，线缆套管等
6.4 | 通风数据对接 |  | 通风数据接口对接 | 2 | 套 |  | 0
7 | 电梯监测管理 | [5 empty] | 0
7.1 | 电梯数据监测 | [5 empty] | 0
7.1.1 | 软件功能 |  | 显示电梯设备数量、告警数量等统计数据； 显示电梯的详细运行参数（运行状态、电梯故障等）；优先显示电梯状态：故障/运行； 支持电梯运行曲线分析，追踪启停、楼层停留及负载变化趋势，支持电梯忙闲监测； 提供维保计划提醒与历史维保记录追溯，关联故障频次与维修工单闭环情况； 为维保单位配置账号，维保单位通过账号录入相关操作记录。 | 1 | 套 |  | 0
7.1.2 | 电梯数据接入 加装硬件 | 电梯采集盒 | 支持故障监测及实时状态参数查询；支持多种数据传输方式； 支持远程复位和参数配置；设备功耗：≤10W；电源：DC12V； | 76 | 台 |  | 0 | 渝中院区26台，江南院区50台
7.1.3 | 对应施工配套辅材及施工费 |  | 含线缆辅材及对应配套导轨，线缆套管等 | 1 | 套 |  | 0 | 含线缆辅材及对应配套导轨，线缆套管等
7.1.4 | 电梯数据对接 |  | 电梯数据接口对接 | 2 | 套 |  | 0
7.2 | 梯控管理 | [5 empty] | 0
7.2.1 | 梯控管理软件功能 |  | 根据医院需求配置电梯运行模式，支持远程切换；梯控系统故障时，系统支持自动退出控制功能，电梯恢复普通操作模式。预设模式，可根据需求修改。 | 2 | 套 |  | 0 | 两个院区依据电梯管理模式单独建设，根据限行特种设备规定，远程控制仅支持正常运行模式、特殊模式切换，特殊模式需现场配置。
7.2.2 | 电梯控制器 |  | 具备RS485接口、CAN接口； 支持故障自动退出功能； | 6 | 套 |  | 0 | 暂定渝中院区、江南院区各3台电梯
| 专用转接板 |  | 对应电梯品牌专用转接板 | 6 | 套 |  | 0 | 暂定渝中院区、江南院区各3台电梯
7.2.3 | 对应施工配套辅材及施工费 |  | 含线缆辅材及对应配套导轨，线缆套管等 | 1 | 套 |  | 0 | 含线缆辅材及对应配套导轨，线缆套管等
8 | 污水数据监测 | [5 empty] | 0
8.1 | 软件功能 |  | 显示流量、PH值、COD等数据指标；将污水系统设备以设备图标形式展示，设备图标与设备运行参数信息相关联；结合院方要求设置预警阈值及时推送相关信息，优先显示故障设备；默认显示所有设备；提供历史数据查询及历史数据报表统计 | 1 | 套 |  | 0
8.2 | 污水监测加装硬件 | 流量计 | 支持RS485输出，支持ModBus通讯协议； 流量范围参数需根据现场调研情况确定； | 3 | 台 |  | 0 | 渝中院区2个，江南院区1个
|  | 液位传感器 | 标配RS485接口，支持ModBus通讯协议； 精度等级不低于0.5级 | 3 | 台 |  | 0
|  | 污水监测五合一 | 支持氨氮、COD、pH等指标在线监测； 标配RS485接口，支持ModBus通讯协议； | 3 | 台 |  | 0
|  | 数据采集网关 | 通信标准：支持ModBus通讯协议，且必须同时支持DL/T645-1997/2007或CJ/T188-2004或GB/T19582-2008标准的通信协议； 支持最多对2048个数据采集点进行数据采集； 具备采集周期可以从1分钟以上任意时间灵活配置 ； 支持断点续传，保持数据完整性； 支持同时向3个数据中心（服务器）并发数据； 具备本地配置和管理功能，并配备有独立的远程管理软件； 网络支持：应具备不少于2路100Mbps以太网接口，且可配置独立IP地址。 | 3 | 台 |  | 0
|  | 交换机 | 8口千兆接入交换机 | 3 | 台 |  | 0
|  | 成套采集柜 | 500*400*350 壁挂式 含成套 | 3 | 面 |  | 0
8.3 | 对应施工配套辅材及施工费 |  | 含线缆辅材及对应配套导轨，线缆套管等 | 1 | 套 |  | 0
8.4 | 污水处理系统数据接口对接 |  | 污水处理数据接口对接 | 2 | 套 |  | 0
9 | 医用气体数据监测模块 | [5 empty] | 0
9.1 | 软件功能 |  | 显示设备总量、运行总量、故障总量； 显示储气罐、真空罐、集气缸、真空泵、氧气汇流排及液氧罐的运行参数信息； 将正压、负压、液氧系统设备以设备图标形式展示，设备图标与设备运行参数信息相关联； 结合院方要求设置预警阈值及时推送相关信息，优先显示故障设备；默认显示所有设备； 提供历史数据查询及历史数据报表统计；多站房实时数据远程监测和预警。 | 1 | 套 |  | 0
9.2 | 氧气罐及正负压加装硬件 | 压力采集 | 精度等级不低于0.5级； 具备过载保护； 具备RS485信号输出； | 15 | 个 |  | 0
|  | 负压表 | 精度等级不低于0.5级； 具备过载保护； 具备RS485信号输出； | 10 | 个 |  | 0
|  | 负压运行状态监测 | 采集真空泵启停、故障、运行 / 待机状态； 支持RS485通信，支持ModBus通讯协议； | 10 | 个 |  | 0
|  | 储氧罐液位 | 标配RS485接口，支持ModBus通讯协议； 精度等级不低于0.5级 | 5 | 个 |  | 0 | 渝中院区2个，江南院区3个
|  | 数据采集网关 | 通信标准：支持ModBus通讯协议，且必须同时支持DL/T645-1997/2007或CJ/T188-2004或GB/T19582-2008标准的通信协议； 支持最多对2048个数据采集点进行数据采集； 具备采集周期可以从1分钟以上任意时间灵活配置 ； 支持断点续传，保持数据完整性； 支持同时向3个数据中心（服务器）并发数据； 具备本地配置和管理功能，并配备有独立的远程管理软件； 网络支持：应具备不少于2路100Mbps以太网接口，且可配置独立IP地址。 | 5 | 个 |  | 0
|  | 交换机 | 8口千兆接入交换机 | 5 | 台 |  | 0
|  | 成套采集柜 | 500*400*350 壁挂式 含成套 | 5 | 面 |  | 0
9.3 | 对应施工配套辅材及施工费 |  | 含线缆辅材及对应配套导轨，线缆套管等 | 1 | 套 |  | 0
9.4 | 医用气体数据对接 |  | 医用气体数据接口对接 | 2 | 套 |  | 0
四、医废管理 | [6 empty] | 0
1 | 软件功能 | [5 empty] | 0
1.1 | 医废管理软件功能 |  | 对医疗废物前端进行闭环管理，包括追溯统计、医废记录、产生记录、医废追踪、收集管理、报表管理、系统管理等；对院内各个科室产生的医废数据实时采集、定制化分析，与hrp分摊数据打通，实现费用分摊管理。 | 1 | 套 |  | 0
2 | 配套硬件 | [5 empty] | 0
2.1 | 医废电动助力转运车 |  | 集成智能控制终端，包括扫码设备、摄像头、存储卡、电子秤、物联网卡等硬件设备； 具备智能称重、扫码移交等功能； 转运车须为高分子聚乙烯材质，耐酸碱，易清洗，车箱体厚度≥5 ㎜，车箱体在非人为的情况下必须保证可使用 5 以上年； 车辆通体为黄色，并带有警示性保证，符合国家规定； 具备离线模式操作，无网络时可进行离线数据存储，在网络恢复后可将信息上传至系统； 整车容量≥750L，车辆宽度:≤0.75 米，防水等级≥IP55； 具备语音播报功能，在收集和入库过程中的各个环节进行提示 | 4 | 台 |  | 0 | 江南物业已送系统和车，渝中院区4台（含医废收取蓝牙秤）
2.2 | 智能手持终端（PDA） |  | 采用医疗工业外观设计； 8核高性能处理器、4G全网通信； 具备医用抗跌落、防水、湿手操作等多种功能； | 4 | 台 |  | 0 | 渝中院区4台
2.3 | 医废配套材料 |  | 含医废二维码、医废设备操作卡、设科室交接码等 | 1 | 套 |  | 0
五、能源管理 | [6 empty] | 0
1 | 用电管理（高低压配电间等变配电监测） | [5 empty] | 0
1.1 | 软件功能 |  | 构建配电系统组态图，显示变配电系统低压进线及馈线的电流、电压、有功功率、无功功率、功率因数、开关状态等关键参数，对异常参数进行报警；设备概览页面显示支路总量、运行总量、断开总量；设备列表按照空间或者设备分组的形式显示各低压支路的运行参数；支持根据需求设置预警阈值，并及时推送相关信息，优先显示故障支路；多个配电房实时数据远程监测和预警。 | 1 | 套 |  | 0
1.2 | 渝中院区配电间 加装硬件 | 三相电表 | 可测电压、电流、功率、电能等4各项电力参数和相关电能质量参数； 额定电流3*10（100）A和额定电流3*1.5（6）A可选 显示和通讯：三相相电压、线电压、三相电流、 正/反向有功电能等 标配RS485接口 可选MODBUS-RTU通讯规约或DLT645规约实现数据通讯交换 精度等级不低于1.0级 | 40 | 台 |  | 0 | 2个配电间，预留40台新电表用于更换，其他利旧
|  | 开口互感器 | 与电表连接，用于负载线路电流测量； 精度等级不低于0.5级 | 40 | 套 |  | 0 | 配套电表
|  | 数据采集网关 | 通信标准：支持ModBus通讯协议，且必须同时支持DL/T645-1997/2007或CJ/T188-2004或GB/T19582-2008标准的通信协议； 支持最多对2048个数据采集点进行数据采集； 具备采集周期可以从1分钟以上任意时间灵活配置 ； 支持断点续传，保持数据完整性； 支持同时向3个数据中心（服务器）并发数据； 具备本地配置和管理功能，并配备有独立的远程管理软件； 网络支持：应具备不少于2路100Mbps以太网接口，且可配置独立IP地址。 | 6 | 台 |  | 0 | 外科楼地下室配电间5台，魁星楼配电间1台
|  | 交换机 | 8口千兆接入交换机 | 3 | 台 |  | 0
|  | 成套采集柜 | 500*400*350 壁挂式 含成套 | 6 | 面 |  | 0
1.3 | 江南院区配电间 加装硬件 | 三相电表 | 可测电压、电流、功率、电能等4各项电力参数和相关电能质量参数； 额定电流3*10（100）A和额定电流3*1.5（6）A可选 显示和通讯：三相相电压、线电压、三相电流、 正/反向有功电能等 标配RS485接口 可选MODBUS-RTU通讯规约或DLT645规约实现数据通讯交换 精度等级不低于1.0级 | 30 | 台 |  | 0 | 6个配电房，30台新电表用于更换，其他利旧
|  | 互感器 | 与电表连接，用于负载线路电流测量； 精度等级不低于0.5级 | 30 | 套 |  | 0 | 配套电表
|  | 数据采集网关 | 通信标准：支持ModBus通讯协议，且必须同时支持DL/T645-1997/2007或CJ/T188-2004或GB/T19582-2008标准的通信协议； 支持最多对2048个数据采集点进行数据采集； 具备采集周期可以从1分钟以上任意时间灵活配置 ； 支持断点续传，保持数据完整性； 支持同时向3个数据中心（服务器）并发数据； 具备本地配置和管理功能，并配备有独立的远程管理软件； 网络支持：应具备不少于2路100Mbps以太网接口，且可配置独立IP地址。 | 12 | 台 |  | 0 | 每个配电间2台
|  | 交换机 | 8口千兆接入交换机 | 6 | 台 |  | 0
|  | 成套采集柜 | 500*400*350 壁挂式 含成套 | 6 | 面 |  | 0
1.4 | 对应施工配套辅材及施工费 |  | 含线缆辅材及对应配套导轨，线缆套管等 | 1 | 套 |  | 0
1.5 | 变配电数据对接 |  | 变配电数据接口对接 | 2 | 套 |  | 0
2 | 用电计量 | [5 empty] | 0
2.1 | 软件功能 |  | 电计量器具对接，分区域统计电耗；支持所有表具的数据实时展示；支持各支路表具自由组合各种类型的统计项，并支持自由拆分；支持各个统计项的能耗定额，进行超标提醒；展示医院能耗日历图、能耗趋势图以及平均能耗统计信息等；支持统计能源报表，支持导出；支持各能耗统计项按制定周期的自动排名、同比及环比分析、能耗组成分析以及统计项的横向对比；提供定制化分析。 | 1 | 套 |  | 0
2.2 | 楼层配电系统接入加装硬件 （渝中院区） （分科室计量） | 三相电表 | 可测电压、电流、功率、电能等4各项电力参数和相关电能质量参数； 额定电流3*10（100）A和额定电流3*1.5（6）A可选 显示和通讯：三相相电压、线电压、三相电流、 正/反向有功电能等 标配RS485接口 可选MODBUS-RTU通讯规约或DLT645规约实现数据通讯交换 精度等级不低于1.0级 | 190 | 台 |  | 0 | 电表合计约190块，大部分电表为机械表需更换为智能表
|  | 开口互感器 | 与电表连接，用于负载线路电流测量； 精度等级不低于0.5级 | 190 | 套 |  | 0 | 按照190块电表，配套190套互感器，开口
|  | 数据采集网关 | 通信标准：支持ModBus通讯协议，且必须同时支持DL/T645-1997/2007或CJ/T188-2004或GB/T19582-2008标准的通信协议； 支持最多对2048个数据采集点进行数据采集； 具备采集周期可以从1分钟以上任意时间灵活配置 ； 支持断点续传，保持数据完整性； 支持同时向3个数据中心（服务器）并发数据； 具备本地配置和管理功能，并配备有独立的远程管理软件； 网络支持：应具备不少于2路100Mbps以太网接口，且可配置独立IP地址。 | 22 | 台 |  | 0 | 共11栋楼楼层电表计量
|  | 成套采集柜 | 500*400*350 壁挂式 含成套 | 22 | 面 |  | 0 | 与数据采集网关数量一致
|  | 交换机 | 8口千兆接入交换机 | 22 | 台 |  | 0
2.3 | 楼层配电系统接入加装硬件 （江南院区） （分科室计量） | 三相电表 | 可测电压、电流、功率、电能等4各项电力参数和相关电能质量参数； 额定电流3*10（100）A和额定电流3*1.5（6）A可选 显示和通讯：三相相电压、线电压、三相电流、 正/反向有功电能等 标配RS485接口 可选MODBUS-RTU通讯规约或DLT645规约实现数据通讯交换 精度等级不低于1.0级 | 118 | 台 |  | 0 | 肝病楼58个机械更换，全科楼26个电子表需要联网； 预留50块表用来作为备用。
|  | 互感器 | 与电表连接，用于负载线路电流测量； 精度等级不低于0.5级 | 118 | 套 |  | 0 | 按照118块电表，配套118套互感器，开口
|  | 数据采集网关 | 通信标准：支持ModBus通讯协议，且必须同时支持DL/T645-1997/2007或CJ/T188-2004或GB/T19582-2008标准的通信协议； 支持最多对2048个数据采集点进行数据采集； 具备采集周期可以从1分钟以上任意时间灵活配置 ； 支持断点续传，保持数据完整性； 支持同时向3个数据中心（服务器）并发数据； 具备本地配置和管理功能，并配备有独立的远程管理软件； 网络支持：应具备不少于2路100Mbps以太网接口，且可配置独立IP地址。 | 30 | 台 |  | 0
|  | 成套采集柜 | 500*400*350 壁挂式 含成套 | 30 | 面 |  | 0 | 与数据采集网关数量一致
|  | 交换机 | 8口千兆接入交换机 | 30 | 台 |  | 0
2.4 | 对应施工配套辅材及施工费 |  | 含线缆辅材及对应配套导轨，线缆套管等 | 1 | 套 |  | 0
3 | 用水管理（生活水箱、集水井、水泵等给排水监测） | [5 empty] | 0
3.1 | 软件功能 |  | 显示设备总量、运行总量、故障总量、报警数量； 显示水泵的运行参数信息；显示水箱液位与集水井液位数据； 将给水系统设备以设备图标形式展示，设备图标与设备运行参数信息相关联；结合院方要求设置预警阈值及时推送相关信息，优先显示故障设备；默认显示所有设备； 提供历史数据查询及历史数据报表统计；水表实时数据采集，异常报警。 | 1 | 套 |  | 0 | 主要是水箱液位与集水井液位
3.2 | 水箱及集水井液位采集加装硬件 | 液位传感器 | 标配RS485接口，支持ModBus通讯协议； 精度等级不低于0.5级 | 30 | 台 |  | 0 | 渝中院区、江南院区水箱及集水井液位补充
|  | 数据采集网关 | 通信标准：支持ModBus通讯协议，且必须同时支持DL/T645-1997/2007或CJ/T188-2004或GB/T19582-2008标准的通信协议； 支持最多对2048个数据采集点进行数据采集； 具备采集周期可以从1分钟以上任意时间灵活配置 ； 支持断点续传，保持数据完整性； 支持同时向3个数据中心（服务器）并发数据； 具备本地配置和管理功能，并配备有独立的远程管理软件； 网络支持：应具备不少于2路100Mbps以太网接口，且可配置独立IP地址。 | 6 | 台 |  | 0 | 渝中、江南各3
|  | 交换机 | 8口千兆接入交换机 | 6 | 台 |  | 0 | 渝中、江南各3
|  | 成套采集柜 | 500*400*350 壁挂式 含成套 | 6 | 面 |  | 0 | 渝中、江南各3
3.3 | 对应施工配套辅材及施工费 |  | 含线缆辅材及对应配套导轨，线缆套管等 | 1 | 套 |  | 0 | 含线缆辅材及对应配套导轨，线缆套管等
3.4 | 给排水数据对接 |  | 给排水数据接口对接 | 2 | 套 |  | 0
4 | 用水计量 | [5 empty] | 0
4.1 | 软件功能 |  | 水计量器具对接，分区域统计水耗；支持所有表具的数据实时展示；支持各支路表具自由组合各种类型的统计项，并支持自由拆分；支持各个统计项的能耗定额，进行超标提醒；展示医院能耗日历图、能耗趋势图以及平均能耗统计信息等；支持统计能源报表，支持导出；支持各能耗统计项按制定周期的自动排名、同比及环比分析、能耗组成分析以及统计项的横向对比 | 1 | 套 |  | 0
4.2 | 水系统加装计量 （渝中院区） | 智能水表 | 测量方式：超声波 安装口径根据现场调研情况确定； 支持RS485输出，支持ModBus通讯协议； | 20 | 台 |  | 0 | 暂无法查看各块安装口径，按均价DN80预估
|  | 数据采集网关 | 通信标准：支持ModBus通讯协议，且必须同时支持DL/T645-1997/2007或CJ/T188-2004或GB/T19582-2008标准的通信协议； 支持最多对2048个数据采集点进行数据采集； 具备采集周期可以从1分钟以上任意时间灵活配置 ； 支持断点续传，保持数据完整性； 支持同时向3个数据中心（服务器）并发数据； 具备本地配置和管理功能，并配备有独立的远程管理软件； 网络支持：应具备不少于2路100Mbps以太网接口，且可配置独立IP地址。 | 2 | 台 |  | 0
|  | 成套采集柜 | 500*400*350 壁挂式 含成套 | 2 | 面 |  | 0 | 与数据采集网关数量一致
|  | 交换机 | 8口千兆接入交换机 | 2 | 台 |  | 0
4.3 | 水系统加装计量 （江南院区） | 智能水表 | 测量方式：超声波 安装口径根据现场调研情况确定； 支持RS485输出，支持ModBus通讯协议； | 30 | 台 |  | 0 | 暂无法查看各块安装口径，按均价DN80预估
|  | 数据采集网关 | 通信标准：支持ModBus通讯协议，且必须同时支持DL/T645-1997/2007或CJ/T188-2004或GB/T19582-2008标准的通信协议； 支持最多对2048个数据采集点进行数据采集； 具备采集周期可以从1分钟以上任意时间灵活配置 ； 支持断点续传，保持数据完整性； 支持同时向3个数据中心（服务器）并发数据； 具备本地配置和管理功能，并配备有独立的远程管理软件； 网络支持：应具备不少于2路100Mbps以太网接口，且可配置独立IP地址。 | 3 | 台 |  | 0
|  | 成套采集柜 | 500*400*350 壁挂式 含成套 | 3 | 面 |  | 0 | 与数据采集网关数量一致
|  | 交换机 | 8口千兆接入交换机 | 2 | 台 |  | 0
4.4 | 对应施工配套辅材及施工费 |  |  | 1 | 套 |  | 0 | 含线缆辅材及对应配套导轨，线缆套管等
六、宿舍管理 | [6 empty] | 0
1 | 软件功能 | [5 empty] | 0
1.1 | 软件功能宿舍管理 |  | 支持宿舍楼栋、楼层、房间、床位、配套设施的基础信息维护与状态管理，包括入住申请、线上审核、房间分配、换房调床、入住登记、维修报修、报表统计等功能。与hrp系统对接，通过宿舍管理系统进行高效信息录入，相关数据自动推送hrp。 | 1 | 套 |  | 0
1.2 | 宿舍计费 |  | 支持对接水电计量数据，实现宿舍用水用电数据采集、按月计费、缴费记录查询与欠费提醒 | 1 | 套 |  | 0
2 | 配套硬件 | [5 empty] | 0
2.1 | 宿舍计费加装水电表 （渝中院区） | 三相电表 | 可测电压、电流、功率、电能等4各项电力参数和相关电能质量参数； 额定电流3*10（100）A和额定电流3*1.5（6）A可选 显示和通讯：三相相电压、线电压、三相电流、 正/反向有功电能等 标配RS485接口 可选MODBUS-RTU通讯规约或DLT645规约实现数据通讯交换 精度等级不低于1.0级 | 0 | 台 |  | 0 | 每层14个，按14层计算，需要提供具体需要计量的宿舍数，很多宿舍还有小分隔
|  | 智能水表 | 测量方式：超声波 安装口径根据现场调研情况确定； 支持RS485输出，支持ModBus通讯协议； | 107 | 台 |  | 0 | 每层14个，按14层计算，需要提供具体需要计量的宿舍数，很多宿舍还有小分隔
|  | 数据采集网关 | 通信标准：支持ModBus通讯协议，且必须同时支持DL/T645-1997/2007或CJ/T188-2004或GB/T19582-2008标准的通信协议； 支持最多对2048个数据采集点进行数据采集； 具备采集周期可以从1分钟以上任意时间灵活配置 ； 支持断点续传，保持数据完整性； 支持同时向3个数据中心（服务器）并发数据； 具备本地配置和管理功能，并配备有独立的远程管理软件； 网络支持：应具备不少于2路100Mbps以太网接口，且可配置独立IP地址。 | 2 | 台 |  | 0
|  | 成套采集柜 | 500*400*350 壁挂式 含成套 | 2 | 面 |  | 0 | 与数据采集网关数量一致
|  | 交换机 | 8口千兆接入交换机 | 2 | 台 |  | 0
2.2 | 宿舍计费加装水电表 （江南院区） | 单相电表 | 可测电压、电流、功率、电能等4各项电力参数和相关电能质量参数； 额定电流0.4-1（40）A 显示和通讯：电压、电流、 正/反向有功电能等 标配RS485接口 可选MODBUS-RTU通讯规约或DLT645规约实现数据通讯交换 精度等级不低于1.0级 | 120 | 台 |  | 0 | 每层20个，按6层计算，需要提供具体需要计量的宿舍数，很多宿舍还有小分隔
|  | 智能水表 | 测量方式：超声波 安装口径根据现场调研情况确定； 支持RS485输出，支持ModBus通讯协议； | 120 | 台 |  | 0 | 暂无法估计各块安装口径，按DN30预估
|  | 数据采集网关 | 通信标准：支持ModBus通讯协议，且必须同时支持DL/T645-1997/2007或CJ/T188-2004或GB/T19582-2008标准的通信协议； 支持最多对2048个数据采集点进行数据采集； 具备采集周期可以从1分钟以上任意时间灵活配置 ； 支持断点续传，保持数据完整性； 支持同时向3个数据中心（服务器）并发数据； 具备本地配置和管理功能，并配备有独立的远程管理软件； 网络支持：应具备不少于2路100Mbps以太网接口，且可配置独立IP地址 | 2 | 台 |  | 0
|  | 成套采集柜 | 500*400*350 壁挂式 含成套 | 2 | 面 |  | 0 | 与数据采集网关数量一致
|  | 交换机 | 8口千兆接入交换机 | 2 | 台 |  | 0
3 | 施工费及施工辅材费 | [5 empty] | 0
3.1 | 对应施工配套辅材及施工费 |  | 含线缆辅材及对应配套导轨，线缆套管等 | 1 | 套 |  | 0 | 含线缆辅材及对应配套导轨，线缆套管等
七、其他智慧后勤平台功能 | [6 empty] | 0
1 | 工程项目管理 |  | 对工程项目进行全流程管理，包括系统首页、任务待办、项目总览、业务管理、项目目录、项目文档、项目详情、报告报表 | 1 | 套 |  | 0
2 | 合同管理 |  | 支持合同全流程管理，内置标准化合同模板库，覆盖设备采购、工程维保、服务外包、物资供应等后勤全场景，支持合同条款自定义与版本管理，生成多维度分析报表 | 1 | 套 |  | 0
3 | 供应商管理 |  | 支持供应商信息档案管理，包括资质文件、经营范围、服务能力、合作历史等信息； 内置供应商准入审核流程，实现新供应商的线上申请、资质核验与准入审批； 支持定期考核评价与信用评级 | 1 | 套 |  | 0
4 | 食堂管理 |  | 包括在线点餐、账户信息管理、后台管理、财务报表管理等 | 1 | 套 |  | 0
5 | 公务车管理 |  | 包括车辆信息管理、用车申请、派车审批、任务执行、车辆报表、消息推送等 | 1 | 套 |  | 0
6 | 保洁管理 |  | 包括保洁计划管理、保洁工单管理、保洁数据统计报表等 | 1 | 套 |  | 0
7 | 绿化管理 |  | 对全院室外绿化养护及室内绿植租摆进行管理，包括绿化计划管理、绿化数据统计报表等 | 1 | 套 |  | 0
8 | 风险管理 |  | 包括风险区域管理、风险评估、风险分级管控、危险因素排查辨识清单、风险分级管控清单等 | 1 | 套 |  | 0
9 | 危险作业管理 |  | 建立危险作业审批流程，包括危险作业的申报、审批、执行全流程管理 | 1 | 套 |  | 0
10 | 危化品管理 |  | 包括危化品库存台账、自动消息预警等 | 1 | 套 |  | 0
八、可视化场景 | [6 empty] | 0
1 | 可视化应用场景补充 | [5 empty] | 0
1.1 | 综合态势可视化 |  | 增加设备监测、安全生产、后勤管理、后勤服务等方面的数据指标汇总展示 | 1 | 套 |  | 0
1.2 | 设备监测可视化 |  | 包含配电可视化、冷热源可视化、通风空调可视化、给排水可视化、医用气体可视化、电梯可视化、能耗监测可视化等 | 1 | 套 |  | 0
1.3 | 后勤管理可视化 |  | 展示今日完成工单数、维修工单统计、新增工单类型分布、巡检保养完成情况； 结合模型展示故障报修、巡检、保养等综合维修作业任务，并支持查看执行人、生成时间、任务执行情况等数据； 对异常状态任务进行提醒，并在三维场景中对异常状态任务进行高亮展示； 结合三维模型，对全院空间属性进行可视化展示，支持查看空间属性详情 | 1 | 套 |  | 0
1.4 | 后勤服务可视化 |  | 展示后勤服务相关数据指标，结合三维场景进行展示 | 1 | 套 |  | 0
1.5 | 安全生产可视化 |  | 结合三维场景展示全院重点安全生产点位，包括风险管理、危险作业管理、危化品管理等，支持一键定位 | 1 | 套 |  | 0
2 | 配套硬件 | [5 empty] | 0
2.1 | 工作站性能升级 | 显卡 | RTX5080 | 2 | 块 |  | 0 | 渝中院区、江南院区各新增1块
总计 | [6 empty] | 0
其他 | 维保费用（不计入总价） |  | 出质保期以后，维保费用 | 1 | 项