##### 重庆医科大学附属第二医院

##### 中央空调维护保养服务阳光推介文件

| 1 | 项目名称 | 重庆医科大学附属第二医院中央空调维护保养服务阳光推介（非招标） |
| --- | --- | --- |
| 2 | 项目概况 | 项目地点：1、江南院区：重庆市南岸区茶园新区天文大道288号；2、渝中院区：重庆市渝中区临江门临江路74号。 维保服务期： 2027.12.14-2031.1.13，共37个月【其中渝中院区服务期：2028.1.14-2031.1.13；江南院区服务期（配套楼和感染楼除外）服务期：2028.1.14-2031.1.13，江南院区配套楼服务期：2027.12.14-2031.1.13，江南感染楼服务期：2028.4.14-2031.1.13】。 |
| 3 | 阳光推介内容与要求 | 一、江南院区中央空调维护保养内容与要求 1、 服务范围：江南院区综合楼、肝病楼、科教楼、职工食堂、全科楼、配套楼、感染楼的中央空调系统、送风系统、排风系统、精密空调、卫生热水风冷热泵系统及以上系统的配电系统。（注：卫生热水系统仅包含机组、水泵、水箱，卫生热水管、卫生热水阀门及太阳能系统不包含，配电系统为维保范围设备对应配电箱到设备之间的部分，设备配电箱以外的配电不包含。消防风机兼平时通风风机不包含，但包含设备房平时通风兼事故后排风风机。） 2、 项目概况： 综合楼为地下负1层至地上14层，裙房-1层至6层为门诊和医技，7-14层为内外科住院部，建筑面积约17.3万平方米，空调面积约12.6万平方米。综合楼空调主机兼综合楼净化空调系统提供冷热源。 肝病楼为1-10层，其中1-6层为门诊和住院部，7-10层为科研实验和办公，总建筑面积约2.15万平方米，空调面积约1.8万平方米。 科教楼为地下负2层、地上4层，地下为车库及设备用房，地上为办公室和实验室，建筑面积约3.5万平方米，空调面积约1.3万平方米。 职工食堂为地下负1层、地上2层，空调面积约2000平方米。 全科楼为地上14层，一层多联机中央空调，其它楼层的通风系统。 配套楼为地下负6层至地上12层，负2层至6层为中央空调，各个楼层的通风系统。 感染楼为地下负4层至地上10层，地下为设备房和车库，地上为诊室和病房，中央空调和通风系统为平疫结合系统。 3、 维保范围内设备数量如下（部分设备数量较多，如有出入以现场为准） 综合楼： 麦克维尔变频离心机组-型号WSC113 共1台 麦克维尔高压型定频离心机组-型号WSC140 共3台 冷冻水泵 共7台 冷却水泵 共7台 补水泵 共2台 冷却塔 共8台 真空燃气热水锅炉（带低氮烟气循环管） 共4台 热水循环泵 共 5台 柜式、吊顶式空调箱 约220台 盘管风机 约3000台 多联机组 共十几套，均为一拖多，主要安装区域有负一层肿瘤放疗中心、负一层核医学，一层急诊手术区域，二层放射科，三层介入中心。 加药装置 共2套 在线清洗剂 共4套 膨胀水箱 共3个 分\集水器 各1个 冬季免费供冷板式换热器 共2台 卫生热水风冷模块式热泵机组 共14台，其中制热量80kw共12台、制热量40kw共2台 卫生热水水泵:以现场为准 卫生热水水箱：共8个 排风、送风风机 约280台 卫生间换气扇 以现场实际数量为准 冷冻水管、冷却水管、排水管、铜管、风阀、水阀等附属设施已现场为准 综合楼空调箱初中效过滤器数量如下：（尺寸和数量可能略有出入，具体以现场为准，订货时应现场复核尺寸） 板式初效尺寸590*285共41个；板式初效尺寸490*490共128个； 板式初效尺寸590*490共52个；板式初效尺寸590*590共160个； 板式初效尺寸355*424*40共128个；板式初效尺寸366*650*45共128个； 板式初效尺寸355*424*45共128个；板式初效尺寸462*392*45共32个； 板式初效尺寸595*595*20共2个；板式初效尺寸595*285*20共6个； 板式初效尺寸495*330*45共6个。 袋式中效尺寸590*285共41个；袋式中效尺寸490*490共128个； 袋式中效尺寸590*490共52个；袋式中效尺寸590*590共160个； 板式中效尺寸355*424*20共128个；板式中效尺寸366*650*20共128个； 板式中效尺寸355*424*20共128个；板式中效尺寸462*392*23共32个； 板式中效尺寸595*595*20共2个；板式中效尺寸595*285*20共6个； 板式中效尺寸327*285*45共6个。 肝病楼： 麦克维尔风冷螺杆机组MHS150 共 4台 冷冻水泵 共 4台 分\集水器 各1个 空调箱、吊柜 共44台 盘管风机 约462台 多联机 约十多套，均为一拖多，主要安装区域为一层负压病房、一层介入，7-10层部分实验室。 卫生热水风冷模块式热泵机组 4台 卫生热水水泵:以现场为准 卫生热水水箱：共2个 送风、排风风机 约60台 卫生间换气扇 以现场实际数量为准 冷冻水管、冷却水管、排水管、铜管及其阀门已现场为准 初效、中效过滤器数量和尺寸以现场为准 科教楼： 麦克维尔风冷螺杆机组MHS105 2台 麦克维尔风冷模块机组MAC450DR5-F 2台 冷冻水泵 4台 空调箱 约33台 盘管风机 约150台 多联机 约27套系统，均为一拖多，部分系统外机为组合机组，内机约270台，主要安装区域为实验室、动物中心、档案室等。 排风、送风风机 约37台 卫生间换气扇 以现场实际数量为准；冷冻水管、冷却水管、排水管、铜管、风阀、水阀等附属配件已现场为准； 初效、中效过滤器尺寸和数量已现场为准。 职工食堂： 多联机 5套系统，均为一拖多,部分系统外机为组合机组，外机8台，内机55台。 排风、送风风机 7台 卫生间换气扇 以现场实际数量为准 不包含排油烟乳化波风机 卫生间换气扇 以现场实际数量为准；排水管、铜管及其阀门已现场为准；初效、中效过滤器尺寸和数量已现场为准。 全科楼： 一层图书馆设2套多联机空调系统，一层数据中心1套多联机和1套新风换气机。 卫生热水风冷模块式热泵机组 6台 卫生热水水泵:9个 卫生热水水箱：1个 卫生间换气扇 以现场实际数量为准；排水管、铜管及其阀门已现场为准；新风换气机过滤器以现场为准。 注：以上各栋设备从2018年7月开始相继投入使用，均已过质保期。 配套楼： 特灵风冷热泵130模块机 共11台 空调水泵 共3台 风机盘管 共448台 柜式新风机组共14台 柜式空调机组1台 档案室、CT机房、DR机房等区域设多联机空调共5套 卫生热水空气源热水机组6台 卫生燃气热水机组4台 卫生热水循环水泵：10台 卫生热水水箱：3个 排风风机和换气扇已现场为准； 冷冻水管、冷却水管、排水管、铜管、水阀、风阀附属设施已现场为准。 初效、中效过滤器以现场为准。 注：配套楼2026年6月竣工，2028.6月质保到期。 感染楼： 磁悬浮离心式冷水机组 制冷量1400kw，共3台 低氮燃气热水机组 制热量1170kw，共3台 超低噪音冷却塔 共4台 分集水器各一台；真空脱气机和加药设备各一套 空调水泵 共12台 直流无刷风机盘管 共542台 变频柜式新风机组 共45台 静音风机 共19台 变频排风风机（带高效过滤器）共38台 配电房、档案室、ct机房等区域设多联机多联机空调共5套 卫生热水空气能热水机组6台 卫生热水水泵:6台 卫生热水水箱：1个 初效、中效、亚高效、高效过滤器已现场为准； 其它排风风机和换气扇已现场为准；冷冻水管、冷却水管、排水管、铜管、水阀、风阀附属设施已现场为准。 注：感染楼2028年3月项目竣工，2030.3月项目质保到期。 各栋精密空调： 综合楼二层安防机房佳力图精密空调共2台； 综合楼二层放射科核磁共振精密空调共3台（约顿2台、阿尔西1台）； 综合楼一层日间手术室核磁共振克莱门特精密空调共1台。 4、 维护保养具体内容如下： （1）维保范围内的中央空调、卫生热水、送风、排风等及以上设备配电设备的维护保养、维修、零配件更换；冷冻水管、冷却水管及其阀门的维护保养、维修、零配件更换；空调器、各种风机、风扇维护保养、维修、零配件更换等。其中卫生热水仅包含机组、水泵、水箱，卫生热水管和阀门不包含，配电系统为设备对应配电箱到设备之间的部分，设备配电箱以外的不包含。 （2）离心式冷水机组每年进行一次通炮和加药小循环清洗； 离心式冷水机组、风冷螺杆机组压缩机润滑油和油过滤器每年更换一次，每次更换必须100%换新，采用原厂润滑油；锅炉每年更换真空泵润滑油，每月全面排查和保养锅炉各组件、尾气氮氧化物超标处理、锅炉房燃气管是否漏气；制冷前清洗风冷热泵室外翅片，根据现场情况加强清洗频率。 （3）每月专业人员对空调及卫生热水各系统制冷主机、水泵、冷却塔、锅炉进行一次例行巡检和保养，并提交巡检和保养报告；每个月定期清洗冷却塔塔盘和冲洗填料。 （4）每年换季停机时，由专业人员对机组进行一次详细的年度大保养及检查工作，包括检查、调整、测试系统的功能及配电设备的安全性能等等。完成后提交保养报告。 （5）每年10月、11月为空调冷冻水、冷却水、冷却塔、热水锅炉、板换换热器、风冷热泵进行一次全面的加药清洗，一次清洗不到位的应多次清洗，并对系统进行预膜处理，含机组换热器小循环通炮，并提供检测报告。 （6）负责建立冷热源档案，每次定期保养均应有记录，并经管理方签字确认。 （7）定期清洗风机盘管和多联机内机回风口滤网（至少每月清洗1次，病房及24小时区域回风滤网堵塞较快的应加强清洗频次，过渡季停运空调除外）。每月定期清洗柜式、吊顶式空调器初效过滤器1次，个别科室及24小时区域根据实际情况加强清洗力度。完成后作好相关记录并经临床科室签字认可；部分特殊区域（治疗室、ct、核磁、介入手术等）清洗时间段按科室要求灵活安排。 （8）每年更换1次病房新风机组初效、中效过滤器；每年更换2次门诊、医技柜式空调器初效、中效过滤器；初效过滤器应选用耐清洗的产品，因产品质量问题不能继续使用的需加强更换频次。 （9）根据实际情况对堵塞较严重的末端设备提供盘管翅片清洗服务；日常巡检中发现送、回风口表面脏污，应立即对送风口、回风口进行清洁。 （10）设备出现运行故障时，提供紧急检查及处理；夏季冷凝水管堵塞时，应立即响应疏通冷凝水管道和清洗接水管等维保服务。 （11）每次换季时为主机、水泵、冷却塔、室外管道、生锈的室内阀门管道除锈并油漆；对风管、水管、铜管开裂的保温进行密封处理或者局部更换。保持空调外机、冷却塔所在的场地清洁任务，将清洁垃圾收集至垃圾站。 （12）在空调开放前，对多联式空调系统进行全面排查，并进行季节模式转换。 （13）日常巡检：维保值守人员除了应进行日常故障处理外，还应进行日常巡检工作，巡检设备运行情况、机房清洁等。 （14）安全阀检测：每年对制冷机组安全阀进行一次送检检测。 （15）过渡季节的冷热转换。综合楼净化空调与中央空调共用冷热源，配合净化空调进行冷热源季节转换，管道清洗、放水、补水、排气。 （16）空气能卫生热水系统维保仅负责空气能热水机组、水泵、水箱及自控系统，水阀水管不在维保范围，每年清洗一次卫生热水水箱，维保期间至少更换一次树脂。 （17）冷热源机房值守和设备启停运行不在维保范围，末端设备和风机远程启停不在维保范围。 （18）特殊时期配合科室对特殊区域风口进行封堵、清洗消毒等工作；当感染楼遇到平疫转换时，完成高效过滤器的统计、拆装、空调设施消杀。 （19）全年每天派人现场值守，白天由至少2名专职维修人员8小时值守，夜间1名专职维修人员现场值守；有紧急情况或者人手不够的情况下应立即增派维修人员。定期保养和定期清洗人员数量根据现场情况可定期增派人员。 （20）维修维保更换的废旧配件材料由维保单位运出院外自行处理，冷却塔塔盘和水箱泥藻、水垢集中收集晒干后运出院外。 （21）每年更换一次检验科、麻醉科排风系统活性炭（新活性炭材料由医院提供，废旧活性炭由医院处置）。 （22）精密空调每年更换一次过滤器，每月定期巡检和清洗过滤器，加湿桶结垢严重时更换。 （23）维保单位应为维保人员配备统一工作服装。 （24）维保主管至少具有制冷与空调作业证，有相关行业规定时，应具有其它相关证书，每周到场至少2次及以上；当出现紧急情况时，应立即响应并到达现场；维保公司应及时对维保维修、机房值守人员进行专业培训，培训内容包含不限于应急故障相应、日常设施操作流程、设施设备位置快速查找，故障问题处理方法的改进，服务态度提升，特殊问题的处理措施等。 （25）2028年夏季更换一次科教楼屋顶冷却塔填料，全部换新，材质同原有填料。2028年对肝病楼7层空调主机弹簧减震器进行更换，换为弹簧减震器或者空气减震器。 （26）维保费说明：包含所有人工费和部分材料费；维保范围内的材料包含各种维修维保工具、维修吊装费，包含清洗剂、加药设备的药剂，包含定期更换的初效过滤器、中效过滤器（感染楼亚高效和高效过滤器由医院购买，疫情消杀药剂由医院购买），包含冷水机组润滑油和油过滤器，包含多联机空调系统冷媒和氮气，包含冷却塔填料，包含冷却塔皮带和风机皮带，包含安全阀检测费用，包含多联式空调机组压缩机，包含空气能卫生热水机组换热器和压缩机，包含卫生热水过滤系统的树脂，包含精密空调加湿桶和过滤器，包含其它单价1000元以下的设备和材料；当其它更换材料或设备单价超过一千元时（明确范围内的除外），材料单价须经使用方核价，核价后材料由维保单位代买，并进行免费更换，更换的设备材料质保期一年。 二、渝中院区中央空调维护保养内容与要求 1、 服务范围：渝中院区魁星楼、外科楼、内科楼、紫东国际体检中心、综合病房楼、实专楼、都市方舟、中医馆、新老行政楼、影像楼的中央空调系统、送风系统、排风系统、卫生热水风冷热泵系统及以上系统的配电系统等。（注：卫生热水系统（除七星岗和综合楼宿舍外）仅包含机组、水泵、水箱，七星岗和综合楼宿舍外的系统热水管、热水阀不包含；配电系统为维保范围设备对应配电箱到设备之间的部分，设备配电箱以外的配电不包含；消防风机兼平时通风风机不包含，但包含设备房平时通风、通风风机兼气体灭火后排风风机。不包含食堂排油烟系统。） 2、 项目概况： 魁星楼：为地上10层，为门诊和医技，建筑面积约3.1万平方米，空调面积约2.1万平方米。 外科楼：为地下4层，地上30层，其中1-5层为住院和医技，6-9层为ICU和手术室（净化末端不在维保范围），10-30层为外科住院部，空调面积约2.3万平方米。 内科楼：为地上13层，建筑面积约1万平方米左右，空调面积约0.7万平方米。 紫东国际体检中心：10-13层共四层，空调面积约0.7万平方米。 综合病房楼：地上7层，空调面积约2100平方米。 实专楼：多层建筑，抽血室一台风冷热泵主机，一套系统；核医学一台风冷热泵主机，一套系统。 都市方舟：2层办公室，一台风冷热泵主机，一套系统。 精密空调区域：信息中心1台精密空调，放射科2台精密空调，体检中心1台精密空调。 卫生热水机组：共10台。 3、 维保范围内设备数量如下（部分类型设备数量较多，如有出入以现场实际为准。） 魁星楼： 约克水冷螺杆定频机组：制冷量1033kw 共1台 约克水冷螺杆变频机组：制冷量1111kw 共2台 冷冻水泵 共4台 冷却水泵 共4台 冷却塔 共3台 法罗力低氮真空热水锅炉 共2台 热水循环泵 共 3台 吊顶式空调箱 约55台 盘管风机 约860台 多联机组 共6套，均为一拖多，部分系统外机为组合机组，外机6台，内机39（四层26+九层13）台。 综合水处理器 共2套 膨胀水箱 共1个 分\集水器 各1个 排风、送风风机 约70台 卫生间换气扇 以现场实际数量为准 外科楼： 新晃螺杆冷水机组SWSE-480TB 2台 新晃螺杆冷水机组SWSE-220DS 1台（手术室专用） 神风低氮冷凝硅铸铝常压采暖及生活锅炉 4台 冷却塔 共5台 板式换热器 共2台 中区、高区热水容积式换热器5台（卫生热水） 冷却水泵共 5台 冷冻水泵 共 5台 热水水泵 共 14台 分\集水器 各1个 空调箱、吊柜 约60台 盘管风机 约800台左右 送风、排风风机 以现场实际数量为准 卫生间换气扇 以现场实际数量为准。 净化空调末端不在维保范围。 内科楼： 多联机 共15套系统，均为一拖多，大部分系统外机为组合机组； 其中：格力变频多联机室外机组共34台（GMV-Pdm400W/Na共16台、GMV-Pdm335W/Na共7台、GMV-Pdm280W/Na共8台、GMV-Pdm224W/Na共2台）；美的变频多联机室外机组MDV-335W/D2SN1-8U1共1台，其它品牌型号2台。 多联机内机约350台左右 新排风换气机13台 排风、送风风机 以现场实际数量为准 卫生间换气扇 以现场实际数量为准 紫东国际体检中心： 日立130风冷模块机 7台 水泵 2台 风机盘管 约255台 吊顶新风机 15台 普通排风机 12台 多联机空调 3套 多联机内机 6台 其它楼： 综合病房楼：地上7层，屋顶3台130风冷模块机，水泵3台，相关附属设备；风机盘管70台左右。 实专楼：二层病理科有一套独立的风冷热泵系统，通风系统。 核医学：一套独立的风冷热泵系统；末端以现场实际为准。 都市方舟：一台风冷热泵系统，排风风机一个，卫生间换气扇以现场实际为准。 中医馆：一二层两套多联机系统、通风换气系统，卫生间换气扇以现场实际为准。 新老行政楼：卫生间换气扇以现场实际为准。 卫生热水系统： 七星岗学生宿舍共1台卫生热水机组。 内科楼共7台卫生热水机组（6楼有3台、13楼有4台，每台制热量40kw）。 供应中心共1台卫生热水机组（设在食堂屋面, 制热量40kw）。 综合楼共1台卫生热水机组，一个水箱。 特殊科室精密空调： 影像楼放射科精密空调1台， 外科31层网络中心依米康精密空调1台， 魁星楼四层放射科核磁共振精密空调1台, 紫东国际核磁共振精密空调1台。 备注： （1）七星岗和综合楼卫生热水系统包含卫生热水机组、水泵、水箱、阀门、计费表、喷淋头、室内外管道及其配电设施。其它卫生热水系统包含卫生热水机组、水泵、水箱、自控系统及其配电设施，末端水管阀门不再维保范围。 （2）渝中院区各栋设备均已过质保期。 4、 维护保养具体内容如下，但不限于以下内容： （1）维保范围内的中央空调、卫生热水、精密空调、送风、排风等及以上设备配电设施的维护保养、维修、零配件更换；冷冻水管、冷却水管及其阀门的维护保养、维修、零配件更换；空调器、各种风机、风扇维护保养、维修、零配件更换等。 （2）螺杆冷水机组每年进行一次通炮处理； 制冷主机压缩机润滑油至少每年更换一次，每次更换必须100%换新；采暖前全面排查保养锅炉各组件；制冷前清洗风冷热泵室外翅片，并根据现场情况加强清洗频率。 （3）每月专业人员对空调及卫生热水各系统制冷主机、水泵、冷却塔、锅炉进行一次例行巡检和保养，并提交巡检和保养报告；每个月定期清洗冷却塔塔盘和冲洗填料。 （4）每年换季停机时，由专业人员对机组进行一次详细的年度大保养及检查工作，包括检查、调整、测试系统的功能及配电设备的安全性能等等，完成后提交保养报告。 （5）每年10月、11月为空调冷冻水、冷却水、冷却塔、热水锅炉、风冷热泵进行一次全面的加药清洗，一次清洗不到位的应多次清洗，并对系统进行预膜处理，含机组换热器小循环通炮，并提供检测报告。 （6）负责建立冷热源档案，每次定期保养均应有记录，并经管理方签字确认。 （7）定期清洗风机盘管和多联机内机回风口滤网（至少每月清洗1次，病房及24小时区域回风滤网堵塞较快的应加强清洗频次，过渡季停运空调除外）。每月定期清洗柜式、吊顶式空调器、精密空调初效过滤器1次，个别科室及24小时区域根据实际情况加强清洗力度。完成后作好相关记录并经临床科室签字认可。 （8）每年更换2次新风机初效过滤器；初效过滤器应选用耐清洗的产品，因产品质量问题不能继续使用的需加强更换频次。 （9）根据实际情况对堵塞较严重的末端设备提供盘管翅片清洗服务；日常巡检中发现送、回风口表面脏污，应立即对送风口、回风口进行清洁。 （10）设备出现运行故障时，提供紧急检查及处理；夏季冷凝水管堵塞时，应立即响应疏通冷凝水管道和清洗接水管等维保服务。 （11）每次换季时为主机、水泵、冷却塔、室外管道、生锈的室内阀门管道除锈并油漆；对风管、水管、铜管开裂的保温进行密封处理或者局部更换。 （12）日常巡检：维保值守人员除了应进行日常故障处理外，还应进行日常巡检工作。 （13）过渡季节的冷热转换。外科楼净化空调与中央空调共用冷热源，配合净化空调进行冷热源季节转换，管道清洗、放水、补水、排气。 （14）内科楼过渡季节外机断电停运操作；在空调开放前，对多联式空调系统进行全面排查，并进行季节模式转换。 （15）空气能卫生热水系统维保仅负责空气能热水机组、水泵及自控系统，末端水管不在维保范围。 （16）对魁星楼楼控的使用操作，主要为楼控范围内的新风机操作运行管理。 （17）特殊时期配合科室对特殊区域风口进行封堵、清洗消毒等工作。 （18）维保维修全年每天派人现场值守，白天由至少2名专职人员8小时值守，夜间1名专职人员现场值守；过渡季节全天可派1人现场值守，其余人员电话值守，紧急情况或者人手不够的情况下应立即增派维保人员。 （19）除维保维修人员外，还需配机房值守人员，即制冷机房、锅炉房专人全年24小时值守和开关机操作，维保单位定制相关值守规章制度，经管理部门审核后，值守人员按照机房规章制度进行值守、记录、交接等；有相关行业规定时，值守人员应具备相关证件。 （20）维保主管至少具有制冷与空调作业证和焊工证，有相关行业规定时，应具有其它相关证书，应每周到场至少3次以上；当出现紧急情况时，应立即响应并到达现场；维保公司应及时对维保维修、机房值守人员进行专业培训，培训内容包含不限于应急故障相应、日常设施操作流程、设施设备位置快速查找，故障问题处理方法的改进，服务态度提升，特殊问题的处理措施等等。 （21）维保单位应为维保人员配备统一工作服装。 （22）维保费说明：维保范围内的材料费和人工费全包。 |
| 4 | 阳光推介单位资格条件 | （一）基本资格条件： 1.阳光推介单位具有独立承担民事责任的能力 参与人为中华人民共和国境内依法注册、具有独立法人资格。具备在有效期内的税务登记证、组织机构代码证。【提供税务登记证、组织机构代码证或“三证合一”的营业执照复印件并加盖鲜章】。 2.法定代表人身份证明【格式1】。 3.法定代表人授权委托书【格式2，法人本人到场的无需提供】。 （二）特定资格条件： 提供2022年1月1日起至阳光推介报名截止日50万元以上的中央空调维护保养业绩1个，（提供合同关键页复印件，关键页包括体现合同标的、签字盖章页，并加盖公章鲜章）。 |
| 5 | 费用支付 | 本项目无预付款，先维保后支付，每季度维保结束评分合格后支付季度维保费。 |
| 6 | 阳光推介文件组成 | 阳光推介文件（1正2副） 1.基本资格条件证明材料： ①营业执照【提供复印件需加盖公章（原件备查）】 ②法定代表人身份证明【格式1】 ③法定代表人授权委托书【格式2，法人本人到场的无需提供】 2.特定资格条件证明材料； 3.报价清单（分楼栋分项报价，格式自拟）； 4.阳光推介参数表【格式3，根据本推介内容和要求，如有技术要求相关建议的进行填写，没有的写“无”】 |
| 7 | 阳光推介文件格式 | 1.签字盖章要求 文件正本内要求签字、盖章的地方均须由法定代表人或其委托代理人签字、加盖推介单位公章（鲜章）；文件副本内页可以是正本的复印件。 2.装订要求 文件的正本与副本分别装订，不采用活页装订方式。 3.份数要求：1份正本，2份副本。（须在封面注明） |
| 8 | 报名方式 | 请于2026年6月16日下午14:00前将“营业执照”电子扫描件打包发送至邮箱：cyfeyzwk@163.com，邮件命名方式“中央空调维护保养服务阳光推介+单位名称+联系人+联系电话”。 报名联系人：李老师 联系电话：023-63693002/023-62888246现场踏勘联系人：俱老师 联系电话：15823049764 特别说明：请在工作日8：00-12:00,14:00-17：00联系。 |
| 9 | 阳光推介时间及地点 | 1.阳光推介时间：2026年6月17日 上午9:00。 2.阳光推介地点：南岸区茶园新区天文大道288号重庆医科大学附属第二医院江南院区全科楼607。 |

（格式1）

法定代表人身份证明

单位名称：

单位性质：

地址：

成立时间：	年	月      日

经营期限：

姓名：	性别：	年龄：	职务：

系	（单位名称）的法定代表人。

特此证明。

单位：	（盖单位鲜章）

年  月  日

此处粘贴法定代表人身份证复印件

法定代表人身份证正面复印件

法定代表人身份证反面复印件

（格式2）

法定代表人授权委托书

本授权书声明：本人         系                的法定代表人，现授权本单位的       为本公司代理人，以本公司的名义参加                  项目，代理人在阳光推介过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，本人均予以承认。

特此授权。

被授权人：                   性别：                 年龄：

单位（盖章）                 部门：                 职务：

法定代表人：（签字）

此处粘贴法定公司代理人身份证复印件

公司代理人身份证正面复印件

公司代理人身份证反面复印件

日期：    年    月   日

（格式3）

| 参数推介表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称： |  |  |  |  |  |
| 核心参数 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 具体数值或详细描述 | 推介理由 | 依据（行业规范、法律法规等） | 备注 |
| 1 | ... | ... | ... | ... | ... |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 普通参数 |  |  |  |  |  |
| 名称 | 名称 | 具体数值或详细描述 | 推介理由 | 依据（行业规范、法律法规等） | 备注 |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 | ... | ... | ... | ... | ... |
| 推介单位名称（加盖鲜章）： |  |  |  |  |  |
| 推介单位联系人及联系方式： |  |  |  |  |  |
| 日期： |  |  |  |  |  |