两院区外网无线建设项目

一、项目概况

目前院内各科室外网无线普遍采用家用路由器自行部署方式，存在无法集中管控、无统一认证、无上网审计、信号杂乱、安全策略不统一、不符合网络安全及等保管理要求等诸多问题，存在极大网络安全隐患。

为规范全院科室外网无线使用秩序，替代现有零散家用路由器组网模式，在不新增布线、不复杂施工、控制建设成本的前提下，建设全院可集中管控的标准化外网无线体系。本项目为医院两院区外网无线网络建设，用于职工、访客终端接入互联网使用，采用独立VLAN、独立SSID部署，与医院内部业务网络严格隔离，全方位保障医疗核心业务系统安全稳定运行。

本项目采用轻量化、低成本、可自助部署的分批采购模式：AC控制器及全量管理授权一次性采购买断（永久授权，无后续年度费用）；首期集中采购部署800台桌面/壁挂式AP完成重点科室替换覆盖；后续各临床科室根据需求，按本次中标单价零星申领AP设备，设备即插即用、无需专业施工，全程由AC统一管控准入、策略、审计、权限，彻底替代家用路由器无序组网模式。现按照阳光采购公开、公平、公正、透明择优原则，邀请符合资质的供应商现场踏勘，结合现场实际环境、医院现有外网安全架构，编制完整可落地的实施方案并提交规范明细分项报价。

二、总体架构与现有系统联动要求

本项目无线网络为医院外网安全体系重要组成部分，须与医院现有外网安全设备、平台无缝对接、联动适配，实现全网统一管控、统一认证、统一审计，杜绝信息孤岛，具体联动要求如下：

1. 外网终端上网认证系统联动：无线用户认证复用医院现有认证平台，支持802.1X、Portal、MAC多种认证方式，实现职工统一账号管理、手机号关联、科室信息绑定，无需重复搭建认证体系。

2. 上网行为管理联动：无线网络流量全面对接现有上网行为管理设备，实现应用精准识别、URL违规过滤、智能流量调度、全网上网行为审计管控。

3. 日志审计平台联动：AC控制器须通过标准Syslog协议，将用户上下线记录、认证记录、漫游记录、访问日志等所有运维及安全日志，实时推送至医院现有日志审计平台，日志本地缓存留存不低于7天，远程存储留存不低于180天，完全满足等保合规要求。

供应商需在实施方案中，明确各系统联动的具体实现方式、接口配置、数据格式及联调测试方案，确保对接稳定、数据完整。

三、核心技术建设要求（轻量化免施工模式）

（一）总体组网架构

采用AC+瘦AP轻量化组网架构，核心为免综合布线、免复杂施工、科室自助部署模式。所有AP支持独立供电、即插即用，科室申领设备后，直接接入科室现有外网网口即可上线，由中心AC控制器统一注册、统一纳管、统一下发策略、统一准入管控。支持跨AP无缝漫游、低时延、低丢包，适配科室日常办公、访客上网场景，具备抗干扰能力，可有效规避原有家用路由器信号冲突、杂乱问题，符合医院网络安全管理规范。

（二）AC控制器技术要求

支持机架 / 虚拟化部署，1+1 主备两台 AC，配套≥2000 个永久 AP 共享授权；整机吞吐量≥4Gbps，单机最大管理 AP≥1000 台，并发用户≥2000 户；支持集中 / 本地转发、IPv4/IPv6 双栈、VLAN 映射，主备配置实时同步，毫秒级业务切换；具备终端准入、权限管控、行为审计、故障监控，统一纳管全院自助部署 AP。

控制器开放兼容接口，AC 原生支持接入第三方品牌 AP，可实现第三方 AP 统一注册、统一配置下发、统一状态监控、统一权限与审计管理。

（三）无线AP设备技术要求（独立供电、免施工）

采用主流Wi-Fi 6（802.11ax）/或者wifi7标准，双频并发，支持MU-MIMO、OFDMA技术，适配科室办公高密接入场景。设备形态适配桌面放置、简易壁挂，无需吊顶施工、无需桥架布线。方案中必须明确终端AP设备供电方式，设备支持独立DC电源适配器供电，无需依赖交换机PoE供电，完全适配科室自助部署场景。设备内置智能天线，信号稳定、抗干扰能力强；支持WPA3安全加密、非法AP检测、SSID隐藏、终端准入管控等安全功能，上线后自动被AC控制器纳管，杜绝私自配置、私自组网问题。

（四）认证与安全管控要求

建立全院统一分级认证体系：职工终端支持802.1X、Portal认证，账号绑定手机号及科室信息；访客终端支持短信验证码自助Portal认证；哑终端支持MAC白名单自动放行。AC端统一开启防私接管控，精准检测并阻断非法NAT、随身Wi-Fi、私接路由器等违规接入行为。统一配置ACL访问策略，严格隔离内外网，禁止无线终端访问院内核心业务系统，解决原有家用路由器无管控、无防护的安全短板。

（五）日志规范要求

AC控制器需完整输出认证日志、上下线日志、设备漫游日志、网络访问日志等全维度数据，日志字段需包含时间戳、用户信息、终端MAC/IP、AP设备信息、认证结果、漫游轨迹等核心内容，支持自定义格式适配医院现有审计平台，验收前需完成全量联调，提供对接成功截图及日志样例，满足等保日志留存、安全溯源要求。

（六）部署施工要求（零施工改造）

本项目无综合布线施工、无墙体改造、无桥架铺设，最大限度降低建设成本。所有AP设备支持独立供电、即插即用，依托科室现有外网网络点位部署，无需现场复杂施工、无需改动原有弱电线路。设备部署简单便捷，科室申领后可快速上线使用，运维统一由信息中心AC平台集中管控，彻底替代原有家用路由器无序组网模式。

四、质保与运维服务要求

本项目所有软硬件设备质保期不低于3年，供应商可根据设备类型提供更长质保方案并单独说明。质保期内提供全免费一站式运维服务，包含硬件免费维修更换、AC软件及AP固件免费升级、7×24小时技术热线支持；普通故障4小时内上门处置，大面积网络故障2小时内到场、4小时内恢复业务。

质保期内每季度至少开展一次现场专项巡检，重点核查设备在线状态、全网管控状态、日志对接情况、无线信号合规性，每次巡检出具加盖公章的正式巡检报告，发现问题限时7日内整改修复。免费提供设备调试、性能调优、策略更新、故障排查等运维服务，保障全院轻量化无线体系长期稳定合规运行。

五、报价编制规则（低成本、全包干、无隐形费用）

本项目主打轻量化、低成本建设模式，无布线施工成本，供应商须提供清晰、完整、分层分类的明细分项报价，所有报价包含软硬件设备、永久授权、电源配件、调试、联调、培训、质保服务、税费等全部费用，采购人无需额外支付任何费用，具体报价维度如下：

1. 项目首期整体包干总价：含AC控制器2台，采用 1+1 主备冗余部署；、2000个AP一次性买断全量管理授权、首批800台独立供电AP、配套电源配件、设备调试、系统联调、验收交付等所有费用（无布线施工费用）；

2. 单品明细单价：单独列明AC硬件单价、终身全量管理授权单价、单台Wi-Fi6 AP单价（含独立供电配件，该单价作为后期临床科室零星增补AP固定结算价，长期沿用）；

3. 质保到期后年度运维服务单价：单独列明维保期满后，年度运维、巡检、设备维保、故障处置的收费标准；

4. 报价需附带完整设备清单、品牌型号、参数规格，明细清晰、有据可查，杜绝冗余配置、高价施工项。

六、项目实施、培训与交付要求

本项目无需大规模现场施工，实施周期短，合同签订后15个日历日内完成AC部署调试、系统联调、首批设备调试适配。设备部署依托科室现有网络点位，无需破坏原有装修及设施。

项目完工后，针对医院信息中心运维人员开展专项实操培训，培训内容包含AC平台管控、设备注册纳管、策略配置、终端准入、故障排查、日志查询等；同时针对各科室设备使用开展简易部署培训，指导科室自助完成设备上电、插线、上线使用。同步交付全套纸质+电子成果资料，包含带操作截图的培训资料、设备操作手册、系统运维手册、实施确认书、供货函、原厂质保函、项目验收报告、对接成功证明等全套归档资料。

项目需经过初验、30天试运行、终验全流程验收，试运行期间设备纳管正常、认证正常、日志对接正常、无安全违规问题，方可完成最终验收。

七、合规与其他要求

本项目通过标准化AC+AP架构，彻底替代家用路由器无序组网，整体建设严格遵循网络安全等级保护2.0三级标准，补齐原有无线组网无管控、无审计、无防护的合规短板，实现全院外网无线统一化、标准化、合规化管理。供应商需承诺所供设备、系统完全适配等保规范，可提供相关资质证明。

本项目不接受联合体投标，供应商须承诺所供产品为原厂正品、无知识产权纠纷，设备满足独立供电、免施工、即插即用、集中纳管核心要求，无额外增项费用、无工期延误（不可抗力除外）。