重庆医科大学附属第二医院
江南院区内外科楼空调风口更换及其它区域空调改造工程
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	项号
	内容
	说明与要求

	1
	项目名称
	江南院区内外科楼空调风口更换及其它区域空调改造工程

	2
	项目概况
	1. 项目地点：重庆南岸区茶园新区天文大道288号重庆医科大学附属第二医院江南院区和重庆渝中区临江门临江路76号重庆医科大学附属第二医院渝中院区。
2.采购推介内容：通风空调改造工程，具体详改造内容和推介技术要求部分。
3.质保期（验收合格之日起）：2年。
[bookmark: _GoBack]4.工期： 90个日历日。

	3
	改造内容及推介技术要求
	一、江南院区内外科楼空调风口更换
1、江南院区内科楼（7~14层）、外科楼（7~14层）中央原有空调送风口为金属风口，夏季易结露，现拆除原有空调送风口后，更换为防结露风口,换新风口尺寸不小于原有尺寸。新风口材质至少推介两种以上，其中一种材质为ABS材料，按风口不同材质分开报价，并按照病房和病房以外区域分开报价。
2、旧风口拆除后由改造单位运至院外自行处置。
3、施工做好安全防护，不影响病人通行。
二、江南院区综合楼负一层核医学空调改造
1、给综合楼负一层核医学细胞间单独加一台吊顶空调器，风管接原有送回风管；原有送回风口管断开后另一侧做好密闭封堵。
2、将核医学一台净化机组室内机由定频送风改为变频送风，加装变频器并将原有电机更换为变频电机。
3、将江南负一层核医学药物合成生物安全柜排风改为单独接入一层高空排风井。
三、江南院区综合楼三层检验科共三间微生物实验室加装风机盘管
1、三层检验科共三间微生物实验室空调效果不理想，需要加装风管盘管。
2、加装的风机盘管从就近空调主水管接支管，每台盘管配闸阀、水过滤器、金属软接、电动二通阀、液晶面板、防火帆布软接、保温、排水等，风口选用ABS双层百叶。
四、江南院区肝病楼10层大会议室和江南科教楼一层阶梯会议室空调送风口改造
1、江南院区肝病楼10层大会议室空调散流器送风口更换为ABS双层百叶送风口,风口尺寸与原有相同。
2、江南院区科教楼一层阶梯会议室空调散流器送风口更换为ABS双层百叶送风口,风口尺寸不小于原有尺寸，并调整原有风口位置，保证风口与吊顶风口支管垂直即帆布软接不斜接。
五、其它改造内容
1、江南院区综合楼2层海扶等候区增加一个出风口；
2、渝中院区内科楼一层多联机外机增加一个导风筒。
六、推介参数要求
  对不同区域改造的关键设备参数进行填写，推介参数表参照【格式3】
七、施工要求
按照相应施工规范要求进行施工。

	4
	推介单位资格条件
	（一）基本资格条件：
1.推介单位为中华人民共和国境内依法注册、具有独立法人资格。具备在有效期内的营业执照。【提供 “三证合一”的营业执照复印件并加盖鲜章，原件备查】;
2.法定代表人授权委托书【格式1】;
3.法定代表人授权委托书【格式2，法人本人到场的无需提供】;
（二）特定资格条件：
1.具备建筑机电安装工程专业承包叁级或以上资质、建设行政主管部门颁发的建筑工程施工总承包三级或以上资质的其中任一资质。
2.参与人需提供1个2023年1月1日至推介报名截止日止中央空调安装或维修改造业绩合同。【提供合同关键页复印件，关键页包括体现合同标的、合同金额、签字盖章页】。

	5
	推介内容和文件组成
	1.对第三项“改造内容及推介技术要求”进行分项分区域清单报价；推介报价涵盖本工程全部工作内容，包含但不限于设备产品购置费、运杂费、安装调试费、搬运费、专利费、技术资料费、质保期内的维护、维修费、人工费、培训费、保险、利润、税金等所有费用。
2.本项目总工期；
3.推介参数表；
4.基本资格条件证明材料；
5.特定资格条件；
6.推介文件份数：三份，一正两副。

	6
	报名方式
	1.请于2026年8月3日下午14:00前将“企业营业执照、法定代表人授权书”电子扫描件打包发送至邮箱： cyfeyzwk@163.com ，邮件命名方式“江南院区内外科楼空调风口更换及其它区域空调改造工程+单位名称+联系人+联系电话”。
2.报名联系人：李老师  联系电话：023-63693002/62888246
现场踏勘联系人：俱老师 联系电话：15823049764         （特别说明：请在工作日8：00-11:30,14:00-17：00联系）

	7
	推介时间及地点
	1.时间：2026年8月4日上午9：00
2.地点：南岸区天文大道288号重医附二院江南院区科教楼后勤处办公室（120室）
3.文件递交：推介同时递交。


















（格式1）
法定代表人授权委托书


本授权书声明：本人         系                的法定代表人，现授权本单位的       为本公司代理人，以本公司的名义参加                  项目，代理人在竞选.合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，本人均予以承认。

特此授权。


被授权人：                   性别：                 年龄：

单位（盖章）                 部门：                 职务：

法定代表人：（签字或盖章）
（该处粘贴代理人身份证正反两面复印件）
                                               

日期：    年    月   日



（格式2）
法定代表人授权委托书

本授权书声明：本人         系                的法定代表人，现授权本单位的       为本公司代理人，以本公司的名义参加                  项目阳光推介，代理人推介过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，本人均予以承认。

特此授权。

被授权人：                   性别：                 年龄：

单位（盖章）                 部门：                 职务：

法定代表人：（签字）
此处粘贴法定公司代理人身份证复印件
	
公司代理人身份证正面复印件




	
公司代理人身份证反面复印件









                             

日期：    年    月   日


（格式3）

	参数推介表

	项目名称：

	核心参数

	序号
	名称
	具体数值或详细描述
	推介理由
	依据（行业规范、法律法规等）
	备注

	1
	...
	...
	...
	...
	...

	2
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	普通参数 

	名称
	名称
	具体数值或详细描述
	推介理由
	依据（行业规范、法律法规等）
	备注

	1
	　
	　
	　
	　
	　

	2
	...
	...
	...
	...
	...

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	推介单位名称（加盖鲜章）：

	推介单位联系人及联系方式：

	日期：



