## 服务内容及要求

## 一、机房设计遵循标准

本项目设计须严格遵循国家及重庆市现行相关规范、标准，并充分结合采购人实际需求，确保设计成果科学规范、内容完整、落地可行，全面满足后续施工招标、现场施工、竣工验收、审计结算等全流程工作要求。若各类规范条款存在冲突，一律执行其中最严格标准，本项目适用标准及规范包含但不限于：

《数据中心设计规范》（GB50174-2017）

《数据中心（智能化系统机房）工程设计与安装》（DJBT50-138）

《信息安全技术 网络安全等级保护基本要求》（GB/T 22239-2019）

《建设工程工程量清单计价标准》(GB/T 50500-2024)

《重庆市建设工程工程量清单计价实施细则》

《2018年重庆市建设工程费用定额》（渝建发〔2018〕29号）

《数据中心基础设施施工及验收标准》（GB 50462-2024）

## 二、服务要求

- 全程提供现场勘测、方案优化、技术答疑、施工交底、现场指导服务。

- 设计中立要求：设计文件中不得限定特定品牌、供应商，不得设置带有排他、倾向性的技术参数。

- 业务保障设计要求：开展机房改造设计时，须充分保障医院现有数据中心机房，保证核心诊疗业务不间断运行，编制具备可落地性的分阶段施工实施方案，并配套完善风险防控、应急保障措施。

- 多专业协同设计：项目涵盖消防、建筑结构、强弱电、暖通、智能化等多专业内容，设计单位统筹各专业协同对接，杜绝图纸矛盾、管线走向冲突、设备点位布置冲突等错漏碰缺问题。

# 三、机房设计及服务内容

设计单位须严格遵循国家及重庆市相关规范标准，紧密结合采购人需求与现场实际工况，对机房扩建改造工程所涉各专业开展系统性、完整性设计工作，整体布局遵循B级机房冗余、容错设计原则，分区清晰、动线合理，严格区分设备区、配电区、消防区、运维区，实现安全分区管理，满足医疗数据中心隔离防护要求。设计范围包括但不限于以下内容：

- 机房总体布局设计

设计单位需充分统筹机房 UPS、电池柜、服务器机柜、精密空调、配电柜等各类设备的荷载条件开展设计，设计工作包含但不限于：机房功能分区规划、平面布局设计、建筑改造工程、墙地顶及门窗等建筑构造设计、结构安全验算、必要结构加固施工设计、设备基座与楼面承重荷载复核；若项目涉及钢结构工程，须同步完成全套钢结构专项设计，设计方案须与现有数据中心机房进行一体化融合设计。

- 室内外装饰装修设计

机房防火、防尘、防潮、防鼠、防水专项设计均须满足现行国家规范标准，设计范围包含但不限于：机房整体室内装修、防静电架空地板系统；墙面、吊顶、隔断、门窗装饰工程；全域防火、防尘、防潮、防鼠、防水构造处理；机房缓冲区、设备主机区、配电区、UPS 蓄电池区、运维操作区各功能分区专项装修；室外改造区域装饰及收口收边处理。

- 温湿度及暖通空调设计

机房温湿度控制设计需保障信息设备长期连续稳定运行，设计范围包含但不限于：机房精密空调系统配置、制冷负荷核算、气流组织规划、冷热通道布局、空调室内外机安装方案、冷凝水排水系统、机械排风与新风通风系统、温湿度智能调控方案、空调系统冗余配置设计、空调设备运行状态监测及动环监控系统对接。

- 消防设计

机房消防设计须严格执行国家及重庆市现行消防相关规范标准，结合机房设备运行特性，按照机房对应等级配套设置适配消防设施，设计范围包含但不限于：火灾自动报警系统、气体灭火系统新建及改造设计、消防联动控制系统；烟感探测器、温感探测器、声光报警器、紧急启停按钮、放气指示灯等消防配套装置布设；防护区划分、泄压装置设计；应急照明与疏散指示系统；与院内现有消防系统对接联动；同步提供消防报审、验收全过程配合服务。

- 强电及供配电设计

设计单位须结合现场既有设备负荷、新增设备负荷及远期扩容需求完成供电容量专项测算，并完整提供全套计算依据资料。设计范围包含但不限于：市电引入与整体配电系统、UPS 不间断供电系统、蓄电池配套系统；配电柜、列头柜、PDU 等各级配电设备；常规照明、应急照明、检修插座及辅助动力回路；空调专用供电回路；各类 IT 设备用电负荷核算；电缆线缆规格选型与敷设路由规划；电力监控、节能管控系统；双路供电、冗余备用及应急供电架构方案。

- 弱电与智能化设计

弱电与智能化设计范围包含但不限于：综合布线系统整体设计；光纤、网络线缆、配线架、桥架选型及线缆敷设路径规划；网络机柜及配套设备布局设计；动力环境监控系统、视频监控系统、门禁管理系统、入侵报警及安全防范系统建设；智能照明及集中控制系统设计；全域标识标牌、线缆标签标准化布设设计。

- 给排水及告警设计

本部分设计范围包括但不限于：机房空调冷凝水排放系统设计；给排水管线避让优化及专项防护处理；全域漏水检测系统布设；排水异常状态监测与告警机制设计；机房防水、防渗、防倒灌专项措施；所有穿墙、穿楼板管线的防火防水密封封堵设计。

- 防雷接地设计

本项目接地系统需与建筑原有接地系统可靠、合理衔接。针对项目区域存在的防电磁干扰及各类辐射防护要求，设计单位应结合现场实际工况，完成专项防护设计或出具专项设计建议。设计范围包含但不限于：机房防雷系统设计、保护接地、防静电接地、等电位联结、浪涌保护系统配置；接地电阻检测标准及验收要求制定；防电磁干扰及特殊防护专项设计。

- 节能设计

整体方案遵循节能化总体设计思路，保障数据中心绿色低碳长效运行，全面提升各类资源综合利用效率；可对数据中心总能耗、区域能耗、机柜能耗、空调系统能耗开展精细化计量与管控，要求机房全年平均 PUE 值不高于 1.4。

- 融合与扩容设计

整体设计方案需结合现有数据中心机房现状布局实施模块化、智能化架构设计，匹配医院信息化系统迭代演进节奏；充分预判未来十年业务扩容需求，机柜、供配电、综合布线、精密空调、UPS 不间断电源等核心系统均预留不低于 20% 冗余余量，可支撑后期设备分批扩容升级，规避大范围机房改造施工。

- 概算、预算及造价服务

依据审定施工图纸及现行相关规范标准，结合项目所在地建材、人工、施工机械等市场价格行情，遵循项目分项划分、工程量计量、单价组价、综合单价测算、造价汇总的标准化流程编制工程概算，保障概算完整、精准覆盖全部设计内容，贴合项目属地现行市场价格水平。

具体服务范围包含但不限于：依据施工图纸编制施工图预算；配合采购人及采购人委托的预算审核单位开展工程量清单核对、综合单价组价校核工作；依据审核意见修订、完善预算成果；出具全套完整预算资料。预算成果需涵盖工程量明细、综合单价、主材及设备价格、各项取费依据、编制说明等配套资料。设计单位须全程配合预算评审、财政评审、采购控制价编制等相关配套工作。

- 施工图三方审查服务

设计单位须配合采购人开展施工图审查相关工作，具体包含但不限于：按审查机构要求报送施工图及配套资料；及时书面答复施工图审查意见；依据审查意见优化、修改图纸；报送经审查合格的最终版图纸。若项目涉及消防、节能、结构、智能化等专项审查，设计单位同步配合完成各项专项审查工作。因设计自身疏漏、缺陷造成图纸多次整改的，设计单位须无条件配合完成图纸优化完善工作。

- 施工阶段服务

设计单位须提供施工阶段全过程现场设计配合服务，服务内容包括但不限于：组织开展施工图设计交底并参会；及时响应采购人、监理单位、施工单位提出的各类图纸技术问题；按期出具设计洽商、技术核定单及设计变更文件；按采购人需求赴现场驻场技术服务；协调处置施工全过程图纸矛盾与技术问题；参与工程关键工序验收及竣工验收；配合采购人开展工程变更技术论证；协助采购人完成竣工图审核；提供施工全过程其他配套设计技术服务。

- 结算及审计服务

设计单位须配合采购人开展项目结算及全过程审计相关工作，服务内容包含但不限于：协助整理完善结算配套资料；针对施工图纸、设计变更、技术核定单、工程量偏差等内容提供专业解释答疑；配合审计单位完成各类设计相关事项核查；按审计工作要求提供设计依据、计算底稿、图纸说明及其他佐证资料；若因设计表述模糊、图纸存在冲突、工程量缺漏项等设计自身问题产生争议，须及时出具专业说明并全力配合整改处置。

# 四、设计成果交付内容

设计单位须严格遵照采购人最终审定的设计方案，以及国家、行业现行规范、标准及相关规定，保质保量提交合规、完整、合格的全套设计成果，设计成果包含但不限于：

- 初步方案

设计单位须严格依据采购人最终确认的设计方案及国家、行业相关规范要求，提交符合标准的完整设计成果。成果内容包括但不限于：现状勘察报告、项目需求分析报告、总体改造方案（提供不少于两套方案进行对比择优）、平面布局方案、功能分区方案、机房等级达标分析、项目投资估算、实施风险分析、改造期间业务连续性保障建议等全套设计资料。

- 初步设计

成果内容包括但不限于：机房总体布局设计、室内外装饰装修初步设计、温湿度及暖通空调初步设计、消防初步设计、强电及供配电系统初步设计、弱电及智能化系统初步设计、给排水及告警系统初步设计、防雷接地初步设计、节能设计、融合与扩容设计、动环监控初步设计、主要设备材料清单、初步设计说明书、工程概算文件等全套初步设计成果资料。

- 施工图设计

施工图设计成果须满足施工图审查、施工招标、现场实施及工程竣工验收等全流程工作要求，设计内容完整、深度合规，至少包含以下内容：设计总说明；建筑平面图；室内外装饰装修施工图；结构加固施工图、钢结构施工图；强电系统图及平面布置图；UPS及配套配电系统图；弱电及综合布线系统图；动环监控系统图及点位布置图；暖通空调系统图及平面布置图；消防系统图及平面布置图；给排水及漏水检测施工图；防雷接地施工图；防电磁干扰系统图及平面布置图；节能设计施工图、机柜布置图、冷热通道布置图；桥架及管线综合路由图。

- 概算、预算书

提供详细工程量清单、设备参数清单、设计概算书、主要设备材料表；同步完成工程量清单配套资料编制及全套施工图预算文件。

- B级机房合规性

提供机房达B级标准合规性报告。

- 成果提交形式

- 设计单位需提交足额合规的设计及预算成果资料，其中：施工图纸纸质版不少于8套、施工图电子资料（光盘或U盘）不少于1份；工程预算成果文件纸质版不少于8套、电子版资料不少于1份。

- 预算成果电子版需包含Excel格式、通用计价软件格式及PDF格式，所有格式标准均以采购人最新要求为准。

- 全部电子文件均需同时提供可编辑原版格式及PDF固化格式；施工图纸电子文件须提供标准CAD可编辑格式。

- 所有纸质版文档资料，均需配套提供对应的可编辑格式及PDF格式电子版文件，确保成果资料完整、可溯源、可复用。

# 五、验收标准

- 成果完整性验收

核查初步方案设计、初步设计、施工图设计、概预算书等各阶段设计成果是否齐全、合规，是否覆盖招标文件要求的全部专业与服务内容，无缺项、漏项。

- 机房B级标准验收

提供机房达B级标准合规性报告。

# 六、服务工期

- 合同签署生效后7个工作日内，乙方完成项目现场实地踏勘、相关基础资料调研收集，并向采购人报送完整方案设计成果文件。

- 方案设计文件经采购人审定通过后7个工作日内，乙方提交全套初步设计文件及对应工程概算书。

- 初步设计文件经采购人审核确认后10个工作日内，乙方出具完整施工图设计文件及施工图预算。

- 乙方提供施工图审查技术配合、施工全过程技术支撑、竣工资料整理、结算编制及审计对接配套服务，上述服务期限自施工图交付起，直至本项目竣工验收合格、结算审计全部完成之日结束。

# 七、其他要求

- 保密责任：设计单位须对采购人交付的图纸、各类业务资料、设备参数、网络及系统数据等全部相关信息严格履行保密义务，未经采购人书面许可不得泄露、转借或挪作他用。

知识产权归属：本项目全部设计成果知识产权归采购人独家所有。设计单位严禁私自将本项目设计成果应用于其他项目，亦不得擅自对外传播、刊发。