


江南院区安防机房基础环境维护保养服务阳光推介文件
	项号
	内容
	说明与要求

	1
	项目名称
	江南院区安防机房基础环境维护保养服务阳光推介（非招标）

	2
	项目概况与维保服务期
	1.项目地点：重庆医科大学附属第二医院江南院区 (重庆市南岸区茶园新区天文大道288号) 综合楼二层。
2.维保服务期：3年。

	3
	推介内容和技术要求
	1. 维保范围：

	名称
	型号
	单位
	数量
	品牌

	UPS不间断电源柜
	93PR-200KVA
	台
	1
	伊顿

	电池架
	定制
	套
	2
	国优

	主机到电池组之间的直流总空开
	3P-400A
	套
	1
	国优

	主机到电池组之间连接电缆（5米距离内）
	BVR-70*2平方
	套
	1
	国优

	电池开关箱
	电池开关箱
	台
	1
	国优

	电线WDZR-BVR 2*50mm2
	电线WDZR-BVR2*50mm2
	m
	260
	国优

	UPS进线柜（PD1、2）
	UPS进线柜（PD1、2）
	台
	1
	国优

	UPS输出配电柜（PD-UPS）
	UPS输出配电柜（PD-UPS）
	台
	1
	国优

	协议转换器
	SNS-2
	台
	4
	伊顿

	智能配电监控软件开发接入模块
	DCIM-PD
	台
	2
	伊顿

	智能电源监控软件开发接入模块
	DCIM-UPS
	台
	1
	伊顿

	电池组在线监测
	MU-TA
	套
	42
	伊顿

	电池表温度+组电流
	MU-TC
	套
	3
	伊顿

	收敛模块
	MU-CM
	台
	1
	伊顿

	蓄电池组监控软件开发接入模块
	DCIM-DC
	台
	1
	伊顿

	精密空调监控软件开发接入模块
	DCIM-KT
	台
	2
	伊顿

	温湿度一体化变送器
	MU-THR
	台
	10
	伊顿

	智能温湿度数据采集模块
	SNS-3
	台
	1
	伊顿

	温湿度监控软件开发接入模块
	DCIM-TH
	台
	1
	伊顿

	水浸传感器
	HW-58
	台
	2
	伊顿

	漏水监控软件开发接入模块
	DCIM-LS
	台
	1
	伊顿

	一体化监控主机
	MU112
	台
	1
	伊顿

	交换机
	交换机
	台
	3
	国优

	网络型数据采集机
	OMM2008
	台
	1
	伊顿

	传感器适配器
	PT-DAC
	台
	2
	伊顿

	精密空调
	MEAD251
	台
	2
	佳力图


2、技术要求
2.1配电箱（柜）维保方法
定期预防性维护，定期巡检和故障排除，设备保养与服务；维护期内对配电系统涵盖的所有设备、设施、附件以及相连接线缆发生的任何问题、故障和隐患进行必要的检修和故障恢复。
开展每年不低于12次（每月1次）例行巡检，检查设备、系统运行状况，记录检测巡视结果并提供巡检报告，并根据设备情况，做相应维护措施。
完成设备表面及直观部位清洁；检查控制面板设定、控制是否正常，观察显示面板空调运行参数值是否都处于正常范围之内，在显示屏上是否出现故障或报警信息。
完成在系统正常运行下出现故障所需的维修维护。
检查所有电气连接，以确保所有连接处是否紧固，有无松动。
根据配电箱/柜设备运行环境和运行年限，定期对配电箱/柜内部及外部连接线缆做相应清洁，如接触器、开关、线包等设备件的维护。
记录所有运行数据和环境参数，包括：测量各回路电流、电压和零地电压。
检查所有连接回路线缆，确保所有绝缘层正常，无老化脱落或破损现象，以及确保所有连接线缆表面无过温等现象。
检查并制作所有连接回路线缆标签标识。
定期巡视检测设备安装支架，连接线缆桥架固定情况，以确保连接线缆安全。
检查配电箱/柜内过压保护装置，保护功能是否正常，如保护失效应立即更换相应规格型号的新过压保护装置，并书面告知采购人进行备案登记。
配电箱/柜及连接线缆所有零部件在正常使用下发生损坏，进行免费更换或维修，所需更换备件一律使用原厂家标配备件。
在对机房进行正常供电时突发故障后，在接到通知后派电力专业工程师立即电话进行技术支持，并在最短时间内到达现场排除故障，如不能立即处理，应立即根据实际情况组织调动人力、物力进行抢修。
进行维护保养服务时应在经采购方相关部门负责人同意后在采购人有关人员陪同下进行，并做好和提供维护保养相关记录，由双方技术人员签字并存档。工作技术人员维护保养时，应遵守现场有关管理规定，遵守保密规则，服从采购人管理。
2.2 UPS系统
定期预防性维护，定期巡检和故障排除，设备保养与服务；维护期内对UPS电源系统涵盖的所有设备、设施、附件以及相关连接线缆发生的任何问题、故障和隐患进行必要的检修和故障恢复。
合同签订后5个工作日内需对本次项目维护保养的UPS电源主机进行深度评估检测并对有异常的易损件及时进行更换。
提供全面的阶段性巡检，每年不低于12次，每月至少巡检一次，检查设备、系统运行状况，记录检测巡视结果并提供巡检报告，并根据设备情况，做相应维护措施。
设备表面及直观部位清洁；控制面板设定、控制是否正常，观察显示面板运行参数值是否都处于正常范围之内，在显示屏上是否出现故障或报警信息。
在系统正常运行下出现故障所需的维修维护。
检查所有电气连接，以确保所有连接处紧固，无松动，并定期进行放电检测。
检测电池运行的转换是否正常。
检测内部静态旁路是否正常。
检查UPS主机内所有电气元件，如有异常或原厂对其有年限要求的器件，根据检查情况进行更换。
检查内部所有控制线路及带电线路是否绝缘良好
检查UPS运行参数与显示参数是否一致
记录所有显示数据和环境参数，包括：测量进线负载电流和接地电流。
进行蓄电池参数测试，用专用电池测量仪表，测量每块蓄电池的电压、内阻等参数。
根据记录情况进行预防性维护。
清理内部灰尘杂质。
在对机房进行正常供电时突发故障后，在接到通知后立即派UPS专业认证工程师立即电话进行技术支持，并在最短时间内到达现场排除故障，如不能立即处理，立即根据实际情况组织调动人力、物力进行抢修。
进行维护保养服务时应在经采购方相关部门负责人同意后在采购人有关人员陪同下进行，并做好和提供维护保养相关记录，由双方技术人员签字并存档。工作技术人员维护保养时，应遵守现场有关管理规定，遵守保密规则，服从采购人管理。
2.3蓄电池更换要求
1.更换安防机房42只蓄电池（原厂电池）包含电池与电池之间连接线，单体电池电压：12V，容量120Ah；电池本身能承受50kPa的正压或负压而不破裂、不开胶，压力释放后壳体无残余变形；单体电池静置 28 天后容量保存率应≥96％；有防爆性能，充电过程中遇明火，内部应不引燃、引爆；内阻实测值≤3mΩ；同组蓄电池内阻偏差应≤15%；同组蓄电池10h率容量试验时，最大实际容量与最小实际容量差值应≤5%。
2.更换的新电池外观尺寸需要满足现有电池架的规格摆放。因在机房内，不得另行施工改造（现场核实尺寸）；蓄电池外观不得有变形、漏液、裂纹及污迹。铭牌信息应包含：产品名称、产品型号、容量、生产单位、生产地址等信息;本项目包含电池搬运，安装（电池连接线缆）。
3.取得国家职业健康安全管理体系认证证书ISO45001、质量管理体系认证证书ISO19001、环境管理体系认证证书ISO14001三体系认证证书;泰尔认证证书和泰尔检测报告，国家相关质检部门抽检合格的产品检验报告。
4.蓄电池必须为出厂日期3个月（含）以内的全新合格产品,并提供蓄电池不低于6年原厂售后服务承诺函。
5.蓄电池更换要求及时间：须完成旧电池拆除，不停机更换新电池，若在施工作业中由于参与人的原因造成UPS输出断电，所有直接责任和直接损失均由参与人承担（我院有追偿的权力），更换蓄电池时间为我院指定时间，接驳过程的所需材料不另计费用，包含搬运，人工等所有费用。
6.参与人负责旧电池的回收（参与公司需要提供相关资质证明）,旧电池采用以旧换新的方式直接抵扣新电池售价，阳光推介文件上体现旧电池回收价格。
7.投标蓄电池按厂方标准免费保修6年，6年内出现非人为性损坏承诺免费上门维修，一个电池组累计损坏电池数量比例超过该电池组的10%，承诺整体更换该组电池。保修期内每年至少4次上门巡检（含内阻检测），充放电测试（每半年一次），每次巡检完毕须提供加盖中标方公章书面巡检报告，为便于保管，巡检报告须装订成册。

2.4精密空调维护要求
定期预防性维护，定期巡检和故障排除，设备保养与服务；维护期内对机房精密空调系统涵盖的所有设备、设施、附件、连接线缆以及连接管路发生的任何问题、故障和隐患进行必要的检修和故障恢复。
合同签订后5个工作日内需对本次项目维护保养的精密空调进行深度评估检测并对有异常的易损件及时进行更换。
提供全面的阶段性巡检，每年不低于12次，每月至少巡检一次，检查设备、系统运行状况，记录检测巡视结果并提供巡检报告，并根据设备情况，做相应维护措施。
设备表面及直观部位清洁：定期清洁或更换室内机空气过滤器（服务期间内每年更换1次滤网、清洗滤网不少于4次、室外机清洗不少于2次），控制面板设定、控制是否正常，观察显示面板空调运行参数值是否都处于正常范围之内，在显示屏上是否出现故障或报警信息。
检查空调室内主风机：叶轮有无杂物碎片，轴承是否活动自如，皮带松紧度及其状况，检查并紧固电路接头；检查气流情况，检查室内主风机运行电流。
检查蒸发器：检查蒸发器翅片情况，检查蒸发器排水情况。
检查加湿罐：检查、清洁加湿罐、加湿罐电机和接水盘，检查加湿罐电气连接情况，检查加湿罐加湿情况和加湿电流，检测空调进水、排水是否正常并冲洗排水管。
检查压缩机：检查压缩机吸气和排气压力情况，检查制冷剂是否缺少，检查压缩机加热带情况，确认制冷剂是否干燥，检查压缩机运行电流是否正常。
设备内部表面清洁：根据空调设备运行环境和运行年限，应定期对空调内部做相应清洁，如接触器、开关、线包等设备件的维护。
检查清洁冷凝器翅片：根据空调冷凝器翅片清洁度，定期维护空调室内机冷凝器。
检查冷凝器风扇：每季度必须巡视检测并清洁室外机风扇，检查风扇轴承，防止室外机风扇因缺少维护而出现短路等故障。
检查室外风扇支架：定期巡视检测室外机支架，以确保室外机安全。
检查室外机运行状况：检测、观察室外机风扇运行情况，是否受压力正常控制，风扇运行、转速是否正常。
检查视镜是否缺油、缺氟：观察视镜控制压缩机冷冻油在视镜1/2～3/4范围内，观察视液镜氟利昂是否正常，并观测回路中是否有空气或其他杂质。
每月定期检查设备和管路，并及时修补跑、冒、滴、漏等故障。
测试空调机组运行压力：每年应测试空调机组运行压力，认真核对空调运行压力是否正常，发现空调存在隐患，及时维护。
测试空调机组运行电流：测试空调机组压缩机启动、运行电流；室内风机启动、运行电流、室外风机启动、运行电流；控制板电流；认真核对空调原始数据，了解空调运行情况，发现空调存在隐患，及时维护。
测试空调相应报警功能：全年做一次空调报警功能测试，检测空调报警控制功能是否正常。
检测空调温湿度控制功能：改变空调设定温湿度值，使空调分别进行制冷、制热、加湿、除湿工作，检测空调对温湿度的控制是否正常。
紧固空调相应接头：空调各电器接头、制冷管路接头等因长时间运行会出现松动等现象，必须对各个接头进行紧固。
检测空调制冷铜管、接头是否出现泄露：检测制冷铜管、接头是否有漏油，测试空调压力是否正常，使空调在最佳状态工作。
检测制冷管路、进排水管路，空调室内（外）机等相关支撑架、安装底座是否牢固可靠。
检测空调各项保护功能：详细检测空调各项报警、保护功能，并做相应测试，并提供其他相关巡检等服务。
在对机房进行正常供电时突发故障后，在接到通知后应派精密空调专业认证工程师立即电话进行技术支持，并在最短时间内到达现场排除故障，如不能立即处理，应立即根据实际情况组织调动人力、物力进行抢修。
进行维护保养服务时应在经采购方相关部门负责人同意后在采购人有关人员陪同下进行，并做好和提供维护保养相关记录，由双方技术人员签字并存档。工作技术人员维护保养时，应遵守现场有关管理规定，遵守保密规则，服从采购人管理。
2.5动力环境监控系统
电源系统不稳定、室内温湿度过高过低、漏水、进出管理不当、空调设备出故障、机房明火不当等。为预防或发现这些机房运行中的难题，通过对动力、环境、网络等进行集中监控和维保来确保机房安全。
采集设备巡视检查及维护
检查设备指示灯是否工作正常；
测量设备供电电压是否在设备使用标准内（误差小于10%）；
检测设备各端接点（包括网络接口）连接情况，是否存在松动、老化、连接障碍以及短路发热的情况；
登录设备管理界面检查设备配置和安装方式是否存在不合理、存在安全隐患或需要改动优化的地方；
手动修改告警阀值作报警测试。
传感器巡视检查及维护
检查设备指示灯是否工作正常；
测量设备供电电压是否在设备使用标准内（误差小于10%）；
检测设备各端接点连接情况，是否存在松动、老化、连接障碍以及短路发热的情况；
根据现场情况分析设备安装方式是否合理、存在安全隐患和需要改动优化的地方；
测量每个通道与前端传感设备的供电电压及信号电压是否存在较大误差或波动（误差小于10%）。
协议转换设备巡视检查及维护
检查设备指示灯或显示界面是否工作正常；
测量设备供电电压、信号电压是否在正常标准值内；
检测信号输入接口（包括网络接口）连接情况，是否存在松动、老化、连接障碍以及短路发热的情况；
根据现场情况分析设备安装方式是否合理、存在安全隐患和需要改动优化的地方。
报警设备巡视检查及维护
检查设备指示灯或显示界面是否工作正常；
测量设备供电电压是否在存在较大误差（误差小于10%）；
检查设备本身及手机卡或电话线等工作稳定性，是否存在线路障碍和老化的情况；
在条件允许的情况下手动模拟发送报警信息或使用手机、固定电话等测试信号强度。
[bookmark: _Toc34562838]线材巡视检查及维护
在条件允许的情况下观察线缆外表是否存在破损，金属导线裸露、不完整的情况；
检查线缆是否存在发热、异常软化（融化）、硬化易碎等情况；
测量线缆端与端之间连通性，是否存在干扰、短路、连通效率低或不通.
3. 服务要求：
1、每月一次现场巡查（发现问题及时处理），重大节假日前和采购人要求时必须提供全面的巡检排查和故障处理（包含上述所有设备软硬件的运行状态和告警信息，发现问题需马上）；并在检查排查结束后的5个工作日内将相应纸质报告交给职能部门。所有设备建立铭牌（包含巡查时间，巡查人员，操作内容，设备具体信息）。
2、提供7*24小时的专业技术人员现场服务支持，保证1小时内到达现场排除故障，如不能立即处理，应立即根据实际情况组织调动人力、物力进行抢修；在维保中，若需设备制造厂家的专业维保人员及团队进行上门故障处理的，均由投标公司自行进行协商、协调（甲方不再承当任何费用和义务）。
3、针对本次项目清单内设备：UPS应提供原厂原装新品、正品备品备件，按季度定期巡检；蓄电池应做到定期巡检（含内阻检测），充放电测试（每半年一次）；空调应提供原厂原装新品、正品备品备件，按要求定期巡检；动环系统保证现有的软硬件工作正常，并提供相应的备品备件（包含传感器和探头）；配电柜提供柜内所有配电单元器件的备品备件，定期巡查巡检。
4、建立一个针对本项目信息机房维保标准服务规范（包括：流程、处理时间、负责人及电话、质量监管及反馈投诉等，投标时提供相应的佐证材料）。
5、提供7*24小时服务热线，维保人员接到故障通知后，应在15分钟内响应；经维保人员研判或在电话技术支持下比选人不能自行解决的，维保人员应在1小时内到场处置；一般故障处理、恢复时效不应超过1小时；重大故障处理、恢复时效不应超过6小时；

	4
	服务质量要求
	服务质量必须符合国家和行业规范要求、符合设备厂家要求。

	5
	参与方条件
	（一）基本资格条件
1.参与人为中华人民共和国境内依法注册、具有独立法人资格。具备在有效期内的税务登记证、组织机构代码证。【提供税务登记证、组织机构代码证或“三证合一”的营业执照复印件并加盖鲜章】。
2.法定代表人身份证明【格式1】
3.法定代表人授权委托书【格式2，法人本人到场的无需提供】
（二）特定资格条件：
1.人员要求;
本项目技术人员不少于2人，为竞选公司员工，且具有中华人民共和国应急管理部（原国家安全生产监督管理局）等国家认可的机构颁发的“低压电工作业”证书。
技术人员应有本次项目中核心设备（伊顿）原厂颁发的有效的服务资格证书（证书内容应明确包含巡检、维修和维护）
2.业绩要求：
2023年1月1日起至今承接医院UPS机房整体运维业绩2个及以上，服务范围涵盖UPS不间断电源维护、机房精密空调巡检维保等机房配套设施运维工作。提供合同关键页复印件，关键页包括体现合同标的、合同金额、签字盖章页）。

	6
	推介时间和地点
	时间：2026年   月  日上午9:00 
地点：南岸区天文大道288号重医附二院江南院区全科楼后勤处办公室（607办公室）

	7
	报价方式
	本项目报价采用全包服务，报价中已涵盖全部工作内容，包含但不限于原厂设备产品购置、运杂费、安装调试费、搬运费、专利费、技术资料费、质保期内的维护、原厂配件维修费、人工费、培训费、保险、利润、税金等所有费用。

	8
	报名方式及
截止时间
	邮件报名： cyfeyzwk@163.com
邮件标题注明：江南院区安防机房基础环境维护保养服务阳光推介+单位名称+联系人+联系电话
提供“三证合一”的营业执照复印件加盖鲜章扫描件
报名截止时间：2026年   月    日下午14:00

	9
	现场勘察时间
	请在工作日8：00-11:30,14:00-17：00联系

	10
	付款方式
	每半年付款一次，经考核合格后支付当期维保费。

	11
	推介文件组成
	一、推介文件组成：
1.基本资格条件证明材料
1.1企业营业执照【提供复印件需加盖公章（原件备查）】
1.2.法定代表人身份证明【格式1】
1.3法定代表人授权委托书【格式2，法人本人到场的无需提供】
2.报价书（附明细清单）
[bookmark: _GoBack]3.维保方案（格式自拟）
4.推介参数表（格式3）
二、文件格式：
1.签字盖章要求
1.1推介文件正、副本封面均须法定代表人或其委托代理人签字、加盖竞选单位公章（鲜章），正、副本均须加盖骑缝章（鲜章）；
1.2招标文件正本内页要求签字、盖章的地方均须由法定代表人或其委托代理人签字、加盖竞选单位公章（鲜章）；推介文件副本内页可以是正本的复印件。
2.装订要求
推介文件的正本与副本应分别装订成册，采用胶订、平订或线订等，不得采用活页装订方式。
3.份数要求：1份正本，1份副本。（须在封面注明）
4.密封要求：将装订好的招标文件正、副本封装在一个文件袋内，并在袋上加盖竞选单位公章。

	12
	递交文件地点
	推介现场同时递交

	13
	联系人及方式
	联系地址：南岸区天文大道288号重医附二院江南院区全科楼后勤处办公室（607办公室）
联 系 人：李老师     联系电话：023-63693152/023-62888246
         俱老师（现场踏勘）   15823049764




（格式1）
法定代表人身份证明

单位名称：	

单位性质：	

地址：	

成立时间：	年	月      日

经营期限：	

姓名：	性别：	年龄：	职务：	

系	（单位名称）的法定代表人。

特此证明。

单位：	（盖单位鲜章）

	年  月  日


此处粘贴法定代表人身份证复印件
	
法定代表人身份证正面复印件




	
法定代表人身份证反面复印件











（格式2）
法定代表人授权委托书


本授权书声明：本人         系                的法定代表人，现授权本单位的       为本公司代理人，以本公司的名义参加                  项目，代理人在阳光推介过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，本人均予以承认。

特此授权。


被授权人：                   性别：                 年龄：

单位（盖章）                 部门：                 职务：

法定代表人：（签字）
此处粘贴法定公司代理人身份证复印件
	
公司代理人身份证正面复印件




	
公司代理人身份证反面复印件








                 日期：    年    月   日
（格式3）

报价书（格式）

致：重庆医科大学附属第二医院
我们已经仔细地研究了                  项目推介文件的全部内容。我们已完全理解了推介文件规定的要求，并考虑到了潜在所有风险。据此，我们承诺结合本项目特点及我方实际情况，按以下标准报价。
江南院区安防机房基础环境维护保养服务阳光推介报价为      元（该价格为抵扣旧电池回收价款后的最终结算价格）。






推介单位（盖章）：
法定代表人或法人授权代表（签字）：
时间：





