渝中院区供应室电热蒸汽锅炉维保服务竞选文件
	项号
	内容
	说明与要求

	1
	项目名称
	重庆医科大学附属第二医院渝中院区电热蒸汽锅炉维保服务

	2
	项目概况
	1.项目地点：渝中院区（渝中区临江路74号）
2.采购内容：渝中院区供应室3台电热蒸汽锅炉维保保服务，维保方式为全包。
3.基本情况：
3.1型号（规格）；ZFQ—T型（D级锅炉）
3.2产品编号：20195369、20195371、20194685
3.3制造时间：2019年11月；投入使用时间：2020年3月
3.4蒸发量：80 kg/h
3.5加热功率：60 kw
3.6工作压力：0.65 MPa
3.7耐压实验压力：0.96MPa
3.8介质：蒸汽
4.合作期限：1年。中途如因科室搬迁等原因需终止合作，则根据双方确认的实际服务时长进行费用结算。

	3
	竞选内容 
	内容要求：
1.每周安排技术人员对锅炉进行巡检，并形成书面的巡检记录。
2.设备和蒸汽管道（含安全附件）的维护、维修、换新等。
3.供应商必须每年对锅炉水垢进行1次处理，保障锅炉水质和蒸汽达标；按照锅炉安全技术规程要求委托有资质的第三方检测单位进行锅水进行水质检测1次。（具体时间按采购人拟定）
4.负责锅炉安全附件安全阀和压力表定期检（较）验。（检测单位分别为重庆市特种设备检测研究院和重庆市计量质量检测研究院）。
5.配合医院的各项检查。
6.故障响应时间：收到医院故障通知，10分钟内响应，1小时内抵达现场，24小时排除故障；若需更换配件，可与医院协商具体故障维修时间。
7.维保维修作业人员须持有效特种作业操作证上岗，配置证件包含但不限于：低压电工证、焊接与热切割作业（焊工）证、G1司炉证等，人员证书应在有效期内，人证相符，供方须随时配合甲方核查人员证件原件。
8.免费更换所有的配件和设备，应提供与原系统和设备同品牌同型号或者同等档次的维修更换的材料。
以上为基本要求，参与人可根据自身实力提出更高承诺。参与人自行查看现场后，结合医院实际情况，提供服务方案。

	4
	质量要求
	质量必须符合国家和行业规范要求。

	5
	最高限价
	17300元

	5
	参与方条件
	（一）基本资格条件
1.供应商须为独立法人企业，持有有效的营业执照，具有中华人民共和国特种设备生产许可证（含安装、修理、改造）。
【提供法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书（提供复印件并加盖鲜章）】
2.法定代表人身份证明【格式1，自然人无需提供】
3.法定代表人授权委托书【格式2，自然人、法人本人到场的无需提供】
（二）特定资格条件：
1.投标单位须提供2023年1月1日至竞选截止日止1个类似业绩合同（提供合同关键页复印件，关键页包括体现合同标的、合同金额、签字盖章页）。 
[bookmark: _GoBack]2.具备特种设备生产许可证
许可项目：承压类特种设备安装、修理、改造
许可子项目：锅炉安装（含修理、改造）

	6
	竞选时间和地点
	时间：2026年10月9日上午9：00 
地点：南岸区天文大道288号重医附二院江南院区全科楼后勤处办公室（607办公室）

	7
	报价方式
	1.本项目报价采用总价包干，报价中已涵盖全部工作内容。包含但不限于服务本项目所需的所有人工费、材料费、工具费、管理费、保险费、税金、利润、风险费等一切费用。由各竞选单位自行根据自身实力进行报价，报价中选后不得调整。

	8
	报名方式及
截止时间
	邮件报名： cyfeyzwk@163.com
邮件标题注明：重庆医科大学附属第二医院电热蒸汽锅炉维保服务竞选+单位名称+联系人+联系电话
提供“三证合一”的营业执照复印件加盖鲜章扫描件
报名截止时间：2026年10月8日下午16:00

	9
	现场勘察时间
	请在工作日8：00-11:30,14:00-17：00联系

	10
	付款方式
	先服务，按半年进行结算。

	11
	竞选文件组成
	一、投标文件组成：
1.基本资格条件证明材料
1.1企业营业执照【提供复印件需加盖公章（原件备查）】
1.2.法定代表人身份证明【格式1】
1.3法定代表人授权委托书【格式2，法人本人到场的无需提供】
2.报价书【格式3】
3.服务方案（格式自拟）
二、文件格式：
1.签字盖章要求
1.1竞选文件正、副本封面均须法定代表人或其委托代理人签字、加盖竞选单位公章（鲜章），正、副本均须加盖骑缝章（鲜章）；
1.2竞选文件正本内页要求签字、盖章的地方均须由法定代表人或其委托代理人签字、加盖竞选单位公章（鲜章）；竞选文件副本内页可以是正本的复印件。
2.装订要求
竞选文件的正本与副本应分别装订成册，不得采用活页装订方式。
3.份数要求：1份正本，3份副本。（须在封面注明）
4.密封要求：将装订好的竞选文件正、副本封装在一个文件袋内，并在袋上加盖竞选单位单位公章。
5.竞选文件正副本请务必做好目录及对应页码。

	12
	递交文件地点
	竞选会议同时递交

	13
	联系人及方式
	南岸区天文大道288号重医附二院江南院区全科楼后勤处办公室（607室）
联 系 人：张老师      联系电话：023-62888246 15023109051
          蔡老师                023-63693152 13368085798






























（格式1）
法定代表人身份证明

单位名称：	

单位性质：	

地址：	

成立时间：	年	月      日

经营期限：	

姓名：	性别：	年龄：	职务：	

系	（单位名称）的法定代表人。

特此证明。

单位：	（盖单位鲜章）

	年  月  日


此处粘贴法定代表人身份证复印件
	
法定代表人身份证正面复印件




	
法定代表人身份证反面复印件











（格式2）
法定代表人授权委托书


本授权书声明：本人         系                的法定代表人，现授权本单位的       为本公司代理人，以本公司的名义参加                  项目，代理人在投标过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，本人均予以承认。

特此授权。


被授权人：                   性别：                 年龄：

单位（盖章）                 部门：                 职务：

法定代表人：（签字）
此处粘贴法定公司代理人身份证复印件
	
公司代理人身份证正面复印件




	
公司代理人身份证反面复印件









                             
日期：    年    月   日
（格式3）

报价书（格式）

致：重庆医科大学附属第二医院
我们已经仔细地研究了                  项目投标文件的全部内容。我们已完全理解了投标文件规定的要求，并考虑到了潜在所有风险。据此，我们承诺结合本项目特点及我方实际情况，按以下标准报价。
重医附二医院渝中院区供应室电热蒸汽锅炉维保服务报价为           元。






投标单位（盖章）：
法定代表人或法人授权代表（签字）：
时间：



