附件1  

UPS电源、蓄电池采购清单及技术要求
一、渝中院区电池采购清单

	序号
	名称
	规格型号
	单位
	数量
	位置

	1
	UPS电源主机（工频机）
	60KVA
	台
	2
	魁星楼九楼（急诊用）和魁星楼一楼（介入手术用）

	2
	蓄电池
	12V 80AH
	只
	64
	

	3
	蓄电池柜
	A32
	套
	2
	

	4
	电池直流开关及开关箱
	60KVA UPS配套
	套
	2
	

	5
	电池连接电缆
	60KVA标配
	根
	64
	

	UPS电源、蓄电池应提供原厂原装的新品


二、蓄电池技术要求

1.提供的蓄电池包含但不限于：电池、电池连接线、电池架、电池极柱绝缘帽及其它电池所需的内部连接材料。

2.外观：无变形、漏液、裂纹及污迹；标识清晰。防漏液技术，防止电池漏液短路起火，并提供技术证书。

3.能与原有 UPS 主机无缝兼容。

4.结构：正负极端子有明显标志，便于连接。

5.阻燃性能：蓄电池壳、盖、连接条保护罩应符合 GB/T 2408-2021中的水平级燃烧试验和垂直级燃烧测试的要求。

6.气密性：能承受50kPa发热正压或负压而不破裂、不开胶，压力释放后壳体无残余变形。

7.防酸雾性能：电池在正常浮冲工作过程中应无酸雾溢出。

8.防爆性能：充电过程中遇明火，内部不引燃、不引爆。

9.抗震性能：通过9烈度抗震性能检测，并提供检测报告。

10.取得国家职业健康安全管理体系认证证书ISO45001、质量管理体系认证证书ISO19001、环境管理体系认证证书ISO14001三体系认证证书；泰尔认证证书和泰尔检测报告，国家相关质检部门抽检合格的产品检验报告。

11.蓄电池必须为出厂日期3个月（含）以内的全新合格产品，并提供蓄电池不低于5年原厂售后服务承诺函。

三、UPS主机技术要求

1.采用独立的数字化DSP，所有电路板均需要采用三防工艺，确保在恶劣环境下的使用寿命。

2.UPS开关配置必须具备以下开关功能：标配整流输入开关、静态旁路输入开关、维修旁路开关、输出开关四项开关。

3.输入功率因数不低于0.99（100%非线性负载），输入谐波电流小于5%（100%非线性负载）。

4.输出功率因数为0.9。

5.为满足后期扩容需求，应支持不少于4台并机，共用电池组。

6.三进三出，双变换在线式，功率60KVA，要求标准配置输出隔离变压器；

7.为保证UPS产品的高效节能、绿色环保，UPS整机效率＞95%。

8.具备蓄电池标称电压（不低于4节12V）可调节功能，以提高电源系统供电安全性，减少后期设备维护成本。

9. UPS具备电池单体浮充电压、均充电压、放电终止电压最高和最低点可设置功能；电池组最大充电电流、最大电池放电时间及最大均充时间可设置功能；并可根据设置的值实现告警。

10.具有独立控制系统，面板尺寸≧4.3寸LCD 全触摸液晶显示屏，采用图形化界面显示，内容至少包括：主路电压/电流/频率/功因，输出电压/电流/功率/负载率，电池电压/电流/工作温度/后备时间/容量率，运行状态，告警信息等，必须每天记载工作状态。

11.通信系统：系统配置标准RS485 通信接口，提供开放的通信协议及配套软件，并具备并机、LBS、远程通讯等接口，以便后续系统监控及扩容需求。

12.UPS必须提供远程EPO接口。 

13.UPS系统需具有黑匣子功能，全面监控机器关键部分参数，实现故障可控可管。

14.具有稳压、稳频、稳波、防雷功能；

15.UPS具有电池输入极性反接保护功能；

16.输出短路保护功能：输出负载短路时，UPS立即自动关闭输出，同时发出警告；

17.输出过载保护：输出负载UPS额定负载时，发出警告，超出过载能力时，转换为旁路供电；

18.过温度保护：UPS机内运行温度过高时，发出警告并自动转为旁路供电；

19.电池电压低保护：当UPS在电池逆变工作方式时，电池电压降至保护点时发出警告，停止供电；

20.输出过欠压保护：UPS 输出电压高于设定过电压阈值或低于设定欠电压阈值时，发出警告并转为旁路供电。

四、其他要求
1.项目实施进度要求

1.1完成时间：以医院发出排产通知单之日起算，参与人根据自身实力提出承诺。

1.2安装地点：采购人指定地点。

2.项目培训要求

主要面向使用的信息人员，提供系统操作培训及操作文档。

3.项目售后服务要求

3.1 参与人必须根据本次推介文件所制定的目标和范围，提出相应的售后服务方案。

3.2 提供7*24小时日常服务，通过提供邮件、电话、QQ、VPN远程连接等技术支持方式，以解决日常系统出现的问题咨询和故障处理。当采购人出现紧急故障情况时，立即向参与人电话报修，要求参与人10分钟内响应，积极配合诊断并进行处理。如货物、产品或设备安装出现质量、技术问题影响医院正常使用，参与人应在10分钟内响应，1小时内到场排除故障，无偿为采购人更换或维修产品；无法在24小时内解决的，参与人向采购人做书面说明，并提供备用产品。

3.3在本合同项目实施及维保期间内，中标方对合同范围内的产品免费提供更新、升级服务。

3.4投标UPS电源主机、蓄电池按厂方标准免费保修5年，5年内出现非人为性损坏承诺免费上门维修，一个电池组累计损坏电池数量比例超过该电池组的10%，承诺整体更换该组电池。保修期内每年至少4次上门巡检，每次巡检完毕须提供加盖中标方公章书面巡检报告，为便于保管，巡检报告须装订成册。
3.5蓄电池更换要求及时间：须完成旧电池拆除及回收，不停机更换新电池，若在施工作业中由于参与人的原因造成UPS输出断电，所有直接责任和直接损 失均由参与人承担（我院有追偿的权力），更换蓄电池时间为我院指定时间。

4.项目验收要求

项目的工作内容及成果文档的提交应覆盖以下内容，电子文档是成果不可分割的部分。

（1）实施确认书；

（2）培训资料；

（3）安装维护手册；

（4）使用操作手册；

（5）供货函及原厂质保函；
（6）项目验收报告。

