项目名称：重庆医科大学附属第二医院江南院区核医学科

医用气体EPC项目

比选文件

比选人：重庆医科大学附属第二医院

二〇二二年十月

## 第一章比选公告

重庆医科大学附属第二医院江南院区核医学科

医用气体EPC项目比选公告

1.招标条件

本项目为重庆医科大学附属第二医院江南院区核医学科医用气体EPC项目，比选人为重庆医科大学附属第二医院，资金来源为自筹资金。项目已具备招标条件，现对该项目进行比选，特邀请符合条件的竞选人参与竞选。

2.项目概况与内容

2.1项目概况：

建设地点：重庆医科大学附属第二医院江南院区综合楼负一层和二层, 采取竞争性比选的方式确定核医学科医用气体设计及施工单位。

2.2比选范围：

本项目为医用气体的设计及施工EPC工程，包括医用中心吸引系统、医用中心供氧系统、医用空气集中供应系统、病房设备带及配套电气系统、医用呼叫系统、卫生间紧急报警系统、输液天轨及隔帘轨等，完成本项目的施工图设计、采购、施工、检测、调试、验收、培训、保修等相关服务内容。

2.3工期：45日历天。

3.竞选人资格要求

1、 营业执照

竞选人应为在中华人民共和国境内注册的具有能够独立承担民事责任能力的法人，具备有效的营业执照。

（提供有效的带二维码的营业执照副本复印件加盖单位公章鲜章）

2、资质条件

竞选人须同时具备以下资质：

（1）须具备建筑机电安装工程专业承包贰级及以上资质；

（2）具备医疗器械生产许可证并且还须具备医疗器械经营许可证或第二类医疗器械经营备案凭证；

（3）须具备医用中心供氧系统注册证、医用中心吸引系统注册证；

（4）须具备特种设备安装改造维修许可证（压力管道）GC2级或以上级别。

- 须具有特种设备设计证（压力管道）。

(须提供有效的资质证书、许可证复印件加盖单位公章鲜章)

3、安全生产许可

（1）取得建设行政主管部门颁发的有效“安全生产许可证”；

（2）企业负责人、拟担任本项目的项目经理、拟担任本项目专职安全生产管理人员（表）（即“三类人员”）具备建设行政主管部门颁发的相应等级有效安全生产考核合格证书。

（提供有效的安全生产许可证及“三类人员”的安全生产考核合格证书复印件。）

4、业绩要求

近三年（竣工时间为2019年1月1日起至投标截止之日止）至少承担过一个单项合同金额不少于22万元的的医用气体工程业绩。

（须提供合同、竣工验收证明材料的复印件加盖单位公章鲜章）

4.报名

请于2022年10月27日17:00前将“企业营业执照及资质等扫描件”打包发送至邮箱：cyfeyhqc@163.com，邮件命名方式“重庆医科大学附属第二医院核医学科医用气体EPC项目比选报名+XX公司+联系人XX+联系电话XXX”。

5. 比选截止时间及地点和开标时间及地点

5.1比选截止时间和开标时间：2022年 10月28 日 9 时（北京时间）。

5.2比选地点和开标地点：重庆医科大学附属第二医院江南院区综合楼6楼项目办会议室。

5.3逾期送达或未送达本比选文件指定地点，或未按本比选文件要求密封的，比选人不予受理。

6. 发布公告的媒介

本次比选公告在重庆医科大学附属第二医院网站上发布。

7. 联系方式

| 比选人：重庆医科大学附属第二医院 地址：重庆市临江路74号 联系人：龙老师 电话：023-62888170 |  |
| --- | --- |

## 第二章竞选人须知

## 竞选人须知表

| 条款号 | 条款名称 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 比选人 | 重庆医科大学附属第二医院 |
| 2 | 项目名称 | 重庆医科大学附属第二医院江南院区核医学科医用气体EPC项目 |
| 3 | 建设地点 | 重庆医科大学附属第二医院江南院区 |
| 4 | 资金来源 | 自筹 |
| 5 | 出资比例 | 100% |
| 6 | 资金落实情况 | 已落实 |
| 7 | 竞选内容 | 详见比选公告2.2。 |
| 8 | 工期 | 详见比选公告2.3。 |
| 9 | 质量标准 | 达到国家现行有关施工质量验收规范和标准的要求，并达到合格标准。 |
| 10 | 比选范围 | 详见比选公告2.2。 |
| 11 | 竞选人合格条件 | 1、 营业执照 竞选人应为在中华人民共和国境内注册的具有能够独立承担民事责任能力的法人，具备有效的营业执照。 （提供有效的带二维码的营业执照副本复印件加盖单位公章鲜章） 2、资质条件 竞选人须同时具备以下资质： （1）须具备建筑机电安装工程专业承包贰级及以上资质； （2）具备医疗器械生产许可证并且还须具备医疗器械经营许可证或第二类医疗器械经营备案凭证； （3）须具备医用中心供氧系统注册证、医用中心吸引系统注册证； （4）须具备特种设备安装改造维修许可证（压力管道）GC2级或以上级别。 （5）须具有特种设备设计证（压力管道）。 (须提供有效的资质证书、许可证复印件加盖单位公章鲜章) 3、安全生产许可 （1）取得建设行政主管部门颁发的有效“安全生产许可证”； （2）企业负责人、拟担任本项目的项目经理、拟担任本项目专职安全生产管理人员（表）（即“三类人员”）具备建设行政主管部门颁发的相应等级有效安全生产考核合格证书。 （提供有效的安全生产许可证及“三类人员”的安全生产考核合格证书复印件。） 4、业绩要求 近三年（竣工时间为2019年1月1日起至投标截止之日止）至少承担过一个单项合同金额不少于22万元的的医用气体工程业绩。 （须提供合同、竣工验收证明材料的复印件加盖单位公章鲜章） |
| 12 | 是否接受联合体比选 | 不接受 接受，应满足下列要求： |
| 13 | 踏勘现场 | 自行踏勘 |
| 14 | 比选预备会 | 不召开 口召开，召开时间： 召开地点： |
| 15 | 分包 | 不允许 |
| 16 | 偏离 | 不允许 |
| 17 | 构成比选文件的其他材料 | 澄清、补遗、修改以及答疑等 |
| 18 | 比选截止时间 | 竞选文件递交时间：2022年10月28日9时（北京时间） 竞选截止时间：2022年10月28日9时（北京时间） |
| 19 | 竞选报价 | 一、报价形式：本项目采用设计、采购、施工总承包模式，本项目按工程量清单报价，合同为单价合同。 二、报价内容： （一）设计费包含的内容 1、包括但不仅限于完成本项目比选文件中要求的所有设计工作涉及的设计费、资料费以及设计单位的管理费、人员工资、劳保、医疗、福利、津贴、保险、差旅费、资料费、税金、利润等所有一切可预见和不可预见的完成本项目设计的全部费用。 2、设计费按工程量清单报价，设计费为包干价，比选人不另行支付任何费用，包括但不限于下述原因： （1）比选人提出的修改或调整意见而产生的设计费、资料费等； （2）施工过程中设计变更而产生的设计费、资料费、专家评审费等。 3.竞选人中标后提供施工图八套。 （二）施工费用报价原则 1、本次比选为设计施工一体化，施工图由中选人完成，本次比选申请报价由竞选人根据比选人提供的简易图纸及主要工程量清单，自行完善设计并按照工程量清单进行报价，结合自身实力及市场行情自行报价。竞选人按主要工程量清单编制报价文件时，报价为综合单价，各单项报价均不得超过单项限价，否则废标。 2、参照规范及定额：《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB50854-2013）、《通用安装工程工程量计算规范》（GB50856-2013）、《重庆市建设工程工程量清单计价规则》（CQJJGZ-2013）、《重庆市建设工程工程量计算规则》（CQJLGZ－2013）、《重庆市房屋建筑与装饰工程计价定额》（CQJZDE-2018）、《重庆市通用安装工程计价定额》（CQAZDE-2018）、《重庆市建设工程费用定额》（CQFYDE-2018）、《重庆市房屋修缮工程计价定额》（CQXSDE-2018）、《重庆市建筑工程混凝土及砂浆配合比表定额》（CQPHBB-2018）、《重庆市建筑工程施工机械台班定额》（CQFYDE-2018）、《重庆市建筑工程施工仪器仪表台班定额》（CQYQYBDE-2018）、《重庆市建设领域禁止、限制使用落后技术通告（2019年版）》（渝建发〔2019〕25号）、《重庆市城乡建设委员会关于适用增值税新税率调整建设工程计价依据的通知》渝建[2018]195号、《关于建筑业营业税改征增值税调整建设工程计价依据的通知》（渝建发〔2016〕35号）、《重庆市住房和城乡建设委员会关于适用增值税新税率调整建设工程计价依据的通知》（渝建〔2019〕143号）和相关配套文件解释。 4、安全文明施工费： （1）根据《关于印发<重庆市建设工程安全文明施工费计取及使用管理规定>的通知》（渝建发[2014]25号）、2018年《重庆市建设工程费用定额》及《重庆市城乡建设委员会关于适用增值税新税率调整建设工程计价依据的通知》渝建[2018]195号、《关于建筑业营业税改征增值税调整建设工程计价依据的通知》（渝建发〔2016〕35号）和《重庆市住房和城乡建设委员会关于适用增值税新税率调整建设工程计价依据的通知》（渝建〔2019〕143号）规定，安全文明施工费由安全施工费、文明施工费、环境保护费及临时设施费组成。 （2）本工程的安全文明施工费暂估金额6238.5元。安全文明施工费必须按暂定价填报并不得浮动。 5、最高限额：本比选项目最高限额为人民币297969.82元（含设计费）。竞选人编制的报价（含设计费）不得超过限额，否则视为对竞争性比选文件不作实质性响应，其竞选文件按废标处理。 备注：投标预算书价格应与竞选函价格一致，否则视为对竞争性比选文件不作实质性响应，其竞选文件按废标处理。 竞选人应自行踏勘现场及周围环境，以便获取竞选人须自已负责的有关编制竞选文件和签署合同所需的所有资料。 |
| 20 | 竞选有效期 | 90日历天（从提交竞选文件截止日起计算） |
| 21 | 是否允许递交备选竞选方案 | 不允许 口允许 |
| 22 | 竞选文件要求 | 竞争性比选申请文件一式四份，正本一份，副本三份，电子档光盘一份，正副本不一致的地方，以正本为准，装订成册，密封后递交，封口加盖单位公章。竞选文件正副本的封面由法定代表人或授权代理人签名并加盖竞谈单位公章。（电子档光盘包含所有比选申请文件，不分正副本）。 竞争性比选申请文件组成：详见第七章：竞选文件格式。 由于工程量清单综合单价分析表较多，本次比选申请时可不提供工程量清单综合单价分析表纸质文件，但必须提供电子文件。 |
| 23 | 递交竞选文件地点 | 重庆医科大学附属第二医院江南院区综合楼6楼会议室 |
| 24 | 是否退还竞选文件 | 否 口是 |
| 25 | 开标时间和地点 | 开标时间：同竞选截止时间。 开标地点：同递交竞选文件地点 |
| 26 | 开标程序 | 主持人按下列程序进行开标： （1）宣布开标纪律； （2）宣布开标人、唱标人、记录人、监标人等有关信息； （3）竞选人代表检查竞选文件的密封情况； （4）开标顺序：随机开启； （5）当众公布竞选人名称、竞选总报价、工期、质量目标、并记录在案； （6）竞选人代表、比选人代表、监标人等有关人员在开标记录上签字确认； （7）开标结束。 注：参与投标的委托代理人14天内未离重庆的须持48小时内核酸报告，外地返渝的须持重庆核酸检测机构出具的24小时内核酸报告（核酸报告电子、纸质均可）。否则不得进入开标现场，并默认开标结果。 |
| 27 | 评标委员会的组建 | 由比选人按法律法规及相关规定依法组建评标委员会。 |
| 28 | 是否授权评标委员会确定中选人 | 口是 否，推荐经评审得分由高到低排名前3名为中标候选人。 |
|  | 履约担保 | 1.担保形式：银行转账 2.担保金额：履约担保金额为中选合同价的10%。 3.提交时间：中选人收到中选通知书后7日内递交给比选人。未按约定时间办理的，比选人有权取消其中选资格并不予退还其比选申请保证金。 4.履约担保金退还方式：工程完工设备调试完成后十日内一次性无息退还。 |
| 29 | 结算原则 | 1、本项目结算金额=中选价+施工图范围外的设计变更-实际施工中相比经确定的施工图减少的工作（如有）±合同约定的其他费用。 2、本项目为设计及施工一体化工程。除比选人由于使用要求在经确定的施工图范围外新增工作内容和中选人实际施工中相比经确定的施工图减少的工作内容外，不作任何调整。 （1）比选人若增加工作内容，按中标人竞选报价中相同或类似项目报价执行，竞选报价中没有相同也没有类似项目的，由竞选人按竞选报价规定的计价原则（其中人工、材料价格按竞选报价中的价格执行，竞选报价中没有的价格由比选人认质核价）编制价格，经比选人审核同意后按最高限价与中标价间的下浮比例同比例下浮后作为结算价。 （2）中选人实际施工中相比经审定的施工图减少的工作内容按中标人比选申请报价中相同项目报价执行，结算时扣减相应金额。 |
| 30 | 付款方式 | 1、工程竣工验收合格后，付至合同价的70%； 2、工程结算审计后支付至结算价款的97%，剩余3%作为质保金。质保期届满一次性返还全额质保金（无息）。 |

# 第三章评标办法

综合评估法

| 条款号 |  |  |  |  |  | 评审因素 |  |  | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 形式评审标准 |  |  |  |  | 竞选人名称 |  |  | 与营业执照、资质证书、安全生产许可证一致 |
|  |  |  |  |  |  | 竞选函签字盖章 |  |  | 有法定代表人或其委托代理人签字或盖章，并加盖单位章 |
|  |  |  |  |  |  | 竞选文件格式 |  |  | 1、竞选函的所有内容齐全完整，内容符合比选文件规定； 2、按比选文件规定提供了比选文件规定的所有证书（件）的复印件，证件清晰可辩、有效；； 3、竞选文件的装订符合第二章规定； |
|  |  |  |  |  |  | 报价唯一 |  |  | 只能有一个有效报价。 |
|  |  |  |  |  |  | 竞选文件的签署 |  |  | 竞选文件上法定代表人或其授权代理人的签字或盖章齐全。 |
|  |  |  |  |  |  | 委托代理人 |  |  | 竞选人法定代表人的委托代理人有法定代表人签署的授权委托书，且其授权委托书符合比选文件规定的格式。 |
| 2 | 资格评审标准 |  |  |  |  | 营业执照 |  |  | 符合第二章“竞选人须知”规定 |
|  |  |  |  |  |  | 资质条件 |  |  | 符合第二章“竞选人须知”规定 |
|  |  |  |  |  |  | 安全生产许可 |  |  | 符合第二章“竞选人须知”规定 |
|  |  |  |  |  |  | 业绩要求 |  |  | 符合第二章“竞选人须知”规定 |
| 3 | 响应性评审标准 |  |  |  |  | 竞选范围 |  |  | 符合第二章“竞选人须知”规定 |
|  |  |  |  |  |  | 工期 |  |  | 符合第二章“竞选人须知”规定 |
|  |  |  |  |  |  | 质量要求 |  |  | 符合第二章“竞选人须知”规定 |
|  |  |  |  |  |  | 技术标准 |  |  | 满足第六章“技术标准和要求”中的“★”号条款 |
|  |  |  |  |  |  | 实质性要求 |  |  | 符合比选文件中规定的其他实质性要求。 |
| 条款号 |  |  |  |  |  | 条款内容 |  |  | 编列内容 |
| 4 |  |  |  |  |  | 分值构成 (总分100 分) |  |  | （1）竞选报价：60分 （2）技术部分：30分 （3）商务部分：10分 |
| 5 |  |  |  |  |  | 评标基准价计算方法（经初步评审不合格竞选报价不参与评标基准价的计算） |  | 竞选总报价 | 1评标基准价计算方法： 在招标人公布的总价限价（招标控制价）内的所有经初步评审（资格评审、形式及响应性评审）合格的投标人的投标总报价中去掉1/6（不能整除的按小数前整数取整，不足六家（含）报价则不去掉）的最高价和最低价后的报价算术平均值作为评标基准价。 评标基准价以人民币“元”为单位，有小数点的保留两位小数，小数点后第三位“四舍五入”。 |
| 6 |  |  |  |  |  | 竞选报价的偏差率计算公式 |  |  | 偏差率=100%×（竞选人总报价-评标基准价）/评标基准价。 偏差率计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。 |
|  |  |  |  |  |  | 允许偏差范围 |  |  | 竞选总报价：/ |
| 条款号 |  |  |  |  |  |  | 评分因素 |  | 评分标准 |
| 7（1） |  |  |  |  | 竞选报价 评分标准 |  | 竞选总报价 |  | 60分 |
| 7（2） |  |  |  |  | 技术部分 |  | 技术方案 |  | 30分 |
| 7（3） |  |  |  |  | 商务部分 |  |  |  | 10分 |
| 条款号 |  |  |  |  |  |  | 编列内容 |  |  |
| 8 |  |  |  | 评标程序 |  |  | 1、首先对所有竞选文件进行初步评审。 2、根据初步评审合格的竞选报价计算评标基准价，评标基准价一经确定（除算数性错误修正外），在整个评标期间保持不变。初步评审不合格的竞选报价按废标处理，不参与评标基准价的计算，不评分不排名。 3、按本章评标办法规定的评分标准，确定得分最高的前三名竞选人（按得分高低排序）为中标候选人。 4、因评标委员会作废标处理，导致有效竞选人不足三个的，评标委员会应当否决所有投标。但是有效竞选人的经济、技术等指标仍然具有市场竞争力，并满足比选文件要求的，评标委员会可以继续评标并确定中标候选人。 |  |  |
| 条款号 |  |  |  |  |  |  | 评分因素 |  | 评分方法 |
| 9(1) |  |  | 竞选报价（A） |  |  |  | 竞选总报价（60分） |  | 投标人的报价与评标基准价相同时，得满分60分；在此基础上，投标总报价与评标基准价相比，每增加1%扣0.5分，每减少1%扣0.3分，扣完为止。 |
| 9（2） |  |  | 技术部分（B） |  |  |  | 设备性能、技术参数20分 |  | 根据各投标人所投设备性能以及技术参数对招标文件各项基本要求的逐项响应承诺等方面情况由评委进行评议评分，投标人所投设备完全满足招标文件技术规范及要求的，得20分。有不满足情况的，评标委员会将根据该技术参数的不满足情况对所投标设备的使用影响程度进行以下扣分： (1)技术参数中未标注“※”号的指标，每不满足一项扣1分； (2)技术参数中标注“※”号的指标，不满足一项扣5分，如有两项不满足，得0分； (3)满足不加分。 (4)标注“※”号的指标,需提供相关证明文件等能证明参数响应情况的技术文件。未标注“※”号的指标，由竞选人提供技术响应表，格式自拟。如未提供技术响应表，技术部分得0分。 |
|  |  |  |  |  |  |  | 施工组织设计的完整性 （1分） |  | 根据投标人施工组织设计的完整性进行评分，得0-1分。 |
|  |  |  |  |  |  |  | 施工方案 （5分） |  | 投标人应针对工程实际情况提交施工方案，包括施工流向和施工顺序、施工进度划分、主要施工方法和施工机械配置等，得0-5分。 |
|  |  |  |  |  |  |  | 施工进度计划 （1分） |  | 根据投标人编制的施工进度计划满足招标文件的程度和可行性进行评分，得0-1分。 |
|  |  |  |  |  |  |  | 工程质量保证措施（1分） |  | 根据投标人提出的工程质量保证措施的完整、科学、可行性程度等进行评分，得0-1分。 |
| 、 |  |  |  |  |  |  | 安全生产保证措施（1分） |  | 根据投标人提出的安全保证措施的完整、科学、可行性程度等进行评分，得0-1分。 |
|  |  |  |  |  |  |  | 文明施工及环保措施 （1分） |  | 根据投标人提出的文明及环保措施的完整、科学、可行性程度等进行评分，得0-1分。 |
| 9（3） |  | 商务部分（C） |  |  |  |  | 企业实力、信誉 （1分） |  | 1、投标人近三年曾获得“优质工程、文明施工先进企业”荣誉称号的企业且具有经中国人民银行备案的第三方机构颁发的“AAA级企业信用等级证书”得1分，没有不得分。 |
|  |  |  |  |  |  |  | 业绩 （3分） |  | 1.投标人自2019年1月1日起至今（以合同签订时间为准），承担的单项合同金额在50万以上类似业绩（资质业绩除外），每提供一份得0.5分，满分1分。 2.投标人自2019年1月1日起至今（以合同签订时间为准），承担的单项合同金额在100万以上类似业绩（资质业绩除外），每提供一份得1分，满分2分。 以上两项业绩证明不可重复计分。（须提供合同、竣工验收证明材料的复印件加盖单位公章鲜章） |
|  |  |  |  |  |  |  | 人员配备 （5分） |  | 工程售后服务人员同时具有特种作业操作证（R1）和电工作业证，每提供1个得0.5分，最高得5分。（提供公司人员社保证明及相应证书复印件） |
|  |  |  |  |  |  |  | 认证情况 （1分） |  | 竞选人同时取得质量体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证、医疗器械质量管理体系认证证书得1分，缺一项不得分。 |
| 10 |  |  |  |  |  |  | 竞选人得分 |  | 竞选人得分=A+B+C |

## 第四章工程量清单（见附件）

## 第五章  图纸（见附件）

## 第六章  技术标准和要求

医用气体EPC参数要求

# 一、医用气体技术要求及说明

## (一)、招标范围

本次招标为重庆医科大学附属第二医院核医学科医用气体系统项目。系统主要由医用中心供氧系统、医用空气系统、医用呼叫系统、病房设备带及配套设施系统组成。招标清单范围内所有的施工、检测、调试、验收、培训、保修及相关服务内容。

## (二)、招标各系统组成

1、医用中心供氧系统：包含氧气二级稳压箱、氧气流量计、压力监护报警装置（氧气、吸引、空气）、医用氧气专用阀门、医用氧气专用管道、医用氧气终端等；

2、医用空气系统：医用空气专用阀门、医用空气专用管道、医用空气终端等；

3、医用呼叫系统：包含呼叫主机、床头分机、卫生间分机、呼叫线等；

4、病房设备带及配套设施系统：包含病房通长设备带、电源插座、床头灯、灯开关等；

## (三)、技术标准及规范要求

包含但不限于以下设计和施工遵循的技术标准、规范：

GB 50016-2014            《建筑设计防火规范》（2018版）

GB 50184-2011            《工业金属管道工程施工质量验收规范》

GB 50235-2010            《工业金属管道工程施工规范》

GB 50236-2011            《现场设备、工业管道焊接工程施工规范》

GB 50316-2000            《工业金属管道设计规范》（2008版）

GB 50333-2013            《医院洁净手术部建筑技术规范》

GB 50683-2011            《现场设备、工业管道焊接工程施工质量验收规范》

GB 50751-2012            《医用气体工程技术规范》

GB 9706.1-2007           《医用电器设备 第1部分：安全通用要求》

GB/T 14976-2012          《流体输送用不锈钢无缝钢管》

GB/T 20801-2006          《压力管道规范工业管道》

YY/T 0187-94             《医用中心供氧系统通用技术条件》

国家、行业、地方等其它现行的相关标准、技术规范及法律法规等。

# 二、项目具体内容及技术要求

- 医用中心供氧系统配置要求

1、医用中心供氧系统包含、氧气二级稳压箱、氧气流量计、压力监护报警装置、医用氧气专用阀门、医用氧气专用管道、医用氧气终端等。

# 2、氧气二级稳压箱的主要技术参数及要求

在相应病区楼层副管道上配置氧气二级稳压箱，二级稳压箱前需加装维修阀，★氧气二级稳压箱箱体内具有2套减压阀，可以在不影响压力情况下，实现不停气维修，满足GB 50751-2012《医用气体工程技术规范》规定“单一故障下，能够实现连续供气”的要求，箱体采用圆弧防撞设计，既美观又可防止箱体棱角和四边对人造成伤害，须提供箱体外形及内部结构实物图。

（1）规格：双回路

（2）功能：控制相应病区的压力

（3）输出压力：0.2MPa-0.5MPa(可调)

（4）结构：箱式

（5）进气端与出气端应具有数据远程接口

★（6）氧气二级稳压箱具有应急备用接口，可在紧急情况下直接连接氧气瓶，实现紧急供氧，需提供产品实物图片。

# 3、病区氧气流量计的主要技术参数及要求

在每个病区楼层副管道上配置氧气流量计，氧气流量计仪表集成在氧气二级稳压箱上，传感器接在楼层管道上。方便各科室对用氧量进行核算等。氧气流量计采用内置文丘里结构，采用分体式显示器，可通过特殊设计的连接电缆安装于远离气体管路的地方，采用LED数字显示，可显示瞬时流量和总量，具有RS485通讯模块，便于集中控制和远程传输。

主要技术参数：

（1）始动流量：0.3L/min

（2）最大流量：300L/min

（3）精度：±（2.0+0.5FS）

（4）最大工作压力：1.0MPa

（5）氧气流量计内置文丘里结构，保证稳定的气流，使测量结果更准确。

# 4、压力监测报警装置的主要技术参数及要求

要求在每个楼层病区安装一台压力监测报警装置（集成氧气、吸引、空气），监测各个病区不同气体的压力情况，安装高度应便于操作和观察。★压力监测报警装置应具备三种指示灯颜色，红色应仅用于指示危险的警告或要求紧急行动，黄色灯表示需要小心或注意，绿色灯表示运转正常，需提供相关技术证明文件（包括且不限于专利证书或食品药品检验检测机构出具的检验报告复印件）。★压力监测报警装置为医用气体报警系统的重要组成部分，根据国家食品药品监督管理总局通告2018年第104号附件《医疗器械分类目录》规定，医用气体报警系统为Ⅱ类医疗器械，须提供投标人的医用气体报警系统的第Ⅱ类医疗器械注册证。

（1）工作温度：-20℃～50℃

（2）结构：箱式

（3）显示方式：LED数字显示，单气屏幕≥2.8寸

（4）精度等级：≥1.0级

（5）功能：监测病区的压力，保证病区压力不低于所需压力，以实现连续稳定地供气

# （6）具备RS485通讯模块

#### 5、医用氧气专用管道的主要技术参数及要求

医用氧气主管、副管、支管均采用无缝不锈钢管，并经酸洗脱脂处理，无泄漏，保证稳压供气。

主要技术参数：

# （1）材质：06Cr19Ni10

（2）焊接方式：氩弧焊

# （3）符合标准：GB/T 14976-2012《流体输送用不锈钢无缝钢管》

（4）接地电阻：<10Ω

氧气管道按脱脂工艺严格去油脱脂，并经过超声波清洗及抗氧化处理后封堵。由氧源至大楼主管的管道安装在大楼气体管道井内,每个病区走廊横管安装在走廊吊顶内，病房内支管安装在铝合金设备带内。

氧气管道穿墙、楼板以及建筑物基础时应设套管，穿楼板的套管应高出地板面至少50mm。且套管内氧气管道不得有焊缝，套管与氧气管道之间应采用不燃材料填实。管道安装时，不得使用铁制工具敲击，可采用木榔头或橡皮榔头，系统管道在拼接和直管弯管过程中，不能出现明显压扁，管道横截面积不得有明显增减。

建筑物内的氧气管道宜敷设在专用管井内，且不应与可燃、腐蚀性的气体或液体、蒸汽、电气、空调风管等共用管井。★为了保证病人的使用安全，不锈钢管道里面的微量元素必须达到相关规范要求，提供检测报告。

### （二）医用空气系统配置要求

1、医用空气系统包含医用空气专用阀门、压力监测报警装置、医用空气专用管道、医用空气终端等。

#### 2、医用空气专用管道的主要技术参数及要求

医用空气主管、副管、支管均采用无缝不锈钢管，并经酸洗脱脂处理，无泄漏，保证稳压供气。

主要技术参数：

（1）材质：06Cr19Ni10

（2）焊接方式：氩弧焊

（3）符合标准：GB/T 14976-2012《流体输送用不锈钢无缝钢管》

（4）接地电阻：<10Ω

空气管道按脱脂工艺严格去油脱脂，并经过超声波清洗及抗氧化处理后封堵，再发到现场。由氧源至大楼主管的管道安装在大楼气体管道井内,每个病区走廊横管安装在走廊吊顶内，病房内支管安装在铝合金设备带内。

空气管道穿墙、楼板以及建筑物基础时应设套管，穿楼板的套管应高出地板面至少50mm。且套管内空气管道不得有焊缝，套管与空气管道之间应采用不燃材料填实。管道安装时，不得使用铁制工具敲击，可采用木榔头或橡皮榔头，系统管道在拼接和直管弯管过程中，不能出现明显压扁，管道横截面积不得有明显增减。

### （三）医用吸引系统配置要求

1、医用吸引系统包含医用吸引专用阀门、压力监测报警装置、医用吸引专用管道、医用吸引终端等。

#### 2、医用吸引专用管道的主要技术参数及要求

医用吸引主管、副管、支管均采用无缝不锈钢管，并经酸洗脱脂处理，无泄漏，保证稳压供气。

主要技术参数：

（1）材质：06Cr19Ni10

（2）焊接方式：氩弧焊

（3）符合标准：GB/T 14976-2012《流体输送用不锈钢无缝钢管》

（4）接地电阻：<10Ω

吸引管道按脱脂工艺严格去油脱脂，并经过超声波清洗及抗氧化处理后封堵，再发到现场。由氧源至大楼主管的管道安装在大楼气体管道井内,每个病区走廊横管安装在走廊吊顶内，病房内支管安装在铝合金设备带内。

吸引管道穿墙、楼板以及建筑物基础时应设套管，穿楼板的套管应高出地板面至少50mm。且套管内吸引管道不得有焊缝，套管与吸引管道之间应采用不燃材料填实。管道安装时，不得使用铁制工具敲击，可采用木榔头或橡皮榔头，系统管道在拼接和直管弯管过程中，不能出现明显压扁，管道横截面积不得有明显增减。

### （四）医用呼叫系统配置要求

1、系统技术参数：

环境温度：0℃-40℃

相对湿度：≤80％

电源：AC220V  50Hz

静态功耗：≤20W

分机待机电流：≤300uA

分机通话电流：≤300mA

2、系统主要功能:

2.1支持与床旁分机、门口分机、值班室分机进行双向音频通话；

2.2支持与床头分机、门口分机、值班室分机进行双向视频通话（需相关硬件配置支持）；

2.3支持床位一览功能，包括床位信息卡、病区统计、显示模式、患者详情以及屏保动画；

2.4支持远程开门与可视门禁功能、支持向病区或任意床位发起话筒与音频广播；

2.5支持设置持续提醒或间隔提醒，支持一键清除所有未处理呼叫，可展示病区历史呼叫记录；

2.6支持向病区患者发起视频监护，通过监听监视功能保证患者能得到及时救治。

3、呼叫主机

3.1硬件功能

3.1.1基于安卓7.1或以上系统深度定制，针对病房住院使用场景定向优化；

3.1.2 ※采用高清液晶屏且不小于13.3英寸，分辨率1920*1080，床位一览完美呈现；

3.1.3 ※前置摄像头不低于1300万像素，保证医护与患者间高清可视通话；

3.1.4 ※至少4核1.8GHz的CPU搭配4G+32G的内存存储组合，保证运行更流畅；

3.1.5 电话式话筒设计，摘机自动接听收到的呼叫请求，无需额外操作；

3.1.6背后卡座设计，自由调整机身角度，更适合摆放在工作站桌面；

3.1.7 支持wifi与有线两种网络形式，组网方式灵活；

3.1.8 支持电源箱集中供电、POE供电、电源适配器单独供电三种供电方式。

3.2软件重点功能

3.2.1呼叫管理

呼叫处理：主动呼叫各终端，或及时处理来自各终端的呼叫请求，实现双工对讲。

详细展示本护理单元中的历史呼叫记录，包括发起方、被叫方、是否接通、呼叫发起时间、呼叫处理时间、处理方式、通话时长等；

支持一键清除当前护理单元所有未处理呼叫，节省逐条清除的时间精力。

3.2.2 床位一览

提供普通模式和极简模式两种展示模式供用户自行切换，普通模式下的床位信息卡详细展示床位号、患者姓名、性别、年龄、护理级别等信息，极简模式下的患者信息卡仅展示床位号与护理级别，同界面下显示更多床位。

3.2.3门禁控制

配合病区门禁分机，实现远程控制病区门禁，可视化处理病区门禁请求；

3.2.4 病区广播

支持对整个病区进行实时或定时的音频宣教广播；支持实时对整个病区进行话筒对讲广播，支持对特定床位进行广播。

3.2.5护士定位

配合门口分机的护士进入功能，可直接在主机上查看已有护士所在具体房间。

4、走廊显示屏

双面四位显示，通话时与主机同步显示正在通话的床位号，无显示时间或轮流显示存贮号码。

5、床头分机

5.1硬件功能

5.1.1基于安卓7.1或以上系统深度定制，针对病房住院使用场景定向优化；

5.1.2 ※采用高清液晶屏且不小于13.3英寸，分辨率1920*1080，画面细节完美呈现；

5.1.3 ※前置摄像头不低于1300万像素，保证患者与医护间高清可视通话；

5.1.4 ※至少4核1.8GHz的CPU搭配4G+32G的内存存储组合，保证运行更流畅；

5.1.5 内置刷卡模块，可识别系统医护身份卡与物联网体征采集终端；

5.1.6 支持wifi与有线两种网络形式，组网方式灵活；

5.1.7 支持电源箱集中供电、POE供电、电源适配器单独供电三种供电方式。

5.1.8配置

5.2软件重点功能

5.2.1可视对讲

提供音频呼叫、视频呼叫、增援呼叫等多种呼叫发起方式，患者或医护人员可根据实际情况自行选择呼叫方式。

5.2.2电子床头卡

电子床头卡采用文字与图标相结合的设计方式，醒目而有层次性的展示床号、姓名、性别、年龄、责任医护等患者基本信息、过敏史、饮食类型以及防跌倒、防压疮等预警信息，保证患者重要护理信息一览无余，提供多种样式供医院选择，更支持针对科室的特色化定制，尊重护理人员的使用习惯。

5.2.3治疗安排：

向患者展示最近所要进行的诸如手术、检查、检验等方面的治疗安排，患者可以提前知晓自己的最近治疗安排，提前做好相关方面的准备，不再反复向护理人员确认相关治疗事宜。

5.2.4患者娱乐：

床旁分机为患者在治疗闲暇的时候提供丰富的娱乐功能，功能包括电视直播、视频点播、音乐戏曲、电子书以及益智小游戏，有效缓解患者在住院过程中的无聊烦躁情绪，有助于患者康养。

5.2.5院内服务：

床旁分机具备完善的院内服务功能，包含餐厅点餐、商超购物、护工聘请等住院生活的方方面面，患者选择各类商品服务后，加入购物车统一支付，支持使用微信或支付宝扫码支付订单，患者在病房即可完成营养点餐、购买日用品、聘请护工，方便患者的住院生活。

5.2.6健康宣教：

依托于后台宣教库的健康宣教功能为患者提供丰富宣教文章，文章全面支持文字、图片、音频、视频、文档等各类素材，易于患者理解，同时有层次的展示患者特色化宣教、所在病区宣教、全院宣教，由患者个人到病区全院，覆盖宣教的方方面面，患者可反复观看，系统自动记录宣教状态，有效节省护士反复宣教的时间。

5.2.7调查问卷:

管理员在系统web端创建调查问卷后，患者可以利用床旁分机填写调查问卷，提交之后，系统自动记录提交人与提交时间，自动统计各个问题的答题结果，自动根据答题情况打分，并可打印单份的患者答卷，护士不必在打印空白问卷或者敦促患者手机扫码答题，通过统计情况让医院服务进行针对性改善。

5.2.8院内地图：

根据医院实际布局，定制化的绘制医院室内室外地图与各类地标终点，患者可以通过床旁分机选择所要到达的地点，系统自动规划出导航路线，并且可以通过模拟导航来模拟行走路线，功能上线后，患者不必再询问护士站，通过床旁分机就可知晓检查检验科室等不熟悉地点的路线。

5.2.9消息提醒：

系统提供自动提醒与医护手动提醒两方面的功能，系统可根据患者的治疗数据自动为其推送相应的消息提醒，如缴费提醒等，也可通过登录web端来对所选患者手动推送提醒，患者端收到医护手动提醒后，强制患者进行确认，方便医护人员在web端了解该治疗提醒患者知晓与否，有效减少医护人员为非重要消息奔波的次数。

5.2.10患者详情：

医护人员经过身份验证后查询患者全部详情字段，包括但不限于床号、姓名、性别、年龄、出生日期、入院时间、手术时间、入院诊断、诊断、责任医护等患者基本信息，方便护士护理与医生查房时进行实时调阅。

5.2.11医嘱执行：

护士在床旁执行输液、护理、治疗、皮试等各个分类的长期与临时医嘱，系统自动根据医嘱频次拆分长期医嘱，根据输液类医嘱的执行情况自动生成输液巡视单，皮试类医嘱在双签生成皮试结果记录，医生查房时可以调阅查看患者的医嘱情况，为下一步的诊疗计划提供依据。

5.2.12体征管理：

配合额温枪、血压计、血糖仪、血氧仪等物联网体征采集设备，护士在采集完成相应体征之后，自动通过床旁分机上传至服务器，缩短体征录入流程，减轻护士的工作量。护理人员可以在床旁管理患者体征数据，系统自动根据体征数据生成体温单以及各类体征趋势图表，不必再抄写转录，提升工作效率。

5.2.13.临床报告：

通过床旁分机的医生端，医生可以调阅患者住院至今的各类检查报告以及检验结果，使用医疗阅片器进行在线阅片，在查看检验结果详情表的同时，可以查看检验单项的历史趋势图，在查房时医生不必再携带纸质版的患者临床报告与报告阅片，减轻医生查房负担。

5.2.14.护理记录：

护士完成护理任务后，使用床旁分机记录重点护理项，支持填写与模板快速填入，系统预置护理记录的各类填写模板，例如对患者记录手术后的记录， XXX患者于XXX完成XXXX手术，手术后血压、意识等信息，方便护士快速书写护理记录。

5.2.15.护理评估：

护士在对患者进行风险评估时，可以使用床旁分机的风险评估模块，系统中预置风险评估表单，包括：跌倒风险评估单、压疮风向评估单、自理能力评估单等等，护士可以一边询问患者，一边填写评估单，完成之后即填写完成，系统自动生成风险级别以及得分，提高护士填写风险评估单的效率。

5.2.16.交接记录：

当患者需要进行手术或转科等转入转出操作时，转出科室的护士通过床旁分机填入转出部分的内容，当患者转入后，转入科室的护士通过床旁分机填入转出部分的内容，线上完成转入转出交接，实现交接工作的便捷，做到线上流转。

5.2.17.手术安排：

医护人员可以通过床旁分机查询患者将要进行或已经完成的手术内容与详细信息，详细信息包括：术前诊断、手术时间、手术项目、手术等级、执行科室、麻醉方式、麻醉医师、主刀医师、手术状态等等，方便医护人员全面了解患者入院以来的各项手术信息。

5.2.18.交接班：

不同班次的护士来到患者床旁交班时，通过床旁分机的护士交班模块，系统可自动生成交班报告，计算交班内容。内容包括当前班次患者数量、入院数量、出院数量、病重人数，提高护士交班效率，避免交班内容重复填写。

5.2.19.病历病程：

医生查房时，使用床旁分机调阅患者住院至今的各类病历病程记录，如首次病程记录、一般查房记录、上级医师查房记录、会诊记录等等，不必再携带纸质版的患者病历本或者病历推车，减轻医生查房负担。

6、厕所紧急分机

在每个病房的卫生间内安装一只卫生间分机，具有紧急报警功能，防水等级IP65以上。

（五）病房设备带及配套设施系统配置要求

#### 1、病房设备带的主要技术参数及要求

※病房设备带符合GB 50751-2012《医用气体工程技术规范》标准要求。

病房设备带为铝合金设备带，材料壁厚≥1.5mm，宽度≥210mm,厚度≥60mm,可随时按照病房需求变换功能和位置。

其面板模块化设计，可拆卸，安装维修方便。带内设置气体、强电、弱电三个走线槽，以确保用电安全，具有电气防火保护，投标人须提供所投设备带的电气防火安全检测报告复印件。

病房设备带位置：终端中心离地面高度在1.30m～1.40m之间，以便于护士操作，并在病房通长布置。

采用的LED灯具、5孔的插座、开关，均隐形安装在设备带上，不凸出设备带面板。

#### 2、医用气体终端的主要技术参数及要求

2.1终端采用德式终端，全金属材质（除密封件外），底座采用精密铜铸件，自带维修阀、并具有防错插结构。

2.2气体终端采用分体式结构，可以将底座与前端分开，确保不拆卸设备带面板就能对终端进行维修。

2.3终端表面进行清洗及抗氧化处理；阀座和阀芯均采用优质黄铜制作；密封圈采用硅橡胶制作。

2.4所有终端中心距本病房地面高度设计为1.4m，方便操作。

##### 2.5气体终端参数

| 序号 | 项目 | 特性参数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 工作压力 | 正压：0.20～0.5Mpa（区域可调） 负压：-0.04～-0.087MPa（区域可调） 空气：0.20～0.5Mpa（区域可调） |  |
|  | 流量 | 正压： 10L/min 负压： 40L/min 空气： 60L/min |  |
|  | 工作方式 | 快速插拔自密封 |  |
|  | 连接方式 | 径向密封 |  |
|  | 接口制式 | 德式接口 |  |

2.6★气体终端产品需具符合YY0801行业标准的合格检验报告。

2.7★气体终端压盖材质为全金属带银离子抗菌，通过《抗菌加工制品-抗菌性能试验方法和抗菌效果》(JIS-Z2801：2010)标准检测，需提供检验报告。

2.8★气体终端通过10万次插拔实验，需提供检验报告。

2.10★提供厂家针对该项目的售后服务承诺原价（盖鲜章）

## （六）隔帘轨道系统配置要求

病房每床配置1套U型输液天轨（详见清单）。

★输液挂架采用无级伸缩原理，需提供样品或证明文件。

材料：天轨采用铝材做原料，通过型材模具和成型模具制作而成，然后对其表面进行静电喷塑抗氧化处理，外观美观大方。

外观：吊杆表面采用铝合金喷砂，输液架表面应光滑，无明显划伤、挂钩无毛刺等缺陷。电镀件表面应符合YY0076-1992表Ⅳ中有光亮Ⅱ组的要求。

技术参数中的★条款为重要要求，投标人应按照要求提供相关证明资料，若不提供，作废标处理。

主要设备、材料推荐品牌表

| ## 序号 | ## 名称 | ## 推荐品牌（参考） |
| --- | --- | --- |
| ## 1 | ## 氧气二级稳压箱 | ## 投标人自产、超捷、捷锐 |
| ## 2 | ## 氧气流量计 | ## 矽翔、利华、中阳 |
| ## 3 | ## 压力监测报警装置 | ## 投标人自产、捷锐、超捷 |
| ## 4 | ## 不锈钢管 | ## 金保莱、常泰、鹏业 |
| ## 5 | ## 医用铝合金设备带 | ## 投标人自产、宇峰、捷锐 |
| ## 6 | ## 医用气体终端（德式） | ## 投标人自产、超捷、捷锐 |
| ## 7 | ## 设备带电器配件（插座、开关、灯） | ## 罗格朗、飞雕、鸿雁 |
| ## 8 | ## 呼叫系统 | ## 山东亚华、深圳德亮、佛山飞星 |

## 第七章竞选文件格式

（项目名称）比选

竞选文件

竞选人：（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：（签字）

年月日

目录

- 竞选函

- 法定代表人授权书

- 法人身份证明

- 资格审查资料

- 商务部分

- 技术部分

1.竞选函

（比选人名称）：

1.我方已仔细研究了                            （项目名称）比选文件的全部内容，愿意以人民币（大写）        （¥         ）的竞选总报价（其中安全文明施工费暂定金额为¥     元），并按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷。我方自行踏勘现场已了解项目实际情况，后期不得因任何原因调价。工期    日历天，工程质量满足竞争性比选文件要求 。

2．我方承诺在竞选有效期内不修改、撤销竞选文件。

3．如我方中标：

（1）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

（2）随同本竞选函递交的竞选函附录属于合同文件的组成部分。

（3）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。

5．我方在此声明，所递交的竞选文件及有关资料内容完整、真实和准确，同时我方承诺接受比选文件及附件、答疑及补遗通知中所有的内容。

6． 	（其他补充说明）。

竞  选  人：                　　　　　     （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：   	（签字）

地址：

网址：

电话：

传真：

邮政编码：

年  月  日

2．法定代表人授权书

（比选人）：

本人	（姓名）系	（竞选人名称）的法定代表人，现委托	（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改	（项目名称）竞选文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：	。

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证明。

竞选人：	（盖单位章）

法定代表人：		（签字或盖章）

身份证号码：

委托代理人：	（签字）

身份证号码：

年	月	日

法定代表人身份证复印件

授权代理人身份证复印件

3.法定代表人身份证明

竞选人名称：

单位性质：

地址：

成立时间：	年	月      日

经营期限：

姓名：	性别：	年龄：	职务：

系	（竞选人名称）的法定代表人。

特此证明。

竞选人：	（盖单位鲜章）

年    月    日

此处粘贴法定代表人身份证复印件

法定代表人身份证正面复印件

法定代表人身份证反面复印件

#### 4．资格审查资料

#### 加盖本单位鲜章的资质证书、营业执照

#### 5.商务部分

#### 竞选人根据比选文件及相关资料要求自行编制商务部分，含工程量清单，公司业绩、组织机构人员及证书、企业实力等商务文件，格式自拟
6.技术部分

#### 竞选人根据比选文件及相关资料要求自行编制技术文件，格式自拟