渝中院区供应室蒸汽发生器换新及压力蒸汽管网改造

市场调研文件

| 项号 | 内容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 重庆医科大学附属第二医院渝中院区供应室蒸汽发生器换新及蒸汽压力管网改造市场调研。 |
| 2 | 项目概况 | 拟对渝中院区供应室3台蒸汽发生器换新、压力蒸汽管网改造和供应室另3台蒸汽发生器三年维保的费用进行市场调研 质保期：5年（验收合格后开始计算） |
| 3 | 项目内容 | 1.3台电热蒸汽发生器换新（含旧设备拆除） 技术要求： - 额定工作压力：380V/50Hz - 额定蒸发量：53/80Kg/h - 设计压力：0.7MPa - 设计温度：170℃ - 工作压力：0-0.65MPa - 容积：0.08 m³/80L - 水容量：达到D级免检锅炉标准＜50Kg - 工作介质：水＋水蒸气 - 使用燃料：电加热 - 安全阀设置：开启压力≤0.7MPa - 回座压力≥0.6MPa - 使用寿命：8年 - 须提供产品能耗报告书、强度计算书 - 辅件安全阀及压力表一备一用 2.压力蒸汽管网改造 管网材质选用不锈钢并做保温处理，具体改造方案须参与人现场踏勘。质保期1年。 3.供应室另3台蒸汽发生器三年全包维保（设备编号：20195369、20195371、20194685电热蒸汽发生器）。所有的配件和设备由参与人免费更换，应提供与原系统和设备同品牌同型号或者同等档次的维修更换的材料。 |
| 4 | 质量要求 | 必须符合国家及行业详关规范要求。 |
| 5 | 参与方条件 | （一）基本资格条件： 1.投标人为中华人民共和国境内依法注册、具有独立法人资格。 2.具备在有效期内的税务登记证.组织机构代码证。【提供税务登记证.组织机构代码证或“三证合一”的营业执照复印件并加盖鲜章】 （二）特定资格条件： 1.调研公司必须有蒸汽发生器相关的业绩，并提供2020年1月1日之后一个类似业绩合同，单个合同总价（或单个合同年度总货款）不低于10万元（提供合同关键页复印件，关键页包括体现合同标的、合同金额、签字盖章页并加盖公章鲜章）。 |
| 6 | 调研时间 和地点 | 调研地点：江南院区科教楼后勤管理处（保卫处）办公室（120室） 调研时间：2023年6月16日 上午10：00 |
| 7 | 报价方式 | 本项目进行总价包干报价方式，包含但不限于以下内容：产品设计、运输（含包装、运输、转运、装卸至医院指定地点）、安装费、管理费、维保费用、利润、保险（交货验收前）、各种规费税费、约定的检测费用、风险费、专用工具等所有成本费用。 |
| 8 | 报名方式及 截止时间 | 报名方式：将“企业营业执照、法定代表人授权书”电子扫描件打包发送至邮箱：734560698@qq.com，邮件命名方式“渝中院区供应室蒸汽发生器换新及蒸汽压力管网改造市场调研投标+单位名称+联系人+联系电话” 报名截止时间：2023年6月15日下午14:00 |
| 9 | 现场勘察时间 | 工作日8:00-12:00；14:00-17:00。 |
| 10 | 付款方式 | 本项目无预付款，供应室3台蒸汽发生器换新、压力蒸汽管网改造完成验收合格后，支付相应的费用。维保费用在每季度结束后，支付相应的维保费用。 |
| 11 | 市场调研 文件组成 | 文件一式3份，其中正本1份，副本2份。 1.报价书（加盖单位公章）。 2.明细报价表（明确3台电热蒸汽发生器换新、压力蒸汽管网改造、另3台蒸汽发生器三年全包维保三项的费用，明确主要设备详细参数（品牌、规格、型号及材质））。 3.资格证明材料：①企业营业执照；②税务登记证；以上复印件需加盖公章。 4.详细的换新、改造和维保方案（格式自理）。 |
| 12 | 递交文件地点和时间 | 市场调研会议同时递交 |
| 13 | 联系人及方式 | 联系地址：重庆市渝中区临江路74号重庆医科大学附属第二医院总务科 报名联系人：段老师 联系电话：023-63693002 现场踏勘联系人：张老师 15023109051 |