附件2  蓄电池清单及技术要求

一、待更换电池组规格型号及数量
1.手术室UPS 1主机为广东创电科技有限公司的产品，型号：DD200KL，容量：200KVA/160KW；外接蓄电池2组，每组32节，共 64节，型号:6-GFM-100（12V100Ah）；

2.手术室UPS 2主机为广东创电科技有限公司的产品，型号：DD160KL，容量：160KVA/128KW；外接蓄电池2组，每组32节，共 64节，型号:6-FM-65（12V65Ah）；

3.IUC UPS主机为广东创电科技有限公司的产品，型号：DD80KL，容量：80KVA/64KW；外接蓄电池2组，每组16节，共 32节，型号:6-GFM-65（12V65Ah）；

4.血透室UPS主机为广东创电科技有限公司的产品，型号：DD160KL，容量：160KVA/128KW；外接蓄电池2组，每组32节，共 64节，型号:6-FM-65（12V65Ah）；

5.层流室UPS主机为广东创电科技有限公司的产品，型号：CDT30KL-NS，容量：30KVA/24KW；外接蓄电池1组，每组32节，共 32节，型号:6-FM-38（12V38Ah）；

6.呼吸重症监护室血透室主机为广东创电科技有限公司的产品，型号：CDT15KL-NS，容量：15KVA/12KW；外接蓄电池1组，32节，型号:6-FM-17（12V17Ah）；

7.安防机房UPS主机为伊顿电源（上海）有限公司的产品，型号：93PR-200KVA，容量：75KVA/75KW；外接蓄电池1组，每组42节，共 42节，型号: ETNHF 12-430（12V120Ah）；

8.灾备机房UPS主机为伊顿电源（上海）有限公司的产品，型号：93E-100KVA，容量：100KVA/90KW；共2台，每台UPS主机外接蓄电池3组，每组40节，共 240节，型号: ETNHF 12-430（12V120Ah）；

9.信息主机房UPS主机为伊顿电源（上海）有限公司的产品，型号：93E-300KVA，容量：300KVA/270KW；输出：380V/AC，50Hz；共2台，每台UPS主机外接蓄电池3组，每组40节，共 240节，型号: ETNHW12-120（12V120Ah）；
	序号
	名称
	规格型号
	单位
	数量
	备注

	1
	高倍（功）率UPS电池
	12V 120AH
	只
	522
	含搬运、旧电池拆除、新电池安装调试、电池连接线、辅材等费用

	2
	蓄电池
	12V 100AH
	只
	64
	

	3
	蓄电池
	12V 65AH
	只
	128
	

	4
	蓄电池
	12V 38AH
	只
	32
	

	5
	蓄电池
	12V 17AH
	只
	32
	


二、技术要求

1.提供的蓄电池包含但不限于：电池、电池连接线、电池架、电池极柱绝缘帽及其它电池所需的内部连接材料。

2.设计浮充寿命：不小于10年（环境温度25℃）。

3.外观：无变形、漏液、裂纹及污迹；标识清晰。防漏液技术，防止电池漏液短路起火，并提供技术证书。

4.结构：正负极端子有明显标志，便于连接。

5.阻燃性能：蓄电池壳、盖、连接条保护罩应符合 GB/T 2408-2008 中的第 8.4.1条 FH-1(水平级燃烧试验)和第 9.4条 FV-0(垂直级燃烧测试)的要求。

6.气密性：能承受50kPa发热正压或负压而不破裂、不开胶，压力释放后壳体无残余变形。

7.防酸雾性能：电池在正常浮冲工作过程中应无酸雾溢出。

8.防爆性能：充电过程中遇明火，内部不引燃、不引爆。

9.抗震性能：通过9烈度抗震性能检测，并提供检测报告。

10.能与原有 UPS 主机无缝兼容。
11.取得国家职业健康安全管理体系认证证书ISO45001、质量管理体系认证证书ISO19001、环境管理体系认证证书ISO14001三体系认证证书;泰尔认证证书和泰尔检测报告，国家相关质检部门抽检合格的产品检验报告;

12.高倍（功）率UPS电池的其它技术指标必需满足《通信用高倍率阀控式密封铅酸蓄电池》YD/T3427-2018中的技术要求。
