附件2 采购清单及技术要求

一、采购清单

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | UPS电源主机 | 100KVA，三进三出 | 台 | 1 |
| 2 | 蓄电池 | 12V100AH | 只 | 64 |
| 3 | 蓄电池柜 | A32 | 套 | 2 |
| 4 | 电池直流开关及开关箱 | 100KVA UPS配套 | 套 | 1 |
| 5 | 电池连接电缆 | 100KVA标配 | 根 | 32 |
| 注：总价包干，包含但不限于设计/测量、生产制造、运输（含包装、运输和装卸）、旧电池拆除及回收、产品安装、仓储费、成品和半成品保护、各种税费、附件、备品备件、专用工具、技术资料、技术服务及培训、风险费、赶工费、验收、安装及调试、免费质保期内的所有费用。 |  |  |  |  |

二、技术要求

1、UPS主机技术要求：

1)采用独立的数字化DSP，逆变三电平技术。采用类模块设计（三相独立可互为快速更换），缩短维修时间。

2)UPS开关配置必须具备以下开关功能：标配整流输入开关、静态旁路输入开关、维修旁路开关、输出开关四项开关。

3)输入功率因数高于0.99，输入谐波电流小于4%。

4)输出功率因数为0.9。

5)为满足后期扩容需求，应支持不少于4台并机，共用电池组。

6)为延长UPS使用寿命，应采用独立风道设计，风扇应安装在机器前端，提高进风量。单个风扇故障带载60%以内，2个风扇故障带载30%以内。

7)输出可承受100%之三相不平衡负载，在负载任一相缺相下，系统可继续运转, 增加使用方便性。

8)为保证UPS产品的高效节能、绿色环保，UPS输入功率因数高达0.99，整机效率＞93%。

9)具备蓄电池标称电压（30~50节12V）可调节功能，以提高电源系统供电安全性，减少后期设备维护成本。

10) UPS标配电池冷启动功能，以便在无市电情况下可启动UPS供电，提高UPS使用条件。

11) UPS具备电池单体浮充电压、均充电压、放电终止电压最高和最低点可设置功能；电池组最大充电电流、最大电池放电时间及最大均充时间可设置功能；并可根据设置的值实现告警。

12)具有独立控制系统，面板尺寸≧4.3寸LCD 全触摸液晶显示屏，采用图形化界面显示，内容至少包括：主路电压/电流/频率/功因，输出电压/电流/功率/负载率，电池电压/电流/工作温度/后备时间/容量率，运行状态，告警信息等。

13)通信系统：系统配置标准RS485 通信接口，提供开放的通信协议及配套软件，并具备并机、LBS、远程通讯等接口，以便后续系统监控及扩容需求。

14)UPS必须提供远程EPO接口。

15)UPS系统需具有黑匣子功能，全面监控机器关键部分参数，实现故障可控可管。

16)所有电路板均需要采用三防工艺，确保在低恶劣环境下的使用寿命。

2、蓄电池技术要求：

1)蓄电池：规格：12V100AH， 电池净重不小于29.5KG。

2)蓄电池品牌：德克DEAK，风帆SAIL，伊顿EATON，阳光Sonnenschein，丰日Fengri，提供蓄电池不低于5年原厂售后服务承诺函。

3)蓄电池在充电过程中遇有明火，内部应不引燃、不引爆。

4)蓄电池密封反应效率＞98%。

5)蓄电池安全阀应具有自动开启、关闭的功能，开阀压力要求10-35Kpa，闭阀压力要求10-30Kpa。

6)蓄电池容量一致性：同组蓄电池10h率容量试时，最大实际容量和最小实际容量差值应＜1%。

7)蓄电池开关须采用直流塑壳断路器。每组电池需配置独立开关。

8)蓄电池在环境温度0℃～40℃条件下能正常充放电。

9)蓄电池正、负极端子有明显标志，且在电池侧面便于连接和维护。

10)蓄电池外观不得有变形、漏液、裂纹及污迹，标志清晰。

11)蓄电池壳、盖应符合GB/T2408-2008的要求。

12)蓄电池应能承受50kPa的正压或负压而不破裂、不开胶，压力释放后壳体无残余变形。

13)蓄电池在正常浮充工作过程中应无酸雾逸出；提供电池的恒功率放电特性表。

14)电池必须为出厂日期3个月（含）以内的全新合格产品。

15)取得国家职业健康安全管理体系认证证书ISO45001、质量管理体系认证证书ISO19001、环境管理体系认证证书ISO14001三体系认证证书;泰尔认证证书和泰尔检测报告，国家相关质检部门抽检合格的产品检验报告。