附件2：渝中院区供应室杂物梯换新改造技术要求

| 杂物梯参数 | 技术要求 |
| --- | --- |
| 一、污物梯 1、载重：200KG 2、额定限速：0.4m/s - 3、轿厢尺寸mm： - 600*750*800（宽*深*高） - 4、层/站/门：3层/3层/3门 - 5、开门方式：手动上下开门，含自动锁扣功能 - 6、开门尺寸mm：600*800(窗台式) - 7、拖动方式：曳引式 - 8、电源电压：三相无线 380V - 9、控制方式：微机主板 - 10、操控方式：数显按钮 | - 1、轿厢：304发纹不锈钢，厚度≥1.2mm，地板为双层，不锈钢地面，底层为花纹钢板。 - 2、厅门（含门套、窗套）：304发纹不锈钢 - 3、根据现场位置，在上方设置检修门 - 4、符合《电梯监督检验和定期检验规则》（TSG T7001-2023）检验标准、《杂物电梯制造与安装安全规范》（GB 25194-2010）。 |
| 二、清洁梯 1、载重：200KG 2、额定限速：0.4m/s - 3、轿厢尺寸mm： - 600*800*800（宽*深*高） - 4、层/站/门：3层/3层/4门 - 5、开门方式：手动上下开门，含自动锁扣功能 - 开门尺寸mm：600*800(窗台式) - 7、拖动方式：曳引式 - 8、电源电压：三相无线 380V - 9、控制方式：微机主板 - 10、操控方式：数显按钮 | - 1、轿厢：304发纹不锈钢，厚度≥1.2mm，地板为双层，不锈钢地面，底层为花纹钢板。 - 2、厅门（含门套、窗套）：304发纹不锈钢 - 3、根据现场位置，在上方设置检修门 - 4、符合《电梯监督检验和定期检验规则》（TSG T7001-2023）检验标准、《杂物电梯制造与安装安全规范》（GB 25194-2010）。 |