项目编号：CH2025014

重庆医科大学附属第二医院

两院区空压机组、负压机组维保服务项目

采购文件

重庆医科大学附属第二医院

二〇二五年四月

| 项号 | 内容 |  | 说明与要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 |  | 重庆医科大学附属第二医院两院区空压机组、负压机组维保服务 |
| 2 | 项目概况 |  | 1.项目地点：江南院区（南岸区天文大道288号）、渝中院区（渝中区临江路74号） 2.服务期：合同签订后，维保单位正式进场之日起3年。 3.维保范围： 类别; 名称; 型号; 功率; 数量 （台）; 院区. 空压机组-医用中心压缩空气系统主要包括空压机、冷干机、空气储罐、空气恒压监视装置、管道过滤器、配套管道、阀门等组成。; 阿特拉斯微油螺杆空压机; GA15P-10; 15KW; 2; 渝中. 牙科电动无油空压机; GT/YKJ-1000; 10KVA; 1; 渝中. 牙科医用中心压缩空气系统空压机（品牌：英格索兰微油螺杆空压机）; R11IU-A10-X; 11KW; 2; 江南. 全院医用中心压缩空气系统空压机（品牌：英格索兰无油涡旋空压机）; ASM18; 3.7*5=18.5KW; 3; 江南. 负压机组-医用中心负压系统主要包括水环式真空泵、自动控制柜、真空罐、负压集气缸、恒压监视装置、配套管道、阀门等组成。; 水环式真空泵; 2BV-5161; 15KW; 3; 渝中. 牙科负压系统负压泵; BLC120/110T; 1.1KW; 1; 渝中. 水环式真空泵; E3-160M-4; 11KW; 2; 江南. 水环式真空泵; 2BV5131; 11KW; 1; 江南. 牙科负压系统负压泵; G-BH1; 4.0KW/4.6KW; 2; 江南. |
| 3 | 服务内容 |  | - 4.两院区空压机组、负压机组的维保服务。 - （1）空压机组、负压机组系统主机及附属设备的日常维修。 （2）不低于每周一次的设备巡检工作。 （3）设备定期维护保养工作，维保配件及耗材品类、更换频次及数量的基本要求详见附表一。因设备正常运行需要，超出附表一约定范围的维保工作也由中选人承担。 （4）提供二十四小时应急维修服务。在接到采购人通知后及时响应，在1小时内到达现场并排除故障，如出现设备损坏，不能及时修复，需提供替代设备。 （5）负责服务范围内所有种设备及安全附件检验申办工作，取得“重庆市特种设备检测研究院”和“重庆市计量质量检测研究院”出具的相关报告，并承担所有检测费用。 （6）维护维修涉及到的配件、耗材的品牌及型号应与原有品牌及型号相同，如因原有配件、耗材停产等原因导致必须更换品牌型号，必须事先向采购人申报并取得同意。 |
| 4 | 转包 |  | ■不允许 |
| 5 | 评分原则 |  | 初评通过的基础上，综合评分法 本项目无二次报价 |
| 6 | 竞选单位资格条件 |  | （一）基本资格条件： 1.竞选单位具有独立承担民事责任的能力 【提供法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书（提供复印件并加盖鲜章）】 2.法定代表人身份证明【格式3，自然人无需提供】 3.法定代表人授权委托书【格式4，自然人、法人本人到场的无需提供】 （二）特定资格条件： 1.须提供2022年1月1日至竞选截止日止1个空压机组或负压机组维保相关业绩合同【提供合同关键页复印件，关键页包括体现合同标的、合同金额、时间、签字盖章页，未提供或关键页不全视为无效业绩】 2.项目团队成员要求： （1）维保负责人：1名，须为竞选单位人员，持有特种设备安全管理证（A证）； （2）现场维保人员（无需驻场）：至少2人，须为竞选单位人员，持有快开门式压力容器操作证（R1证）。 （3）竞选单位须承诺未经采购人同意，不能更换本项目维保负责人。 【以上人员须提供身份证、A证或R1证复印件，以及竞选单位为其缴纳的2024年12月-2025年2月社保证明】 |
| 7 | 项目最高限价 |  | 480000元 |
| 8 | 费用报价方式 |  | - 本项目报价采用总价包干，报价中已涵盖全部工作内容。包含但不限于服务本项目所需的所有人工费、材料费（机头、密封圈、控制面板除外）、工具费、管理费、保险费、税金、利润、风险费等一切费用。由各竞选单位自行根据自身实力进行报价，报价中选后不得调整。 - 2.机头、密封圈、控制面板由采购人另行采购后中选人进行更换或中选人购买并更换后采购人单独支付（价格以采购人核价为准）。 3.竞选单位报价不得超过项目最高限价，否则由比选小组作否决竞选处理。 4.竞选单位应自行踏勘现场及周围环境，以便获取竞选单位须自己负责的有关编制竞选文件报价清单和签署合同所需的所有资料。 |
| 9 | 费用支付 |  | 1.本项目无预付款，先服务后付款，采购人每三个月支付一次维保费用。 2.维保期内若更换机头、密封圈、控制面板，由院方认质核价，并于维修完成验收合格后40个工作日内支付费用。 |
| 10 | 竞选文件组成 |  | （一）手持资料（1份，无需密封） 1．营业执照【提供复印件并加盖鲜章】 2、竞选单位的法定代表人或委托代理人或自然人本人身份证【原件】 3.法定代表人身份证明【格式3，自然人无需提供】 4.法定代表人授权委托书【格式4，自然人、法人本人到场的无需提供】 （二）竞选文件（1正2副，需密封） 1.评审条款差异表（格式1） 2.竞选函（格式2）（若有分项报价清单，请添加到格式2后面） 3.基本资格条件证明材料： ①法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证【提供复印件并加盖鲜章）】 ②法定代表人身份证明【格式3，自然人无需提供】 ③法定代表人授权委托书【格式4，自然人、法人本人到场的无需提供】 4.特定资格条件证明材料【要求详见采购文件6竞选单位资格条件（二），格式自拟】 5．承诺书（格式5） 6.服务内容响应资料【要求详见采购文件3服务内容，格式自拟】 7.其他商务、技术等证明材料【根据评分办法自行编制，格式自拟】 |
| 11 | 竞选文件格式 |  | 1.签字盖章要求 1.1竞选文件正、副本封面均须法定代表人或其委托代理人签字、加盖竞选单位公章（鲜章），正、副本均须加盖骑缝章（鲜章）； 1.2竞选文件正本内页要求签字、盖章的地方均须由法定代表人或其委托代理人签字、加盖竞选单位公章（鲜章）；竞选文件副本内页可以是正本的复印件。 2.装订要求 竞选文件的正本与副本应分别装订成册，采用胶订、平订或线订等，不得采用活页装订方式。 3.份数要求：1份正本，2份副本。（须在封面注明） 4.密封要求：将装订好的竞选文件正、副本封装在一个文件袋内，并在袋上加盖竞选单位公章。 5.竞选文件正副本请务必做好目录及对应页码。 （特别提醒：请竞选单位严格按照竞选文件格式要求准备） |
| 12 | 采购程序 |  | 按下列程序进行： 1.竞选单位在规定时间内按格式报名，报名后若放弃参加竞选请务必提前电话或邮件说明理由； 2.竞选单位在规定的时间内递交竞选文件并在竞选文件递交表上签到； 3.宣布比选会议开始； 4.按照竞选文件递交顺序依次点名； 5.核验参加比选会议的竞选单位的法定代表人或委托代理人本人身份证（原件）、委托代理人的授权委托书，以确认其身份合法有效。若经核实委托代理人提供资料与实际不符的，不得参加比选会； 6.竞选文件的密封检查：竞选单位自荐或推举3名代表对所有文件密封情况进行检查（由工作人员展示，竞选单位代表不可直接触碰竞选文件），并签署竞选文件密封检查记录表； 7.开启顺序：随机开启、检查文件份数； 8.当众公布竞选单位名称、竞选报价、质量要求、工期及其他内容并记录在案； 9.竞选单位代表、比选人代表、监督人人等有关人员在比选记录上签字确认； 10.竞选单位代表离场，保持联系方式畅通； 11.专家入场，先进行初步评审，初步评审未通过作否决竞选处理。初步评审通过的竞选单位进入详细评审，得到竞选得分排名； 12.公示拟中选候选人； 13.发放中选通知书、签订合同。 |
| 13 | 评分办法 | 13（1） | 初步评审 1.满足采购文件第3条服务内容、第6条竞选单位资格条件、第8条费用报价方式的视为通过初步评审。未通过初步评审的作否决竞选处理，不进入评分环节，不参与排名。 2.因评分小组作否决竞选处理，导致有效竞选单位不足三个的，评分小组应当否决所有竞选。但是有效竞选单位的经济、商务、技术等指标仍然具有市场竞争力，并满足采购文件要求的，评分小组可以继续评选并确定中选候选人。 |
|  |  | 13（2） | 综合评分（总分100分） 1.报价分（70分） 通过初步评审且报价最低的竞选单位的价格为评分基准价，其报价分为满分。 报价分=（评分基准价/最终报价）×70%×100 在评审过程中，评分小组发现竞选单位的报价明显低于其他竞选单位的报价，使得其报价可能低于其个别成本的，评分小组有权要求该竞选单位做出书面说明并提供相关证明材料，竞选单位不能合理说明或者不能提供相关证明材料的，由评分小组认定该竞选单位以低于成本报价竞选。对被认定为低于成本报价竞选的报价做无效报价，按无效竞选处理。 - 2.商务分20分 - 每提供一个2022年1月1日起至竞选报名截止日合同金额在30万元及以上的空压或负压机组维保服务业绩的得5分，本项最高得20分。【提供合同关键页复印件，关键页包括体现合同标的、合同金额、时间、签字盖章页，未提供或关键页不全不得分。资格条件业绩不计分】 - 3.技术分（10分） 根据采购文件要求编制服务方案： 3.1服务实施（4分） 根据本项目制定的服务实施方案与计划、内部管理制度、人员配备等进行综合比较评分，优得4-2分，良得2-1分，一般得1-0分； 3.2质量保证措施（3分） 根据本项目制定的提高服务满意度方法及措施，质量监管措施，投诉处理、甲方诉求响应等综合比较评分，优得3-2分，良得2-1分，一般得1-0分； 3.3安全保证措施（3分） 根据本项目拟定安全保障方案，包含但不限于消防、安全保证措施、应急方案等进行综合比较评分，优得3-2分，良得2-1分，一般得1-0分。 |
| 14 | 报名方式 |  | 1.请于2025年4月17日下午14:00前将“营业执照、法定代表人授权书（如有）”电子扫描件打包发送至邮箱：cyfeyhqc@163.com，邮件命名方式“两院区空压机组、负压机组维保竞选+单位名称+联系人+联系电话”。 2.报名单位名称必须与竞选单位名称相同，只有按上述规定报名后，才具备竞选资格。 3.竞选单位应仔细阅读和检查采购文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时提出，以便补齐。如有疑问，请在2025年4月16日17：00前向采购人提出，超过此时间规定，采购人不再受理竞选疑问。 报名联系人：龙老师 联系电话：023-63693920 现场踏勘联系人：张老师（江南现场踏勘） 15023109051 蔡老师（渝中现场踏勘） 13368085798 特别说明： 1.请在工作日8：00-11:30,14:00-17：00联系。 2.请各单位仔细阅读采购文件及其他附件内容，确定要参加后再发送邮件报名。若已邮件报名，竞选当天无故未准时到场的，将按照《重庆医科大学附属第二医院供应商诚信管理规定》进行处理。 |
| 15 | 竞选时间及地点 |  | 1.竞选时间：2025年4月23日 9:00 2.竞选地点：渝中区戴家巷2号都市方舟5楼采购管理处 3.竞选文件递交：竞选截止时间前半小时内（8:30-9:00）递交，逾期送达或未送达竞选文件指定地点，或未按本采购文件要求密封的，采购人不予受理。 |

附表一：维保配件及耗材更换频次及数量

| (一）江南院区系统配件和设备维修更换的材料清单 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 耗材名称 | 型号 | 品牌 | 单位 | 维保更换频次（月） | 更换 数量 | 备注 |
| 1 | 空气滤芯 | APD-BOX | 英格索兰 | 个 | 3 | 3个 | 英格索兰ASM18 |
| 2 | 三角带 | Optibelt | Xpz1087 | 条 | 12 | 30条 |  |
| 3 | 润滑脂 | ASM18 | 英格索兰 | 批 | 3 | 一批 |  |
| 4 | 空气过滤芯 | 88171913 | 英格索兰 | 支 | 3 | 2支 | 英格索兰R11IU（口腔科） |
| 5 | 机油过滤芯 | 39329602 | 英格索兰 | 支 | 3 | 2支 |  |
| 6 | 油气分离器 | 2901077901 | 英格索兰 | 支 | 6 | 2支 |  |
| 7 | 二次油分 | 24771180 | 英格索兰 | 支 | 12 | 2支 |  |
| 8 | 皮带 | 54400726 | 英格索兰 | 条 | 12 | 2条 |  |
| 9 | 润滑油 | 38459582 | 英格索兰 | 批 | 6 | 一批 |  |
| 10 | 管道过滤芯 | 24242000 | FA150ID | 支 | 12 | 3支 | 后处理 设备 |
| 11 | 管道过滤芯 | 24241986 | FA150IA | 支 | 12 | 3支 |  |
| 12 | 管道过滤芯 | 24242034 | FA150IH | 支 | 12 | 3支 |  |
| 13 | 管道过滤芯 | 24242018 | FA150IG | 支 | 12 | 3支 |  |
| 14 | 精密过滤器滤芯 | 24241937 | FA110ID | 支 | 12 | 2支 | 英格索兰R11IU（口腔科） |
| 15 | 精密过滤器滤芯 | 24241929 | FA110IA | 支 | 12 | 2支 |  |
| 16 | 精密过滤器滤芯 | 24241960 | FA110IH | 支 | 12 | 2支 |  |
| 17 | 精密过滤器滤芯 | 24241952 | FA110IG | 支 | 12 | 2支 |  |
| 18 | 控制气路滤芯总成 | 23012297 | 英格索兰 | 支 | 12 | 2支 |  |
| 19 | 吸附式干燥机氧化铝 | 25KG/包 | 15472798 | 包 | 12 | 8包 |  |
| 20 | 除菌过滤器滤芯 | E1160MV | E1160MV | 套 | 6 | 2套 | 水环式真空泵 |
| 21 | 除垢剂 | 3套11KW | 定制 | 批 | 12 | 2批 |  |
| 22 | 除垢剂 | 2套4KW的G-BH1 | 定制 | 批 | 12 | 一批 | 真空泵（口腔科） |
| (二）渝中院区系统配件和设备维修更换的材料清单 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 空滤 | 1613872000 | 阿特拉斯 | 支 | 3 | 3支 | 阿特拉斯GA15 |
| 2 | 油滤 | 1613610500 | 阿特拉斯 | 支 | 3 | 3支 |  |
| 3 | 油分 | 1622007900 | 阿特拉斯 | 支 | 12 | 2支 |  |
| 4 | 润滑油 | 2901170100 | 阿特拉斯 | 支 | 6 | 一批 |  |
| 5 | 二级活塞环 | Φ65 | 彼迪 | 个 | 12 | 一项 | 空压机组（口腔科） |
| 6 | 一级活塞环 | Φ110 | 彼迪 | 个 | 12 | 一项 |  |
| 7 | 二级导向环 | Φ65 | 彼迪 | 个 | 12 | 一项 |  |
| 8 | 一级导向环 | Φ110 | 彼迪 | 个 | 12 | 一项 |  |
| 9 | 密封垫 |  | 彼迪 | 套 | 12 | 一项 |  |
| 10 | 润滑脂 |  | 彼迪 | 瓶 | 12 | 一批 |  |
| 11 | 一级衬带 | 250mm | 彼迪 | 根 | 12 | 一项 |  |
| 12 | 二级衬带 | 150mm | 彼迪 | 根 | 12 | 一项 |  |
| 13 | 空气滤芯 |  | 彼迪 | 个 | 12 | 一批 |  |
| 14 | P级滤芯 | JD-24P | 彼迪 | 个 | 12 | 一项 |  |
| 15 | Q级滤芯 | JD-24Q | 彼迪 | 个 | 12 | 一项 |  |
| 16 | S级滤芯 | JD-24S | 彼迪 | 个 | 12 | 一项 |  |
| 17 | C级滤芯 | JD-24C | 彼迪 | 个 | 12 | 一项 |  |
| 18 | 除垢剂 | 1套1.1kw,BLC120/110T | 定制 | 批 | 12 | 一批 | 真空泵（口腔科） |
| 19 | 除垢剂 | 3套15KW | 定制 | 批 | 12 | 2批 | 水环式真空泵 |

（项目名称）

竞选文件

竞选单位：（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：（签字）

年  月  日

目录

1.评审条款差异表（格式1）

2.竞选函（格式2）（若有分项报价清单，请添加到格式2后面）

3.基本资格条件证明材料：

①法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证【提供复印件并加盖鲜章）】

②法定代表人身份证明【格式3，自然人无需提供】

③法定代表人授权委托书【格式4，自然人、法人本人到场的无需提供】

4.特定资格条件证明材料【要求详见采购文件6竞选单位资格条件（二），格式自拟】

5、承诺书（格式5）

6.服务内容响应资料【要求详见采购文件3服务内容】

7.其他商务、技术等证明材料【根据评分办法自行编制，格式自拟】
（格式1）

评审条款差异表

采购项目名称：

| 序号 | 评审要求 | 竞选应答 | 偏离情况 | 佐证材料对应文件页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 示例：服务内容 | 满足采购文件要求 | 无偏离 | 2-3页 |
| 2 | 基本资格条件1、营业执照 | 满足采购文件要求 | 无偏离 | 7页 |
| 3 | 基本资格条件2、法定代表人授权委托书 | 满足采购文件要求 | 无偏离 | 8页 |
| 4 | 特定资格条件1、具有..资质 | 满足采购文件要求 | 无偏离 | 10-11页 |
| 5 | 特定资格条件2、.. | 满足采购文件要求 | 无偏离 | 10-11页 |
| 6 | 费用报价方式 满足采购文件要求 无偏离 6页 | 满足采购文件要求 | 无偏离 | 12页 |

注：

1.本表即为对本项目“第13条评分办法”中所列条款进行比较和响应。（请按照评分办法依次罗列，将影响到各竞选单位得分，请尽量详尽）

2.本表可扩展。相关条款支撑材料应附本表后。（无特殊要求的部分格式自定）

3.竞选应答栏中应当注明响应具体内容。表中必须标注具体内容在竞选文件中的位置（页码）。

4.偏离情况请填写“无偏离”、“正偏离”或“负偏离”。

（格式2）

竞选函（格式）

致：重庆医科大学附属第二医院

我们已经仔细地研究了                  项目采购文件的全部内容。我们已完全理解了采购文件规定的合同范围.要求，并考虑到了潜在所有风险。据此，我们承诺结合本项目特点及我方实际情况，按以下标准报价：

重庆医科大学附属第二医院          项目竞选总报价为：             元。

我方同意在从规定的递交竞选函截止之日起到竞选有效期满前遵守本竞选函，且对我们具有约束力，并可随时被接受中选。如果我们中选，我们将及时签订合同。在制定和签署正式协议书之前，本竞选函应构成在我们双方之间有约束力的合同。

竞选单位（盖章）：

法定代表人或法人授权代表（签字）：

时间：

（格式3）

法定代表人身份证明

单位名称：

单位性质：

地址：

成立时间：	年	月      日

经营期限：

姓名：	性别：	年龄：	职务：

系	（单位名称）的法定代表人。

特此证明。

单位：	（盖单位鲜章）

年  月  日

此处粘贴法定代表人身份证复印件

法定代表人身份证正面复印件

法定代表人身份证反面复印件

（格式4）

法定代表人授权委托书

本授权书声明：本人         系                的法定代表人，现授权本单位的       为本公司代理人，以本公司的名义参加                  项目，代理人在竞选.合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，本人均予以承认。

特此授权。

被授权人：                   性别：                 年龄：

单位（盖章）                 部门：                 职务：

法定代表人：（签字）

此处粘贴法定公司代理人身份证复印件

公司代理人身份证正面复印件

公司代理人身份证反面复印件

日期：    年    月   日

（格式5）

承诺书

致：重庆医科大学附属第二医院

______________________的采购工作，对贵单位发出的该项目采购文书等全部内容，在认真阅读和充分理解后予以确认，完全同意其所有条款，并按其要求提交竞选文件，保证按中选的金额签订合同，并对下列事宜做出承诺：

1. 我司与其他竞选单位之间不存在负责人为同一人或任何控股、管理及其他形式的关联关系。

2. 我司将严格按照采购文件的规定进行响应。同时，我司愿意接受采购人的监督和核查。

3.我司在本次采购中所提供的所有资料和信息均真实、准确、完整，不存在任何虚假陈述或者隐瞒情况。

4.在中选后，保证在规定时间内根据国家相关规范条例.行业标准.设计要求.采购人及合同要求等按质按量完成工作，保证本项目中选后绝不转包给挂靠公司。

5.在服务过程中产生的安全责任问题由我司自行承担。

6.我司承诺未经采购人同意，不更换本项目维保负责人。

若我司未按此承诺执行，就视为我司放弃中选权利，自愿承担因放弃中宣的一切后果，以及没有严格履行合同所应担的所有违约责任和违约处罚。

竞选单位（盖章）：

法定代表人或法人授权代表（签字）：

时间：